Nr  projektu :	  215/1/S

# Inwestor :			Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Wojska Polskiego, 98-300 Wieluń

Stadium :			PROJEKT  BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat:	Dokończenie budowy pomieszczeń piwnicznych przy hali sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej

# Część :				2.0. Projekt architektoniczno-budowlany

# 2.2. Instalacje sanitarne

Projektanci:

mgr inż. Janusz  Piechowicz

# Upr. bud. 444/02

Specj. instalacje sanitarne

mgr inż. Artur Wiśniewski

Sprawdzający :

mgr inż. Wojciech  Ciepliński

# Upr. bud. 450/02

Specj. instalacje sanitarne

### Gliwice październik 2007r.

## SPIS  DOKUMENTACJI

1.		Strona  tytułowa						215/1/S-ST

2.		Spis  dokumentacji						215/1/S-SD

3.		Opis  techniczny						215/1/S-OT

4.		Wykaz materiałów						215/1/S-WM

5.		Przedmiary  robót

- instalacja wodno-kanalizacyjna				215/1/S-K1

- instalacja centralnego ogrzewania i

wentylacji mechanicznej					215/1/S-K2

Rysunki

###### Rzut instalacji wodnej							215/1/S-01

###### Rzut instalacji kanalizacyjnej							215/1/S-02

Rzut instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej				215/1/S-03

###### Rozwiniecie instalacji wodnej						215/1/S-04

###### Rozwiniecie pionów kanalizacyjnych, poziomy kanalizacyjne		215/1/S-05

###### SPIS TREŚCI

0.0.	INFORMACJE  OGÓLNE.

0.1.	Przedmiot  i  zakres  opracowania.

0.2.	Podstawa  opracowania.

I.	INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

1.1.0.	Instalacja wody zimnej

## 1.1.1.	Zapotrzebowanie wody dla remontowanego pietra budynku

## 1.1.2.	Opis instalacji

1.1.3.	Opis instalacji p.poż.

## 1.2.0.	Instalacja kanalizacji sanitarnej

## 1.2.1.	Ilość ścieków sanitarnych z projektowanej sali gimnastycznej

## 1.2.2.	Opis instalacji

# 1.3.0.	Próby szczelności

1.3.1.	Instalacja wodna

1.3.2.	Instalacja kanalizacyjna

# 1.3.3.	Wytyczne BHP  i  p. poż

# 1.4.0.	Uwagi końcowe

II.	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

# 2.1.0	Opis instalacji c.o.

## 2.1.1	Instalacja c.o

## 2.1.2.	Montaż instalacji

## 2.1.3.	Izolacja termiczna.

# 2.2.0.	Materiały, wytyczne montażu i eksploatacji

## 2.2.1.	Próby ciśnienia i uruchomienie układu grzewczego.

## 2.2.2.	Wytyczne eksploatacji.

2.2.3.	Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

# 2.3.0.	Wykaz ogrzewanych pomieszczeń

2.4.0.	Wentylacja mechaniczna pomieszczeń

## 2.5.0.	Wytyczne BHP i P.POŻ

2.6.0.	Uwagi końcowe

# 2.7.0.	Zestawienie norm i przepisów

III.	ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

###### OPIS  TECHNICZNY

0.0.	INFORMACJE  OGÓLNE.

0.1.	Przedmiot  i  zakres  opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy część instalacje sanitarne dla zamierzenia inwestycyjnego pt. „Dokończenia budowy pomieszczeń piwnicznych w hali sportowej w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej – działka nr eiwd.

Projekt  swoim  zakresem  obejmuje :

- przebudowę instalacji wody zimnej, ciepłej i powrotnej

- przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej

- przebudowę instalacji centralnego ogrzewania

- instalacje wentylacji mechanicznej

na potrzeby nowego układu i zmienionej funkcji części pomieszczeń na kondygnacji piwnicy istniejącej hali sportowej.

0.2.	Podstawa  opracowania.

a)	Umowę zawartą  pomiędzy Wieluńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji a  Przedsiębiorstwem Projektowania „BIPROMAG-1” Sp. z o.o. Gliwice

b)	Koncepcja wstępna dokończenia budowy pomieszczeń piwnicznych opracowana w 2007r. przez projektantów firmy BIPROMAG-1 Gliwice i zatwierdzona przez Inwestora

c) 	Inwentaryzacja istniejącego stanu pomieszczeń piwnicznych opracowana przez projektantów firmy BIPROMAG-1 z Gliwic

d)	Ustawę  Prawo  Budowlane  (Dz. U. nr 89  z  1994 r  poz. 414  z  późniejszymi  zmianami),

e)	Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz. U. nr 120 z 2003 r  poz. 1133) ,

f)	Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( Dz. U. nr 75  poz.  690  z  2002 roku) z późniejszymi zmianami

g)	normy i normatywy techniczne z zakresu robót instalacyjnych

I.	INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

1.1.0.	Instalacja wody zimnej

## 1.1.1.	Zapotrzebowanie wody dla remontowanego pomieszczeń piwnicznych:

qn=0,682⋅qi0,45−0,14

qi- suma jednostkowych wypływów z punktów czerpalnych (woda ciepła + zimna)

| Wyszczególnienie | Ilość/szt. | qi | qi |
| --- | --- | --- | --- |
| Umywalka | 9 | 0,14 | 1,26 |
| Zlew | 1 | 0,14 | 0,14 |
| Miska ustępowa | 5 | 0,13 | 0,65 |
| Pisuar | 1 | 0,30 | 0,30 |
| Zawór ze złączką do węża | 1 | 0,30 | 0,30 |
| Natrysk | 6 | 0,30 | 1,80 |
| qi |  |  | 4,45 |

qn=0,682⋅4,450,45−0,14=1,20dm3s

Obliczeniowy przepływ dla wody zimnej dla pomieszczeń piwnicznych hali wynosi 1,20 dm3/s.

## 1.1.2.	Opis instalacji

Instalacje wody zimnej należy wykonać z rur polipropylenowych cienkościennych PN10 a instalacje wody ciepłej i powrotnej wykonać z rur polipropylenowych grubościennych PN20. Instalacja zasilana będzie z istniejących pionów i instalacji wody zimnej, ciepłej i powrotnej.

Przewody wody zimnej, ciepłej i powrotnej zaizolować termicznie pianką poliuretanową grubości 13mm. Łączenie przewodów za pomocą klejenia lub zgrzewania – polifuzją termiczną – dla przewodów z polipropylenu w zależności do producenta rur.

Projektowane piony wodne prowadzić natynkowo w obudowie z płyt STG odpornych na wilgoć. Przewody wodne do projektowanych pionów prowadzić natynkowo w suficie podwieszanym. Pozostałe przewody prowadzić w bruzdach ściennych na wysokości przyborów czerpalnych. Przewody mocować do konstrukcji budynku za pomocą typowych uchwytów lub wsporników do danego typu rur. Odstępy w zamocowywaniu pomiędzy pojedynczymi obejmami rur należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika zastosować  przekładki elastyczne.

Na wszystkich projektowanych pionach wody zimnej, ciepłej i powrotnej oraz na odejściach z istniejących pionów zamontować zawory kulowe odcinające do rur PP. Dojście do zaworów poprzez metalowe drzwiczki rewizyjne.

Wszystkie przejście przewodów wody zimnej, ciepłej i powrotnej przez przegrody budowlane wykonać w stalowych rurach ochronnych. Przestrzeń między rurą ochronną a przewodową wypełnić elastyczną masą uszczelniającą nie działającym agresywnie na materiał rury.

Źródłem ciepłej wody użytkowej będzie istniejąca w budynku instalacja wody ciepłej. Ciepła woda użytkowa doprowadzona będzie do wszystkich przyborów sanitarnych.

Rozprowadzenie przewodów i ich średnice pokazano na przynależnych rysunkach.

1.1.3.	Opis instalacji p.poż.

Istniejące na poziomie piwnicy szafki hydrantowe ze względu na niekompletność oraz niezgodność z obowiązującymi przepisami p.poż. zostaną zdemontowane. W ich miejsce należy zamontować hydrant natynkowy w szafce hydrantowej. Szafkę hydrantową wyposażyć w zawór hydrantowy odcinający DN25, zwijadło kompletne wychylne 180 z wężem półsztywnym długości 30m oraz prądownicę DN25. Zawór hydrantowy montować na wysokości 1,35m powyżej poziomu posadzki. Szafkę wyposażyć w wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną.

## 1.2.0.	Instalacja kanalizacji sanitarnej

## 1.2.1.	Ilość ścieków sanitarnych z pomieszczeń piwnicznych

Obliczona według normy PN-92/B-01707

qs = KAWs

K – 0,5 [dm3/s]

AWs = równoważnik

| Wyszczególnienie | Ilość/szt. | AWs | qn |
| --- | --- | --- | --- |
| Umywalka | 9 | 0,5 | 4,5 |
| Zlew | 1 | 0,5 | 0,5 |
| Natrysk | 6 | 1,0 | 6,0 |
| Wpust podłogowy DN50 | 2 | 1,0 | 2,0 |
| Pisuar | 1 | 1,0 | 1,0 |
| Miska ustępowa | 5 | 2,5 | 12,5 |
|  |  |  | 26,5 |

qs = 0,5 x 26,5 = 2,57 dm3/s

## 1.2.2.	Opis instalacji

Wykonana instalacja kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnicznych pozostanie niezmieniona i zostanie wykorzystana do potrzeb projektowanych sanitariatów. Demontażowi podlegać będą ze względu na braki w osprzęcie podtynkowe zestawy do misek ustępowych oraz wpusty podłogowe z PP.

Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PVC-U w zakresach średnic 
50110mm. Poziomy kanalizacyjne wykonać z rur kielichowych PVC klasy S o średnicy 110x3,2.

Tam gdzie jest to możliwe projektowane sanitariaty zostaną podłączone do istniejących podejść kanalizacyjnych lub bezpośrednio do istniejących pionów kanalizacyjnych. Na potrzeby projektowanych sanitariatów projektuje się półpion kanalizacyjny z rur PVC 110. Pion wyprowadzić ma wysokość ok. 2,5m i zakończyć zaworem napowietrzającym do rur PVC 50.

Podejścia odpływowe z urządzeń sanitarnych do pionu prowadzić należy ze spadkiem 
min. i=2,0%. Wszystkie przybory i urządzenia sanitarne należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne-syfony.

Piony kanalizacyjne po zmontowaniu omurować lub osłonić konstrukcją z użyciem płyt STG odpornych na wilgoć..

Przed przejściem pionu spustowego w przewód odpływowy oraz przed załamaniami pionów kanalizacyjnych zastosować rewizje o średnicach zgodnych ze średnicą pionu.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w stalowych rurach ochronnych uszczelnionych materiałem plastycznym nie działającym agresywnie na materiał rury.

Ułożenie poziomów pod posadzką budynku na podsypce piaskowej grubości 10cm i obsypce gr. 10cm. Włączenie do istniejącego poziomu kanalizacyjnego wykonać poprzez trójnik żeliwny równoprzelotowy DN100/100 45. Przejście żeliwo/PVC wykonać za pomocą typowej kształtki kielichowej.

Rozprowadzenie przewodów i ich średnice pokazano na przynależnych rysunkach

# 1.3.0.	Próby szczelności

1.3.1.	Instalacja wodna

Wykonaną instalację wody zimnej, ciepłej i powrotnej z rur PP należy poddać próbom szczelności zgodnie z normą oraz z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Badanie szczelności przewodów i armatury przeprowadzić za pomocą próby wodnej przy ciśnieniu:

ppróby = 1,5 x probocze

lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa. Ciśnienie to należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut po pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa.

W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzanie próby szczelności należy je usunąć i ponowione przeprowadzić całą próbę od początku.

Dla instalacji wody ciepłej i powrotnej próbę szczelności należy wykonać dwukrotnie przy napełnieniu zimną wodą oraz wodą o temperaturze 60C. Po pozytywnym zakończeniu prób szczelności przewody należy poddać płukaniu wodą wodociągową. Wodę z instalacji po zakończeniu prób należy poddać badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jeżeli badania wykażą potrzebę dezynfekcji należy przeprowadzić ją roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakończeniu dezynfekcji należy przewody ponownie przepłukać wodą.

1.3.2.	Instalacja kanalizacyjna

Podejścia i piony kanalizacyjne należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. Poziomy odprowadzające ścieki należy napełnić całkowicie wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem a następnie poddać obserwacji. W przypadku występowania nieszczelności instalację poprawić a następnie ponownie poddać próbie szczelności.

Wyniki prób szczelności odcinków, jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokółach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika.

# 1.3.3.	Wytyczne BHP  i  p. poż

Wykonana instalacja nie stwarza zagrożenia pożarowego. Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 19.03.2003r.)

W przypadku zastosowania przewodów, armatury i urządzeń metalowych obowiązkowo należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia eliminujące możliwość porażenia prądem.

Instalacja wodociągowa powinna mieć aktualizowaną na bieżąco dokumentację powykonawczą oraz eksploatacyjną. Dokumentacja powinna zawierać informacje hydrauliczne, termiczne oraz higieniczno – mikrobiologiczne. W dokumentacji systemu instalacyjnego powinny być także uwzględnione aktualne inwentaryzacje, opisy urządzeń oraz informacje techniczno – ruchowe. W trakcie eksploatacji instalacji należy okresowo wykonywać kontrolne analizy bakteriologiczne pod kątem występowania bakterii Legionella.

# 1.4.0.	Uwagi końcowe

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów i dopuszczeń, oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie urządzenia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. W przypadku urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, mówiącą o zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

Wszystkie urządzenia pozostające w kontakcie z wodą użytkową wymagają atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny.

II.	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

# 2.1.0	Opis instalacji c.o.

## 2.1.1	Instalacja c.o

Projektowana przebudowa instalacji centralnego ogrzewania obejmuje wstawienie grzejników w wyznaczonych pomieszczeniach w piwnicy budynku hali w związku z nowym układem i funkcją pomieszczeń. Podpięcie nowych grzejników wykonać do istniejącej instalacji c.o. prowadzonej w posadzce w korytarzu. Projektuje się zabudowę grzejników stalowych płytowych dolnozasilanych.

Projektowana instalacja zasilana będzie z istniejących pionów c.o. pracujących w systemie wodno-pompowym, z rozdziałem dolnym w systemie zamkniętym o parametrach wody grzewczej: 80/60C pmax=0,3MPa.

Instalacja wykonana jest z rur PE-RT/AL/PE-RT łączone na kształtki zaciskowe prowadzonymi w izolacji z pianki grubości 9mm w posadzce pomieszczeń piwnicznych. Włączenie do istniejącej instalacji c.o. wykonać poprzez trójnik miedziany i złączkę mosiężną miedź/stal gwintowaną.

Na gałązce powrotnej zamontować zawór odcinający powrotny RLV. Zawory z głowicami termostatycznymi zapewnią indywidualne sterowanie procesami rozdziału i dostawy energii cieplnej do poszczególnych pomieszczeń, mając na celu utrzymanie temperatur we wszystkich pomieszczeniach w żądanej wysokości odpowiadającej rzeczywistym potrzebom użytkowników.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.o

-grzejniki płytowe zasilane zasilane od dołu - regulacja odbywa się za pomocą zaworów termostatycznych z nastawą wstępną

- regulacja poszczególnych obiegów poprzez istniejący system regulacji instalacji c.o.

## 2.1.2.	Montaż instalacji

Gałązki grzejników należy wykonać z rur PE-RT/AL/PE-RT łączone na kształtki zaciskowe.

Przewidziano odpowietrzenie grzejników poprzez zabudowę odpowietrzników ręcznych.

Grzejniki mocować na typowych zawiesiach przeznaczonych dla grzejników stalowych płytowych.

## 2.1.3.	Izolacja termiczna.

Rury PE-RT/AL/PE-RT należy ocieplić termicznie pianką polietylenową o grubości 9mm np. typu FRM firmy Thermaflex.

# 2.2.0.	Materiały, wytyczne montażu i eksploatacji

## 2.2.1.	Próby ciśnienia i uruchomienie układu grzewczego.

Próby ciśnieniowe przeprowadzić na zimno (układ całkowicie zalany wodą) wykonując próbę szczelności instalacji na ciśnienie 0,4MPa.

Z uwagi na wrażliwość armatury na wszelkie, nawet minimalne, zanieczyszczenia mechaniczne, instalację przed próbami dokładnie przepłukać wodą z instalacji wodociągowej. Instalację należy uznać za szczelną przy utrzymaniu ciśnienia 0,4MPa przez ok. 30minut na jednakowym poziomie. Po uzyskaniu pozytywnych wyników instalację poddać próbom na gorąco przy normalnych parametrach pracy. W czasie próby szczelności instalacji połączonej z płukaniem zładu wszystkie zawory grzejnikowe musza być całkowicie otwarte. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół.

## 2.2.2.	Wytyczne eksploatacji.

Wszystkie urządzenia należy konserwować i eksploatować zgodnie z instrukcjami obsługi dostarczonymi wraz z urządzeniami. Należy przestrzegać czystości wody grzewczej. Pod względem własności fizyko-chemicznych woda grzewcza powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Nie opróżniać instalacji z wody na czas dłuższy niż to konieczne.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do przeprowadzenia okresowych przeglądów i remontów bieżących urządzeń należy wezwać uprawniony serwis

2.2.3.	Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez istniejące na poszczególnych pionach automatyczne odpowietrzniki  oraz indywidualnie ręczne odpowietrzniki zamontowane na grzejnikach.

# 2.3.0.	Wykaz ogrzewanych pomieszczeń

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Ti, [0C] | Typ grzejnika | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Magazyn | 16 | 22KV/500/0,80m | 1 |
| 2 | Magazyn | 16 | 22KV/500/0,60m 22KV/500/0,80m | 1 1 |

2.4.0.	Wentylacja mechaniczna pomieszczeń

Przewiduje się wentylacje mechaniczną w węzłach sanitarnych i w łazienkach należy stosować wentylatory łazienkowe EDM100 zabudowane w kratkach wentylacji grawitacyjnej. Włączenie wentylatorów zblokować z włączeniem światła. Wydajność jednego wentylatora - 95 m3/h, zapotrzebowanie mocy elektrycznej – 13W.

W pomieszczeniach natrysków stosować wentylatory łazienkowe DECOR300 z bezstopniowym regulatorami prędkości obrotowej zabudowane w kratkach wentylacji grawitacyjnej. Wydajność jednego wentylatora wynosi – 280m3/h, zapotrzebowanie mocy elektrycznej wynosi – 35W.

## 2.5.0.	Wytyczne BHP i P.POŻ

Wykonana instalacja nie stwarza zagrożenia pożarowego. Parametry układu grzewczego 80/60 C. Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

2.6.0.	Uwagi końcowe

- Całość prac wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz II” Instalacje sanitarne i przemysłowe”

-Urządzenia montować oraz rozruch przeprowadzać zgodnie z ich dokumentacja techniczno ruchową D.T.R dostarczaną przez producenta i dystrybutora urządzeń, dla urządzeń importowanych wymagać dodatkowo atestu dopuszczenia ich do stosowania na terenie kraju.

-Prowadzić regularny serwis i przeglądy techniczne urządzeń zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi.

# 2.7.0.	Zestawienie norm i przepisów

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.)

- PN-B-01400:1984	Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

- PN-B-01430:1990	Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

- PN-B-02403:1982	Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

- PN-B-02415:1991	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych - Wymagania

- PN-B-02421:2000	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze

- PN-B-02420:1991	Ogrzewnictwo – Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych – Wymagania

- PN-B-03406:1994	Ogrzewnictwo – Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3

- PN-M-75009:1991	Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

- PN-EN 442-1		Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

- PN-EN ISO 6946	Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 13789	Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania.

III.	ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

3.1.	Instalacja wodno-kanalizacyjna

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  |  |
| 1 | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa + kształtki f 50 f 75 f 110 | mb mb mb | 7 5 8 |  |
| 2 | Rura kielichowa klasy S 110x3,2 | mb | 7 |  |
| 3 | Rury ochronne stalowe DN65 | mb | 1 |  |
| 4 | Zawór napowietrzający PVC 50 | szt. | 1 |  |
| 5 | Czyszczaki PVC f 110 | szt. | 1 |  |
| 6 | Wpust podłogowy f 50 PP z syfonem z odpływem pionowym | szt. | 8 |  |
| 7 | Zlew 1-komorowy + syfon | szt. | 1 |  |
| 8 | Miska ustępowa + płuczka zbiornikowa | szt. | 5 |  |
| 9 | Pisuar + syfon pisuarowy | szt. | 1 |  |
| 10 | Umywalka z otworem na baterię + syfon | szt. | 9 |  |
| 11 | Redukcja PVC 110/50 | szt. | 3 |  |
| 12 | Trójnik żeliwny 45 Dn100/100 | szt. | 1 |  |
| 13 | Przejście żeliwo/PVC DN100/110 | szt. | 1 |  |
| 14 | Drzwiczki metalowe (dojścia do czyszczaków) | szt. | 20 |  |
| 15 | Płyta STG do zabudowania pionów | m2 | 15 |  |

| LP | Instalacja wody zimnej i ciepłej Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rury PP grubościenne PN - 20 dla wody ciepłej i powrotnej + kształtki f 20 x 3,4 f 25 x 4,2 f 32 x 5,4 f 40 x 6,7 | mb mb mb mb | 17 13 8 1 |  |
| 2 | Rury PP cienkościenne PN-10 do wody zimnej + kształtki f 20 x 1,9 f 25 x 2,3 f 32 x 2,9 f 40 x 3,7 | mb mb mb mb | 18 19 8 1 |  |
| 3 | Pianka poliuretanowa gr 13mm na przewody PP do wody ciepłej i powrotnej na rury f 20 f 25 f 32 f 40 | mb mb mb mb | 17 13 8 1 |  |
| 4 | Pianka poliuretanowa gr 13mm na przewody PP do wody zimnej na rury f 20 f 25 f 32 f 40 | mb mb mb mb | 18 19 8 1 |  |
| 5 | Zawory kulowe odcinające do rur PP DN15 DN20 DN25 DN32 | szt. szt. szt. | 5 6 1 2 |  |
| 6 | Zawór kulowy kątowy do płuczki zbiornikowej - 1/2’’/f15 + przyłącze metalowe elastyczne | szt. | 5 |  |
| 7 | Zawór ze złączka do węża f15 | szt. | 1 |  |
| 8 | Zawór pisuarowy f15 | szt. | 1 |  |
| 9 | Bateria stojąca umywalkowa jednouchwytowa - 1/2’’ + 2 szt. przyłączy metalowych elastycznych | szt. | 9 |  |
| 10 | Bateria ścienna do zlewu - 1/2’’ + 2 szt. przyłączy metalowych elastycznych | szt. | 1 |  |
| 11 | Bateria natryskowa ścienna ze słuchawką - 1/2’’ + 2 szt. przyłączy metalowych elastycznych | szt. | 6 |  |
| 12 | Hydrant p.poż ø 25 z wężem półsztywnym ze skrzynką hydrantową zamykaną ,zaworem hydrantowym i prądownicą | kpl. | 2 |  |
| 13 | Przejście PP/stal. (baterie, zawory do misek, pisuarów) 20/DN15 | szt. | 39 |  |
| 14 | Rury ochronne stalowe DN25 DN32 DN40 | mb mb mb | 2 2 1 |  |
| 15 | Drzwiczki metalowe rewizyjne | szt. | 5 |  |
| 16 | Płyta STG odporna na wilgoć do zabudowy pionów | m2 | 10 |  |

3.2.	Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej

| Lp. F030_0 07 | Wyszczególnienie | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. | Jedn. miary | Liczba jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJA C.O |  |  |  |  |  |
|  | Grzejniki stalowe płytowe z wbudowanymi zaworami 22KV/500/0,60m 22KV/500/0,80m | np. COSMONOVA | szt | 1 2 |  |
|  | Rurociągi z PE- PE-RT/AL/PE-RT-łączone na kształtki zaciskowe Ø16x2,0 | np. UPONOR | mb | 30 |  |
|  | Zawór grzejnikowy powrotny RLV prosty DN15 | np. Danfoss | szt. | 3 |  |
|  | Głowice do zaworów termostatycznych | np. Danfoss | szt | 3 |  |
|  | Pianka izolacyjna poliuretanowa na rury PE Ø16x2,0 grubości 9mm | np. Thermaflexz | mb | 30 |  |
|  | Trójnik miedziany 15 |  | szt. | 2 |  |
|  | Złączka mosiężna miedź/stal gwint 15/DN15 |  | szt. | 2 |  |
|  | Złączka PE/stal gwint 16/DN15 |  | szt. | 8 |  |

| Wentylacja mechaniczna pomieszczeń |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | ## Wyszczególnienie | Ilość sztuk | Materiał | Producent lub Dystrybutor, uwagi, szkice |
| W1 | ## Wentylator wywiewny W1 ## Wywiewny wentylator łazienkowy EDM100stopniowym regulatorem prędkości obrotowej ## Vmax=95m3/h ## N=13W | 6 |  | LEMAR, Wieszowa tel.032 376 21 95 |
| W2 | ## Wentylator wywiewny W2 Wywiewny wentylator łazienkowy DECOR 300 z bezstopniowym regulatorem prędkości obrotowej Vmax=280m3/h N=35W | 1 |  | LEMAR, Wieszowa tel.032 376 21 95 |