Nr  projektu :	215/1/E

Inwestor :						Wieluński  Ośrodek  Sportu i  Rekreacji

98-300  Wieluń,  ul. Wojska  Polskiego.

Stadium :						PROJEKT   BUDOWLANO-WYKONAWCZY

# Temat :							Dokończenie  budowy  pomieszczeń  piwnicznych

hali  sportowej  w  Wieluniu  przy ul. Częstochowskiej

Część:							2.0.  Projekt  architektoniczno – budowlany

2.3.  Instalacje  elektryczne

Projektant:					inż. Stefan  Czenczek

Upr. bud.  nr  160/99

### Specj. elektryczna

Sprawdzający :				mgr inż. Mieczysław  Kierzkowski

Upr. bud.  nr 1666/63

Specj.  elektryczna

Gliwice  październik  2007 r

SPIS  DOKUMENTACJI

| 1 | Strona tytułowa | 215/1/E-ST |
| --- | --- | --- |
| 2 | Spis dokumentacji | 215/1/E -SD |
| 3 | Opis techniczny | 215/1/E –OT |
| 4 | Przedmiar robót | 215/1/E-K |
| 5 | Rysunki: 1. Plan instalacji oświetlenia i wentylacji - piwnice | 215/1/E-1 |
|  | 2. Plan instalacji gniazd wtyczkowych i suszarek - piwnice | 215/1/E-2 |

###### OPIS  TECHNICZNY

SPIS TREŚCI

0.0.	Informacje ogólne

0.1.	Przedmiot i zakres opracowania

0.2.	Podstawa opracowania

1.0.	Instalacje elektryczne stan istniejący

2.0.	Instalacje elektryczne projektowane

2.1.	Instalacja oświetlenia podstawowego

2.2.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

2.3.	Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

0.0.	INFORMACJE  OGÓLNE

0.1.  Przedmiot  i  zakres   opracowania.

# Przedmiotem opracowania jest projekt   budowlano-wykonawczy  część:  instalacje  elektryczne  dla  zamierzenia  inwestycyjnego  pt. „Dokończenie  budowy  pomieszczeń  piwnicznych  hali  sportowej  w  Wieluniu  przy ul. Częstochowskiej”.

W  2000 roku  została  oddana  w  użytkowanie  hala  sportowa  w  Wieluniu  przy

ul. Częstochowskiej.  Z  uwagi  na  brak  środków  finansowych  nie  wykończono  niżej  wymienionych  pomieszczeń  usytuowanych  na  kondygnacji  piwnicznej  nowej  hali :

- pomieszczenie  sauny  z  zapleczem  sanitarnym

- pomieszczenie  solarium  z  zapleczem  sanitarnym

- pomieszczenie  magazynowe

- komunikacja.

Obecnie  Zarząd  Wieluńskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  wspólnie  z  Urzędem  Miasta  w  Wieluniu  podjął  decyzję  o  dokończeniu  budowy  pomieszczeń  piwnicznych , adaptując  je  na:

- dodatkowy  węzeł  sanitarny  dla  sportowców  ćwiczących  na  sali

- szatnie  z  łazienkami  dla  sędziów  zawodów  sportowych

- pomieszczenia  dla  sprzątaczek  oraz  pomieszczenia  magazynowe.

Ponieważ  przerwa  w  realizacji  obiektu  trwała  dłużej  niż  2  lata , pozwolenie  na  jego  budowę  utraciło  ważność  i  stąd  konieczność  wykonania  niniejszego  projektu  budowlano-wykonawczego  i  zgłoszenia  w  Starostwie  Powiatowym  w  Wieluniu   robót  budowlano-instalacyjnych  pozostałych  do  zrealizowania.

Niniejszy  projekt  swoim  zakresem  obejmuje:

- instalację oświetlenia podstawowego i zasilania wentylacji pomieszczeń sanitarnych

- instalację oświetlenia ewakuacyjnego

- instalację gniazd wtyczkowych 230V

0.2. Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania stanowią:

a/ Umowa zawarta  pomiędzy Wieluńskim  Ośrodkiem  Sportu  i  Rekreacji ,  a

Przedsiębiorstwem Projektowania BIPROMAG-1  w  Gliwicach

b/ Koncepcja  wstępna  dokończenia  budowy  pomieszczeń  piwnicznych  opracowana  w

2007 r  przez  projektantów  firmy  BIPROMAG-1  Gliwice  i  zatwierdzona  przez  Inwestora

c/  inwentaryzacja  istniejącego  stanu  pomieszczeń  piwnicznych  opracowana  w  2007 r

przez  projektantów  firmy  BIPROMAG-1 z  Gliwic

d/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury   w sprawie warunków technicznych jakim

powinny  odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2003r poz. 690)

e/ Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy

projektu  budowlanego  (Dz. U. Nr  120  z  2003 r  poz. 1133)

f/  Ustawa  Prawo  Budowlane  (Dz. U. Nr 89  z 1994 r  z  późniejszymi  zmianami

g/  Obowiązujące  normy  i  normatywy

h/  Projekt  wykonawczy  części  elektrycznej  hali  sportowej  opracowany  przez

projektantów  firmy  BIPROMAG  Gliwice  w  1997 roku.

1.0.	Instalacje elektryczne –stan istniejący

Na podstawie wykonanego przez BIPROMAG w 1997 roku projektu instalacji elektrycznych zostały wykonane następujące elementy instalacji elektrycznych:

- Rozdzielnica główna 3RG

- Wewnętrzne linie zasilające

- Pomiar energii

- Tablice oświetleniowe piętrowe

- Rozdzielnica i tablice siły

- Instalacja siły i sterowania

- Instalacja piorunochronna

- Instalacje oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, zasilanie wentylacji mechanicznej

i gniazd wtyczkowych dla parteru i 1-go piętra, oraz prowadzenie przewodów i kabli na

pozostałych kondygnacjach.

W pomieszczeniach piwnicznych, oraz na 2 i 3 piętrze nie zamontowano opraw oświetleniowych, łączników, oraz gniazd wtyczkowych.

2.0.	Instalacje elektryczne projektowane

Zakres niniejszego projektu obejmuje dobór aktualnie produkowanych opraw oświetleniowych, gniazdek wtykowych, oraz pozostałego osprzętu dla dokończenia budowy pomieszczeń piwnicznych z dokonaniem w projekcie zmian uwzględniających projektowane adaptacje.

2.1.	Instalacja oświetleniowa

W projekcie instalacji oświetleniowej pomieszczeń piwnicznych wykonano nowy plan instalacji na rys. nr 215/1/E-1, na którym w maksymalny sposób wykorzystano istniejące rozprowadzenie przewodów. Plan ten uwzględnia nowy podział przestrzeni piwnicy oraz zmianę przeznaczenia niektórych pomieszczeń. Zmiany te spowodowały konieczność innego rozmieszczenia łączników, a także w niektórych przypadkach zmianę typu zastosowanych opraw. Na planie tym nie pokazano wykonanych już instalacji siły i sterowania i w tym zakresie obowiązują plany instalacji z projektu podstawowego.

W projekcie wykorzystano w całości istniejącą tablicę oświetleniową 3/TO-0 z jedną zmianą polegającą na tym, że obwód nr 3/O-3 należy dodatkowo zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym wydanym w zestawieniu materiałów. Zabezpieczenie to wynika z faktu, że część tego obwodu przechodzi w sąsiedztwie przestrzeni kąpielowych.

2.2.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

Zmiana przebiegu ciągu komunikacyjnego spowodowała konieczność uwzględnienia tego w rozmieszczeniu i połączeniu opraw oświetlenia ewakuacyjnego

2.3.	Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Rozprowadzenie przewodów instalacji gniazd wtyczkowych jest już podobnie jak w przypadku instalacji oświetleniowej wykonane. Nowy plan instalacji gniazd rys. nr 215/1/E-2 jest dostosowaniem tej instalacji do zmian wynikających z adaptacji pomieszczeń na inne cele. Obwody gniazd wtyczkowych pozostaną zasilane z tablicy oświetleniowej 3/TO-0 jak w projekcie podstawowym.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW.

| Uzupełnienie tablicy oświetleniowej 3/TO-3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyłącznik różnicowoprądowy typu F362 25A IΔn=0,03A | szt | 1 | ABB |
| Oprawy oświetleniowe |  |  |  |  |
| 1 | Oprawa świetlówkowa typu TCS 097 1xTL-D36W IC P symbol zamówienia 10632800 | szt | 11 | Philips Poland |
| 2 | Oprawa świetlówkowa typu TCS 097 2xTL-D18W I P symbol zamówienia 10647200 | szt | 6 | Philips Poland |
| 3 | Oprawa typu FWG 2xPL-5-S/2P9W I WH symbol zamówienia 65677900 | szt | 5 | Philips Poland |
| 4 | Oprawa świetlówkowa typu TBS 160 3xTL-D18W I C PI symbol zamówienia 29685200 | szt | 17 | Philips Poland |
| 5 | Oprawa świetlówkowa typu TMS 022 1xTL-D36W IC symbol zamówienia 20783499 | szt | 10 | Philips Poland |
| 6 | Oprawa świetlówkowa typu TCW 215 1xTL-D18W IC PI symbol zamówienia 29131400 | szt | 7 | Philips Poland |
| 7 | Oprawa świetlówkowa typu TCW 216 1xTL-D36W IC PI symbol zamówienia 29145100 | szt | 4 | Philips Poland |
| 8 | Oprawa typu OK.-4.26/1 z lampą TC-D26W | szt | 2 | ES-SYSTEM |
| 9 | Oprawa oświetl. ewak. typu VOYAGER ALU 108 3NM symbol zamówienia 408235 | szt | 6 | Philips Poland |
| 10 | Świetlówka TL-D, 18W/840 | szt | 74 | Philips Poland |
| 11 | Świetlówka TL-D, 36W/840 | szt | 25 | Philips Poland |
| Osprzęt instalacyjny |  |  |  |  |
| 12 | Łącznik 1-bieg. Pt typu WPt-1F(100F) | szt | 18 | ELDA |
| 13 | Łącznik 1-bieg. LIP-1000F, IP44 | szt | 5 | ELDA |
| 14 | Łącznik 1-bieg. świecznikowy WPt-2F(500F) | szt | 2 | ELDA |
| 15 | Łącznik 1-bieg. schodowy WPt-5F(600F) | szt | 9 | ELDA |
| 16 | Łącznik 1-bieg. krzyżowy WPt-8F(700F) | szt | 1 | ELDA |
| 17 | Odgałęźnik instalacyjny nt typ P-5 z pierścieniem | szt | 15 | ELDA |
| 18 | Puszka odgałęźna typu POW-70F | szt | 15 | ELDA |
| 19 | Gniazdo pt typu Pt-130PF(2P+Z) | szt | 15 | ELDA |
| 20 | Gniazdo pt typu GWP-132PF(2P+Z), IP44 | szt | 4 | ELDA |
| 21 | Gniazdo nt typu Nt-130H(2P+Z), IP44 | szt | 3 | ELDA |
| Przewody Cu, 750V w izolacji i powłoce polwinitowej |  |  |  |  |
| 1 | Przewód YDY 3x2,5 | mb | 30 |  |
|  | Przewód YDY 5x1,5 | mb | 20 |  |
|  | Przewód YDY 4x1,5 | mb | 50 |  |
|  | Przewód YDY 3x1,5 | mb | 40 |  |
|  | Przewód YDYp 3x2,5 | mb | 30 |  |
|  | Przewód YDYp 4x1,5 | mb | 60 |  |
|  | Przewód YDYp 3x1,5 | mb | 100 |  |