Nr  projektu :	215/2/S

Inwestor :						Wieluński  Ośrodek  Sportu i  Rekreacji

98-300  Wieluń,  ul. Wojska  Polskiego.

Stadium :						PROJEKT   BUDOWLANO-WYKONAWCZY

# Temat :							Dokończenie  budowy  pomieszczeń  na  II  i  III-ciej

# kondygnacji   hali  sportowej  w  Wieluniu  przy

# ul. Częstochowskiej

Część:							2.0.  Projekt  architektoniczno – budowlany

2.2.  Instalacje  sanitarne

Projektanci:

mgr inż. Janusz  Piechowicz

# Upr. bud. 444/02

Specj. instalacje sanitarne

mgr inż. Artur Wiśniewski

Paweł Markowicz

Sprawdzający :

mgr inż. Wojciech  Ciepliński

# Upr. bud. 450/02

Specj. instalacje sanitarne

Gliwice  październik  2007 r

## SPIS  DOKUMENTACJI

1.		Strona  tytułowa																		215/2/S-ST

2.		Spis  dokumentacji																	215/2/S-SD

3.		Opis  techniczny																		215/2/S-OT

4.		Wykaz materiałów																	215/2/S-WM

5.		Przedmiary  robót

- instalacja wodno-kanalizacyjna II piętro									215/2/S-K1

- instalacja wodno-kanalizacyjna III piętro									215/2/S-K2

- instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej II piętro

215/2/S-K3

- instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej III piętro

215/2/S-K4

Rysunki

Instalacja wod-kan

###### Rzut instalacji wodnej II piętro															215/2/S-01

###### Rzut instalacji wodnej III piętro															215/2/S-02

###### Rzut instalacji kanalizacyjnej II piętro													215/2/S-03

###### Rzut instalacji kanalizacyjnej	 III piętro												215/2/S-04

###### Rozwiniecie instalacji wodnej															215/2/S-05

###### Rozwiniecie pionów kanalizacyjnych,													215/2/S-06

Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej

Rzut instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej – II piętro							215/2/S-07

Rzut instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej – III piętro						215/2/S-08

###### SPIS TREŚCI

###### OPIS  TECHNICZNY

0.0.	INFORMACJE  OGÓLNE.

0.1.	Przedmiot  i  zakres  opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji sanitarnych przewidziany do realizacji w ramach dokończenia budowy pomieszczeń II i III piętra w hali sportowej w Wieluniu.

Projekt  swoim  zakresem  obejmuje :

- przebudowę instalacji wody zimnej, ciepłej i powrotnej

- przebudowę instalacji kanalizacji sanitarnej

- przebudowę instalacji centralnego ogrzewania

- instalacje wentylacji mechanicznej

na potrzeby nowego układu i funkcji pomieszczeń II i III piętra istniejącej hali sportowej.

0.2.	Podstawa  opracowania.

a)	Umowę zawartą  pomiędzy Wieluńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji a  Przedsiębiorstwem Projektowania „BIPROMAG-1” Sp. z o.o. Gliwice

b)	Koncepcja wstępna dokończenia budowy pomieszczeń piwnicznych opracowana w 2007r. przez projektantów firmy BIPROMAG-1 Gliwice i zatwierdzona przez Inwestora

c) 	Inwentaryzacja istniejącego stanu pomieszczeń piwnicznych opracowana przez projektantów firmy BIPROMAG-1 z Gliwic

d)	Ustawę  Prawo  Budowlane  (Dz. U. nr 89  z  1994 r  poz. 414  z  późniejszymi  zmianami),

e)	Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz. U. nr 120 z 2003 r  poz. 1133) ,

f)	Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( Dz. U. nr 75  poz.  690  z  2002 roku) z późniejszymi zmianami

g)	normy i normatywy techniczne z zakresu robót instalacyjnych

I.	INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

1.1.0.	Instalacja wody zimnej

## 1.1.1.	Zapotrzebowanie wody dla remontowanych pięter budynku

qn=0,682⋅qi0,45−0,14

qi- suma jednostkowych wypływów z punktów czerpalnych (woda ciepła + zimna)

| Wyszczególnienie | Ilość/szt. | qi | qi |
| --- | --- | --- | --- |
| Umywalka | 18 | 0,14 | 2,52 |
| Miska ustępowa | 14 | 0,13 | 1,85 |
| Pisuar | 2 | 0,30 | 0,6 |
| Zawór ze złączką do węża | 2 | 0,30 | 0,6 |
| Natrysk | 10 | 0,30 | 3 |
| qi |  |  | 8,54 |

qn=0,682⋅8,540,45−0,14=1,65dm3s

Obliczeniowy przepływ dla wody zimnej dla remontowanych pięter budynku hali wynosi 1,65 dm3/s.

## 1.1.2.	Opis instalacji

Instalacje wody zimnej należy wykonać z rur polipropylenowych cienkościennych PN10 a instalacje wody ciepłej i powrotnej wykonać z rur polipropylenowych grubościennych PN20. Instalacja zasilana będzie z istniejących pionów i instalacji wody zimnej, ciepłej i powrotnej.

Przewody wody zimnej, ciepłej i powrotnej zaizolować termicznie pianką poliuretanową grubości 13mm. Łączenie przewodów za pomocą klejenia lub zgrzewania – polifuzją termiczną – dla przewodów z polipropylenu w zależności do producenta rur.

Przewody wody zimnej i ciepłej prowadzić w bruzdach ściennych na wysokości przyborów czerpalnych. Przewody mocować do konstrukcji budynku za pomocą typowych uchwytów lub wsporników do danego typu rur. Odstępy w zamocowywaniu pomiędzy pojedynczymi obejmami rur należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika zastosować  przekładki elastyczne.

Na odejściach z istniejących pionów wody zimnej, ciepłej i powrotnej zamontować zawory kulowe odcinające do rur PP. Dojście do zaworów poprzez metalowe drzwiczki rewizyjne.

Wszystkie przejścia przewodów wody zimnej, ciepłej i powrotnej przez przegrody budowlane wykonać w stalowych rurach ochronnych. Przestrzeń między rurą ochronną a przewodową wypełnić elastyczną masą uszczelniającą nie działającym agresywnie na materiał rury.

Źródłem ciepłej wody użytkowej będzie istniejąca w budynku instalacja wody ciepłej. Ciepła woda użytkowa doprowadzona będzie do wszystkich przyborów sanitarnych.

Rozprowadzenie przewodów i ich średnice pokazano na przynależnych rysunkach.

1.1.3.	Opis instalacji p.poż.

Istniejące na II i III piętrze szafki hydrantowe ze względu na niekompletność oraz niezgodność z obowiązującymi przepisami p.poż. zostaną zdemontowane. W ich miejsce należy zamontować hydrant natynkowy w szafce hydrantowej. Szafkę hydrantową wyposażyć w zawór hydrantowy odcinający DN25, zwijadło kompletne wychylne 180 z wężem półsztywnym długości 30m oraz prądownicę DN25. Zawór hydrantowy montować na wysokości min 1,35m powyżej poziomu posadzki. Szafkę wyposażyć w wpuszczany zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na płycie drzwiowej za szybką szklaną.

## 1.2.0.	Instalacja kanalizacji sanitarnej

## 1.2.1.	Ilość ścieków sanitarnych z remontowanych pięter budynku

Obliczona według normy PN-92/B-01707

qs = KAWs

K – 0,5 [dm3/s]

AWs = równoważnik

| Wyszczególnienie | Ilość/szt. | AWs | qn |
| --- | --- | --- | --- |
| Umywalka | 18 | 0,5 | 9 |
| Wpust podłogowy DN50 | 12 | 1,0 | 12 |
| Pisuar | 2 | 1,0 | 2 |
| Miska ustępowa | 14 | 2,5 | 35 |
|  |  |  | 58 |

qs = 0,5 x 58 = 3,80 dm3/s

## 1.2.2.	Opis instalacji

Wykonana instalacja kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach drugiego i trzeciego piętra pozostanie niezmieniona i zostanie wykorzystana do potrzeb projektowanych sanitariatów. Demontażowi podlegać będą ze względu na braki w osprzęcie wpusty podłogowe z PP.

Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PVC-U w zakresach średnic 
50110mm.

Tam gdzie jest to możliwe projektowane sanitariaty zostaną podłączone do istniejących podejść kanalizacyjnych lub bezpośrednio do istniejących pionów kanalizacyjnych.

Podejścia odpływowe z urządzeń sanitarnych do pionu prowadzić należy ze spadkiem 
min. i=2,0%. Wszystkie przybory i urządzenia sanitarne należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne-syfony.

Piony kanalizacyjne po zmontowaniu omurować lub osłonić konstrukcją z użyciem płyt STG odpornych na wilgoć.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w stalowych rurach ochronnych uszczelnionych materiałem plastycznym nie działającym agresywnie na materiał rury.

Rozprowadzenie przewodów i ich średnice pokazano na przynależnych rysunkach

# 1.3.0.	Próby szczelności

1.3.1.	Instalacja wodna

Wykonaną instalację wody zimnej, ciepłej i powrotnej z rur PP należy poddać próbom szczelności zgodnie z normą oraz z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Badanie szczelności przewodów i armatury przeprowadzić za pomocą próby wodnej przy ciśnieniu:

ppróby = 1,5 x probocze

lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa. Ciśnienie to należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut po pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa.

W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzanie próby szczelności należy je usunąć i ponowione przeprowadzić całą próbę od początku.

Dla instalacji wody ciepłej i powrotnej próbę szczelności należy wykonać dwukrotnie przy napełnieniu zimną wodą oraz wodą o temperaturze 60C. Po pozytywnym zakończeniu prób szczelności przewody należy poddać płukaniu wodą wodociągową. Wodę z instalacji po zakończeniu prób należy poddać badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jeżeli badania wykażą potrzebę dezynfekcji należy przeprowadzić ją roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakończeniu dezynfekcji należy przewody ponownie przepłukać wodą.

1.3.2.	Instalacja kanalizacyjna

Podejścia i piony kanalizacyjne należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. Poziomy odprowadzające ścieki należy napełnić całkowicie wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem a następnie poddać obserwacji. W przypadku występowania nieszczelności instalację poprawić a następnie ponownie poddać próbie szczelności.

Wyniki prób szczelności odcinków, jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokółach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika.

# 1.3.3.	Wytyczne BHP  i  p. poż

Wykonana instalacja nie stwarza zagrożenia pożarowego. Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe, „Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 19.03.2003r.)

W przypadku zastosowania przewodów, armatury i urządzeń metalowych obowiązkowo należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia eliminujące możliwość porażenia prądem.

Instalacja wodociągowa powinna mieć aktualizowaną na bieżąco dokumentację powykonawczą oraz eksploatacyjną. Dokumentacja powinna zawierać informacje hydrauliczne, termiczne oraz higieniczno – mikrobiologiczne. W dokumentacji systemu instalacyjnego powinny być także uwzględnione aktualne inwentaryzacje, opisy urządzeń oraz informacje techniczno – ruchowe. W trakcie eksploatacji instalacji należy okresowo wykonywać kontrolne analizy bakteriologiczne pod kątem występowania bakterii Legionella.

# 1.4.0.	Uwagi końcowe

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów i dopuszczeń, oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie urządzenia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. W przypadku urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, mówiącą o zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

Wszystkie urządzenia pozostające w kontakcie z wodą użytkową wymagają atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny.

II.	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI MECHANICZNEJ

# 2.1.0	Opis instalacji c.o.

## 2.1.1	Instalacja c.o

Projektowana przebudowa instalacji centralnego ogrzewania obejmuje wstawienie grzejników do wszystkich pomieszczeń na II i III piętrze budynku hali sportowej w związku z nowym układem i funkcją pomieszczeń. Podpięcie nowych grzejników wykonać do istniejących pionów instalacji c.o. poprzez projektowaną instalację rozprowadzającą prowadzoną w posadzkach. Projektuje się zabudowę grzejników stalowych płytowych dolnozasilanych oraz drabinkowych łazienkowych.

Instalacja wykonana jest z rur PE-RT/AL/PE-RT łączone na kształtki zaciskowe prowadzonymi w izolacji z pianki grubości 9mm w posadzce pomieszczeń. Włączenie do istniejących pionów instalacji c.o. wykonać poprzez trójnik miedziany i złączkę mosiężną miedź/stal gwintowaną.

Na gałązce powrotnej zamontować zawór odcinający powrotny RLV. Zawory z głowicami termostatycznymi zapewnią indywidualne sterowanie procesami rozdziału i dostawy energii cieplnej do poszczególnych pomieszczeń, mając na celu utrzymanie temperatur we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach w żądanej wysokości odpowiadającej rzeczywistym potrzebom użytkowników.

Regulacja hydrauliczna instalacji c.o

-grzejniki płytowe zasilane od dołu - regulacja odbywa się za pomocą zaworów termostatycznych z nastawą wstępną

- regulacja poszczególnych obiegów poprzez istniejący system regulacji instalacji c.o.

## 2.1.2.	Montaż instalacji

Grzejniki mocować na typowych zawiesiach przeznaczonych dla grzejników stalowych płytowych.

Odpowietrzenie grzejników poprzez odpowietrzniki zabudowane na grzejnikach  odpowietrzników ręcznych.

Grzejniki mocować na typowych zawiesiach przeznaczonych dla grzejników stalowych płytowych.

## 2.1.3.	Izolacja termiczna.

Rury PE-RT/AL/PE-RT należy ocieplić termicznie pianką polietylenową o grubości 9mm np. typu FRM firmy Thermaflex.

# 2.2.0.	Materiały, wytyczne montażu i eksploatacji

## 2.2.1.	Próby ciśnienia i uruchomienie układu grzewczego.

Próby ciśnieniowe przeprowadzić na zimno (układ całkowicie zalany wodą) wykonując próbę szczelności instalacji na ciśnienie 0,4MPa.

Z uwagi na wrażliwość armatury na wszelkie, nawet minimalne, zanieczyszczenia mechaniczne, instalację przed próbami dokładnie przepłukać wodą z instalacji wodociągowej. Instalację należy uznać za szczelną przy utrzymaniu ciśnienia 0,4MPa przez ok. 30minut na jednakowym poziomie. Po uzyskaniu pozytywnych wyników instalację poddać próbom na gorąco przy normalnych parametrach pracy. W czasie próby szczelności instalacji połączonej z płukaniem zładu wszystkie zawory grzejnikowe musza być całkowicie otwarte. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół.

## 2.2.2.	Wytyczne eksploatacji.

Wszystkie urządzenia należy konserwować i eksploatować zgodnie z instrukcjami obsługi dostarczonymi wraz z urządzeniami. Należy przestrzegać czystości wody grzewczej. Pod względem własności fizyko-chemicznych woda grzewcza powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Nie opróżniać instalacji z wody na czas dłuższy niż to konieczne.

Do usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do przeprowadzenia okresowych przeglądów i remontów bieżących urządzeń należy wezwać uprawniony serwis

2.2.3.	Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji

Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez istniejące na poszczególnych pionach automatyczne odpowietrzniki  oraz indywidualnie ręczne odpowietrzniki zamontowane na grzejnikach.

# 2.3.0.	Wykaz ogrzewanych pomieszczeń

| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Ti, [0C] | Typ grzejnika | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II piętro |  |  |  |  |
| 201 | Sala audiowizualna | 20 | 21KV/600/1,40m 21KV/600/1,60m | 1 1 |
| 202 | Hall + klatka schodowa | 16 | 21KV/600/1,60m | 2 |
| 203 | WC mężczyzn | 20 | 21KV/600/0,40m | 2 |
| 204 | WC kobiet | 20 | VN/0,70/0,50m | 1 |
| 205 | Pokój gościnny 1 | 20 | 21KV/600/0,52m | 2 |
| 206 | Łazienka | 25 | VN/0,70/0,50m | 1 |
| 209 | Łazienka | 25 | VN/0,70/0,50m | 1 |
| 210 | Pokój gościnny 2 | 20 | 21KV/600/0,52m | 2 |
| 211 | Komunikacja + klatka schodowa | 16 | 21KV/600/1,00m 21KV/600/1,20m | 1 2 |
| 212 | Magazyn pościeli | 16 | 21KV/600/0,60m | 1 |
| 214 | Pokój gościnny 3 | 20 | 21KV/600/0,80m | 1 |
| 215 | Łazienka | 25 | VN/0,70/0,50m | 1 |
| 217 | Pokój gościnny 4 | 20 | 21KV/600/0,80m | 1 |
| 218 | Łazienka | 25 | VN/0,70/0,50m | 1 |
| 220 | Pokój gościnny 5 | 20 | 21KV/600/0,80m | 2 |
| 221 | Łazienka | 25 | VN/0,70/0,50m | 1 |
| 222 | Pokój gościnny 6 | 20 | 21KV/600/0,72m | 1 |
| 223 | Pokój socjalny | 20 | 21KV/600/0,60m | 1 |
| 224 | Pomieszczenie na sprzęt porządkowy | 16 | 21KV/600/0,60m | 1 |
| 225 | Komunikacja + klatka schodowa | 16 | 21KV/600/1,00m | 1 |
| III piętro |  |  |  |  |
| 301 | Magazyn konserwatora | 16 | 21KV/600/1,00m | 1 |
| 302 | Pomieszczenie konserwatora | 20 | 21KV/600/0,80m | 1 |
| 304 | Hall + klatka schodowa | 16 | 21KV/600/1,60m | 2 |
| 305 | WC mężczyzn | 20 | 21KV/600/0,52m | 1 |
| 306 | WC kobiet | 20 | VN/1,10/0,50m | 1 |
| 307 | Łazienka | 25 | VN/1,10/0,50m | 1 |
| 308 | pokój gościnny 1 | 20 | 21KV/600/0,40m 21KV/600/0,80m | 1 1 |
| 311 | Łazienka | 25 | VN/1,10/0,50m | 1 |
| 312 | Pokój gościnny 2 | 20 | 21KV/600/0,60m 21KV/600/1,00m | 1 1 |
| 313 | Magazyn pościeli | 16 | 21KV/600/080m | 1 |
| 315 | Komunikacja + klatka schodowa | 16 | 21KV/600/1,20m | 2 |
| 316 | Pokój gościnny 3 | 20 | 21KV/600/1,20m | 1 |
| 317 | Łazienka | 25 | VN/1,10/0,50m | 1 |
| 320 | Pokój gościnny 4 | 20 | 21KV/600/1,20m | 1 |
| 321 | Łazienka | 25 | VN/1,10/0,50m | 1 |
| 322 | Pokój gościnny 5 | 20 | 21KV/600/1,20m | 2 |
| 323 | Łazienka | 25 | VN/1,10/0,50m | 1 |
| 325 | Pokój gościnny 6 | 20 | 21KV/600/1,00m | 1 |
| 326 | Pomieszczenie techniczne | 16 | 21KV/600/0,80m | 1 |

2.4.0.	Wentylacja mechaniczna pomieszczeń

Przewiduje się wentylacje mechaniczną w węzłach sanitarnych i w łazienkach należy stosować wentylatory łazienkowe EDM100 zabudowane w kratkach wentylacji grawitacyjnej. Włączenie wentylatorów zblokować z włączeniem światła. Wydajność jednego wentylatora - 95 m3/h, zapotrzebowanie mocy elektrycznej – 13W.

## 2.5.0.	Wytyczne BHP i P.POŻ

Wykonana instalacja nie stwarza zagrożenia pożarowego. Parametry układu grzewczego 80/60 C. Podczas wykonawstwa stosować się do przepisów zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

2.6.0.	Uwagi końcowe

- Całość prac wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz II” Instalacje sanitarne i przemysłowe”

-Urządzenia montować oraz rozruch przeprowadzać zgodnie z ich dokumentacja techniczno ruchową D.T.R dostarczaną przez producenta i dystrybutora urządzeń, dla urządzeń importowanych wymagać dodatkowo atestu dopuszczenia ich do stosowania na terenie kraju.

-Prowadzić regularny serwis i przeglądy techniczne urządzeń zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi.

# 2.7.0.	Zestawienie norm i przepisów

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.)

- PN-B-01400:1984	Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

- PN-B-01430:1990	Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

- PN-B-02403:1982	Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

- PN-B-02415:1991	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych - Wymagania

- PN-B-02421:2000	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze

- PN-B-02420:1991	Ogrzewnictwo – Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych – Wymagania

- PN-B-03406:1994	Ogrzewnictwo – Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3

- PN-M-75009:1991	Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

- PN-EN 442-1		Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

- PN-EN ISO 6946	Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13789	Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania.

III.	ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW

3.1.	Instalacja wodno-kanalizacyjna

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  |  |
| II piętro |  |  |  |  |
| 1 | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa + kształtki f 50 | mb | 1 |  |
| 2 | Rury ochronne stalowe DN65 | mb | 2 |  |
| 4 | Wpust podłogowy f 50 PP z syfonem z odpływem bocznym | szt. | 6 |  |
| 5 | Miska ustępowa + płuczka zbiornikowa | szt. | 7 |  |
| 6 | Pisuar + syfon pisuarowy | szt. | 1 |  |
| 7 | Umywalka z otworem na baterię + syfon | szt. | 9 |  |
| 9 | Płyta STG do zabudowania pionów | m2 | 20 |  |
| III piętro |  |  |  |  |
| 1 | Rura kanalizacyjna PVC kielichowa + kształtki f 50 f 110 | mb mb | 13 5 |  |
| 2 | Rury ochronne stalowe DN65 | mb | 2 |  |
| 4 | Wpust podłogowy f 50 PP z syfonem z odpływem bocznym | szt. | 6 |  |
| 5 | Miska ustępowa + płuczka zbiornikowa | szt. | 7 |  |
| 6 | Pisuar + syfon pisuarowy | szt. | 1 |  |
| 7 | Umywalka z otworem na baterię + syfon | szt. | 9 |  |
| 9 | Płyta STG do zabudowania pionów | m2 | 20 |  |

| LP | Instalacja wody zimnej i ciepłej Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II piętro |  |  |  |  |
| 1 | Rury PP grubościenne PN - 20 dla wody ciepłej + kształtki f 20 x 3,4 f 25 x 4,2 | mb mb | 11 3 |  |
| 2 | Rury PP cienkościenne PN-10 do wody zimnej + kształtki f 20 x 1,9 f 25 x 2,3 | mb mb | 14 3 |  |
| 3 | Pianka poliuretanowa gr 13mm na przewody PP do wody ciepłej na rury f 20 f 25 | mb mb | 11 3 |  |
| 4 | Pianka poliuretanowa gr 13mm na przewody PP do wody zimnej na rury f 20 f 25 | mb mb | 14 3 |  |
| 5 | Zawory kulowe odcinające do rur PP DN15 DN20 | szt. szt. | 9 11 |  |
| 6 | Zawór kulowy kątowy do płuczki zbiornikowej - 1/2’’/f15 + przyłącze metalowe elastyczne | szt. | 7 |  |
| 7 | Zawór ze złączka do węża f15 | szt. | 1 |  |
| 8 | Zawór pisuarowy f15 | szt. | 1 |  |
| 9 | Bateria stojąca umywalkowa jednouchwytowa - 1/2’’ + 2 szt. przyłączy metalowych elastycznych | szt. | 9 |  |
| 11 | Bateria natryskowa ścienna ze słuchawką - 1/2’’ + 2 szt. przyłączy metalowych elastycznych | szt. | 5 |  |
| 12 | Hydrant p.poż ø 25 z wężem półsztywnym ze skrzynką hydrantową zamykaną ,zaworem hydrantowym i prądownicą | kpl. | 3 |  |
| 13 | Przejście PP/stal. (baterie, zawory do misek, pisuarów) 20/DN15 | szt. | 37 |  |
| 14 | Rury ochronne stalowe DN25 DN32 | mb mb | 2 2 |  |
| 15 | Drzwiczki metalowe rewizyjne | szt. | 11 |  |
| 16 | Płyta STG odporna na wilgoć do zabudowy pionów | m2 | 10 |  |
| III piętro |  |  |  |  |
| 1 | Rury PP grubościenne PN - 20 dla wody ciepłej + kształtki f 20 x 3,4 f 25 x 4,2 | mb mb | 12 3 |  |
| 2 | Rury PP cienkościenne PN-10 do wody zimnej + kształtki f 20 x 1,9 f 25 x 2,3 | mb mb | 14 3 |  |
| 3 | Pianka poliuretanowa gr 13mm na przewody PP do wody ciepłej na rury f 20 f 25 | mb mb | 12 3 |  |
| 4 | Pianka poliuretanowa gr 13mm na przewody PP do wody zimnej na rury f 20 f 25 | mb mb | 14 3 |  |
| 5 | Zawory kulowe odcinające do rur PP DN15 DN20 | szt. szt. | 6 12 |  |
| 6 | Zawór kulowy kątowy do płuczki zbiornikowej - 1/2’’/f15 + przyłącze metalowe elastyczne | szt. | 7 |  |
| 7 | Zawór ze złączka do węża f15 | szt. | 1 |  |
| 8 | Zawór pisuarowy f15 | szt. | 1 |  |
| 9 | Bateria stojąca umywalkowa jednouchwytowa - 1/2’’ + 2 szt. przyłączy metalowych elastycznych | szt. | 9 |  |
| 11 | Bateria natryskowa ścienna ze słuchawką - 1/2’’ + 2 szt. przyłączy metalowych elastycznych | szt. | 5 |  |
| 12 | Hydrant p.poż ø 25 z wężem półsztywnym ze skrzynką hydrantową zamykaną ,zaworem hydrantowym i prądownicą | kpl. | 2 |  |
| 13 | Przejście PP/stal. (baterie, zawory do misek, pisuarów) 20/DN15 | szt. | 37 |  |
| 14 | Rury ochronne stalowe DN25 DN32 | mb mb | 2 2 |  |
| 15 | Drzwiczki metalowe rewizyjne | szt. | 10 |  |
| 16 | Płyta STG odporna na wilgoć do zabudowy pionów | m2 | 10 |  |

3.2.	Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej

| Lp. | Wyszczególnienie | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. | Jedn. miary | Liczba jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJA C.O - II piętro |  |  |  |  |  |
|  | Grzejniki stalowe płytowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi 21KV/600/0,40m 21KV/600/0,52m 21KV/600/0,60m 21KV/600/0,72m 21KV/600/0,80m 21KV/600/1,00m 21KV/600/1,20m 21KV/600/1,40m 21KV/600/1,60m | np. COSMONOVA | szt | 4 2 3 1 4 2 2 1 3 |  |
|  | Grzejniki łazienkowe drabinkowe wiszące typu VN/700/0,50m | np. Komfort | szt. | 6 |  |
|  | Rurociągi z PE- PE-RT/AL/PE-RT-łączone na kształtki zaciskowe Ø16x2,0 Ø20x2,3 Ø25x2,5 Ø32x3,0 Ø40x4,0 | np. UPONOR | mb | 94 54 28 36 4 |  |
|  | Zawór grzejnikowy powrotny RLV prosty DN15 | np. Danfoss | szt. | 22 |  |
|  | Zawór grzejnikowy powrotny RLV kątowy DN15 | np. Danfoss | szt. | 6 |  |
|  | Zawór grzejnikowy RTD-N kątowy DN15 | np. Danfoss | szt. | 6 |  |
|  | Głowice do zaworów termostatycznych | np. Danfoss | szt | 28 |  |
|  | Pianka izolacyjna poliuretanowa na rury PE grubości 9mm Ø16x2,0 Ø20x2,3 Ø25x2,5 Ø32x3,0 Ø40x4,0 | np. Thermaflex | mb | 94 54 28 36 4 |  |
|  | Trójnik miedziany 22/15 35/35 |  | szt. | 4 4 |  |
|  | Złączka mosiężna miedź/stal gwint 15/DN15 35/DN32 |  | szt. | 6 4 |  |
|  | Złączka PE/stal gwint 16/DN15 40/DN32 |  | szt. | 6 4 |  |

| Lp. | Wyszczególnienie | Norma, katalog, wytwórca, rysunek, itp. | Jedn. miary | Liczba jedn. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALACJA C.O - III piętro |  |  |  |  |  |
| 1 | Grzejniki stalowe płytowe z wbudowanymi zaworami termostatycznymi 21KV/600/0,40m 21KV/600/0,52m 21KV/600/0,60m 21KV/600/0,80m 21KV/600/1,00m 21KV/600/1,20m 21KV/600/1,60m | np. COSMONOVA | szt | 1 2 1 4 3 6 2 |  |
| 2 | Grzejniki łazienkowe drabinkowe wiszące typu VN/700/0,50m | np. Komfort | szt. | 6 |  |
| 3 | Rurociągi z PE- PE-RT/AL/PE-RT-łączone na kształtki zaciskowe Ø16x2,0 Ø20x2,3 Ø25x2,5 Ø32x3,0 | np. UPONOR | mb | 54 84 26 46 |  |
| 4 | Zawór grzejnikowy powrotny RLV prosty DN15 | np. Danfoss | szt. | 19 |  |
| 5 | Zawór grzejnikowy powrotny RLV kątowy DN15 | np. Danfoss | szt. | 6 |  |
| 6 | Zawór grzejnikowy RTD-N kątowy DN15 | np. Danfoss | szt. | 6 |  |
| 7 | Głowice do zaworów termostatycznych | np. Danfoss | szt | 25 |  |
| 8 | Pianka izolacyjna poliuretanowa na rury PE grubości 9mm Ø16x2,0 Ø20x2,3 Ø25x2,5 Ø32x3,0 | np. Thermaflex | mb | 54 84 26 46 |  |
| 9 | Trójnik miedziany 28/28 |  | szt. | 4 |  |
| 10 | Złączka mosiężna miedź/stal gwint 15/DN15 28/DN25 |  | szt. | 2 4 |  |
| 11 | Złączka PE/stal gwint 16/DN15 32/DN25 |  | szt. | 2 4 |  |

| Wentylacja mechaniczna pomieszczeń |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II piętro |  |  |  |  |
| Poz. | ## Wyszczególnienie | Ilość sztuk | Materiał | Producent lub Dystrybutor, uwagi, szkice |
| W1 | ## Wentylator wywiewny W1 ## Wywiewny wentylator łazienkowy EDM100 z bezstopniowym regulatorem prędkości obrotowej ## Vmax=95m3/h ## N=13W | 6 |  | LEMAR, Wieszowa tel.032 376 21 95 |
| III piętro |  |  |  |  |
| Poz. | ## Wyszczególnienie | Ilość sztuk | Materiał | Producent lub Dystrybutor, uwagi, szkice |
| W1 | ## Wentylator wywiewny W1 ## Wywiewny wentylator łazienkowy EDM100 z bezstopniowym regulatorem prędkości obrotowej ## Vmax=95m3/h ## N=13W | 6 |  | LEMAR, Wieszowa tel.032 376 21 95 |