| SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ##### BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stadium dokumentacji: |  | ST.1E.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |
| Kody wg CPV: |  | 45200000-9; 45231400-9; 45310000-3 |  |  |  |  |
| Inwestor: |  | GMINA WIELUŃ pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń |  |  |  |  |
| Nazwa inwestycji: |  | SORTOWNIA ODPADÓW I KOMPOSTOWNIA W RUDZIE GM. WIELUŃ |  |  |  |  |
| Nazwa opracowania: |  | Projekt zasilania elektroenergetycznego sortowni odpadów i kompostowni w Rudzie gm. Wieluń wraz z instalacjami wewnętrznymi |  |  |  |  |
| Adres obiektu: |  | m-ść Ruda, gm. Wieluń |  |  |  |  |
| Branża: |  | E L E K T R Y C Z N A |  |  |  |  |
| Data opracowania: |  | Opole, czerwiec 2007 r. |  |  |  |  |
| Zespół opracowujący: |  |  |  |  |  |  |
| Funkcja: | Imię i nazwisko: |  | Specjalność: | Nr uprawnień: | Data: | Podpis: |
| Projektant: | Mirosław Rajca |  | Instalacje i sieci elektryczne | 83/77/Op. 50/82/Op. | maj 2007 r. |  |
| Klauzula: | Zgodnie z Art. 20, ust.3, pkt 2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” z późniejszymi zmianami, niniejsza specyfikacja techniczna nie wymaga sprawdzenia i opiniowania. |  |  |  |  |  |

© Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904), żadna część niniejszego opracowania nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody autora projektu, tj. BPIE „MR” w Opolu.

| Egz. Nr 1 | Zał. Nr |
| --- | --- |

Spis treści

1.	Wstęp	4

1.1.	Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej	4

1.2.	Zakres stosowania ST.1E.00	4

1.3.	Zakres robót objętych ST.1E.00	4

1.4.	Określenia podstawowe	4

1.5.	Ogólne wymagania wykonania robót	4

1.6.	Wymagania ogólne BHP przy robotach elektrycznych	4

2.	Wymagania ogólne	5

2.1.	Informacja o terenie budowy	5

3.	Materiały	6

3.1.	Materiały budowlane	6

3.1.1.	Cement	6

3.1.2.	Piasek	6

3.1.3.	Żwir	7

3.1.4.	Woda	7

3.1.5.	Folia	7

3.2.	Elementy gotowe	7

3.2.1.	Elementy prefabrykowane	7

3.2.2.	Przepusty kablowe	7

3.2.3.	Kable	7

3.2.4.	Urządzenia zasilająco-rozdzielcze	7

4.	Sprzęt	8

5.	Transport	8

6.	Wykonanie robót	8

6.1.	Wykopy	8

6.2.	Montaż fundamentów prefabrykowanych	8

6.3.	Układanie kabli	8

6.4.	Montaż urządzeń rozdzielczych	9

6.5.	Instalacje elektryczne	10

6.5.1.	Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa	10

6.6.	Ochrona przeciwporażeniowa i uziomy	11

6.6.1.	Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa	11

6.6.2.	Wymagania dotyczące stosowanych materiałów	11

6.6.3.	Montaż przewodów ochronnych	11

6.6.4.	Montaż dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV	12

6.6.5.	Montaż uziomów	12

6.7.	Ochrona przepięciowa	13

6.8.	Pomiary i próby montażowe	13

6.9.	Zakres szczegółowy wykonania robót	14

7.	Kontrola jakości	19

7.1.	Wykopy	19

7.2.	Fundamenty	19

7.3.	Linia kablowa	19

7.4.	Urządzenia rozdzielcze	19

7.5.	Instalacje wewnętrzne	20

7.6.	Ochrona przeciwporażeniowa i uziomy	20

8.	Obmiar robót	20

9.	Odbiór robót	20

10.	Podstawa płatności	21

11.	Przepisy i normy	21

11.1.	Przepisy	21

11.2.	Opracowania pomocnicze	21

11.3.	Normy polskie i branżowe	22

### Wstęp

### Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST.1E.00 są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zasilaniem elektroenergetycznym i pomiarem energii elektrycznej oraz instalacji elektrycznych wewnętrznych dla projektowanej sortowni odpadów komunalnych na wysypisku w Rudzie gm. Wieluń.

DANE DO OPRACOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

- zlecenie,

- wizja lokalna,

- podkłady mapowe,

- projekt wykonawczy

- uzgodnienia,

- obowiązujące przepisy PBUE oraz normy PN/E,

### Zakres stosowania ST.1E.00

Zakres stosowania niniejszej ST.1E.00 jest zgodny z ustaleniami zawartymi w rozdziale „Wymagania ogólne”.

### Zakres robót objętych ST.1E.00

Ustalenia zawarte w niniejszej ST.1E.00 dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem i obejmują jak w pkt. 1.1. dla sortowni:

- wykonanie linii kablowej nn zasilającej typu YAKXS 4 x 120 mm2,

- zabezpieczenie miejsca skrzyżowania projektowanego kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym, przepustami rurowymi typu DVK-75 „Arot”,

- wykonanie sieci uziemień bednarką stalową ocynkowaną typu FeZn 20 x 3 mm układaną wspólnie z kablem zasilającym,

- wykonanie złącza kablowo-pomiarowego ZK-P,

- wykonanie rozdzielni głównej RG,

- wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w sortowni,

### Określenia podstawowe

- Kabel – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogącego pracować pod ziemią,

- Fundament – konstrukcja zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania szafy kablowej lub rozdzielczej w pozycji pracy,

- Złącze kablowo-pomiarowe – urządzenie zasilająco-rozdzielcze, bezpośrednio zasilające urządzenia odbiorcze,

- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych,

- Pozostałe określenia – są zgodne z obowiązującymi Polskimi normami.

### Ogólne wymagania wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

### Wymagania ogólne BHP przy robotach elektrycznych

Przy wykonywaniu robót elektrycznych każdy wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP. W przypadku wykonywania robót elektrycznych w czynnych obiektach inwestor powinien zapewnić odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urządzenia ochronne, jak również nadzór w zakresie BHP ze strony użytkownika obiektu.

Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz obowiązującymi przepisami PBUE, BHP i normami  PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonać osoba lub przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym. Wszystkie prace na istniejących liniach energetycznych będących własnością Rejonu Energetycznego należy prowadzić za wcześniejszą zgodą i pod nadzorem pracownika RE lub Posterunku Energetycznego.

### Wymagania ogólne

### Informacja o terenie budowy

- Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Na terenie działki objętej budową  wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi.

W tym celu powinien uzyskać od podmiotów, które są właścicielami tych instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania robót.

W przypadku naruszenia instalacji bądź ich uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając instalacje do stanu przed awarii.

Przystąpienie do usuwania uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia.

- Ochrona środowiska

Podczas wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska.

- Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Prace należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych / Dz.U. Nr 47, poz. 401 /.

Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia na terenie budowy ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Ogłoszenie to powinno zawierać:

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych

okresach

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy Wykonawcy zobowiązany jest do wykonania:

- Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwana dalej „informacją”

- Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dalej zwanym „planem bioz”

„Informację i „plan bioz” należy sporządzić na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126/.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca ma obowiązek utrzymywania w należytym stanie sprzęt p-poż i wyposażenie w ten sprzęt placu budowy, biur i magazynów.

Wykonawca wyznaczy miejsce na składowanie łatwopalnych materiałów budowlanych.

- Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za  ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru.

- Opis zaplecza wykonawcy i placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych co najmniej w zakresie :

- ogrodzenia terenu,

- wykonania dróg i wyjść dla pieszych

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych

- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania zaplecza w porozumieniu z Inwestorem.

Pomieszczenia socjalne powinny być wewnątrz czyste i zapewniać odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane.

- Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

- Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych

Podczas prowadzenia robót nie przewiduje się prac do których realizacji byłoby konieczne zajęcie pasa drogowego.

W trakcie trwania prac wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych do placu budowy .

Po zakończeniu budowy obowiązkiem wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych objazdów i dojazdów do placu budowy.

- Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych.

W miejscu widocznym, od strony drogi publicznej na wysokości nie mniejszej niż 2 metry należy umieścić tablice informacyjną.

Treść tablicy powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, /Dz.U. Nr 108, poz. 953/.

- Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń.

### Materiały

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa "B" , atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym

  - Wymagania ogólne dotyczące przechowywania transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót i były dostępnego kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Punkty czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

  - Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

### Materiały budowlane

### 3.1.1.	Cement

Do wykonania robót ogólno budowlanych murarskich, zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego marki 25 bez dodatków, spełniającego wymagania normy PN-88/B-3000. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania normy BN-88/6731-08 i składowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement może być również dostarczony luzem i przechowywany w silosach.

### 3.1.2.	Piasek

Piasek do układania kabli w ziemi i wykonania zapraw cementowych powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-87/6774-04.

### 3.1.3.	Żwir

Pod prefabrykowane fundamenty betonowe należy stosować żwir odpowiadający wymaganiom normy BN-66/6774-01.

### 3.1.4.	Woda

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek.

### 3.1.5.	Folia

Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Należy używać folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV o grubości 0,4 – 0,6 mm, gat. I i koloru niebieskiego. Folia powinna spełniać wymagania normy BN-68/6353-03.

### Elementy gotowe

### 3.2.1.	Elementy prefabrykowane

Pod urządzenia zasilająco-rozdzielcze zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych. Prefabrykaty powinny być wykonane wg dokumentacji projektowej uwzględniającej parametry wytrzymałościowe i warunki w jakich będą pracowały. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów określone są w normie PN-80/B-03322. W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych, składu wód gruntowych, należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych”.

W projekcie zastosowano typowe fundamenty prefabrykowane stanowiące integralną część składową kompletnego urządzenia rozdzielczego.

### 3.2.2.	Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na ściskani, z jakim należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię dla ułatwienia przesuwania się kabli. Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCV) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 75 mm. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

W projekcie zastosowano rury prod. „Arot” Leszno.

### 3.2.3.	Kable

Kable używane do zasilania urządzeń powinny spełniać wymagania normy PN-76/E-90301. Zaleca się stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV cztero lub pięciożyłowych o żyłach aluminiowych i miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

W projekcie zastosowano kable elektroenergetyczne NN 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm2, YAKXS 4 x 70 mm2.

### 3.2.4.	Urządzenia zasilająco-rozdzielcze

Powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-71/E-05160 oraz dokumentacji projektowej jako konstrukcje wolnostojące na fundamentach prefabrykowanych o stopniu ochrony min. IP44. Powinny być przystosowane do sieci kablowych tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonane na napięcie znamionowe 400/230V; 50Hz. Składowanie urządzeń powinno odbywać się w zamkniętym i suchym pomieszczeniu. Urządzenia powinny być zabezpieczone przed dostawaniem się kurzu do wnętrza i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

### Sprzęt

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy na budowie jest zabronione.

### Transport

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. Niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to w szczególności dużych i ciężkich elementów.

### Wykonanie robót

### Wykopy

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom normy BN-83/8836-02.

### Montaż fundamentów prefabrykowanych

Montaż fundamentów wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziomu górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekraczać 1:1500 z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością  10 cm. Wykop należy zasypywać ziemią bez kamieni ubijając ją warstwami zagęszczarką wibrującą co 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,83 wg normy BN-72/8932-01.

### Układanie kabli

Linię kablową należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,8 m na 10 cm podsypce z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, a następnie wypełnić wykop zagęszczając warstwami, co 30 cm wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym razem z kanalizacją sanitarną. Prace ziemne przy układaniu kabli należy prowadzić ręcznie. Skrzyżowanie kabla z drogą asfaltową do Toporowa należy wykonać metodą przewiertu lub przecisku stosując przepust z  rur ochronnej „Arot” typu SRS-110. Zaleca się wykonanie przepustu rezerwowego. Długość przepustu 16 m.

Sposób układania kabla na dnie rowu kablowego

1 – folia z tworzywa sztucznego grubości 0,4-0,6 mm (niebieska),

2 – piasek zwykły,

Skrzyżowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym, należy wykonać w rurze ochronnej „Arot” typu DVK-75. Na początku i końcu linii kablowej należy pozostawić zapasy kablowe nie mniej niż po 2,5 m. Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach skrzyżowań i przy wejściach do rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy identyfikacyjne kabel. Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego.

Otwory mocujące

Tabliczka opisowa

Folia laminowana

Wzór tabliczki identyfikacyjnej:

Kabel: ................................................

Długość: ............ m

Trasa: (od .................. do ....................)

Rok budowy: ...................

Użytkownik: ......................................

Równolegle z kablem nn zasilającym, od strony sortowni, należy ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną FeZn 20 x 3 mm, która stanowić będzie uziom dla przewodu PEN w projektowanym złączu kablowym ZK-1. Projektowany uziom należy połączyć z istniejącą siecią uziemień na wysypisku. Przed zasypaniem kabla zasilającego nn należy wykonać niezbędne pomiary zgodnie z normą PN-76/E-05125.

Tablica nr 1 – Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach

| Rodzaj urządzenia podziemnego | Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pionowa przy skrzyżowaniu | Pozioma przy zbliżeniu |
| Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe do 1kV | 25 | 10 |
| Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV | 50 | 10 |
| Kable telekomunikacyjne | 50 | 50 |
| Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5 atm. | 50*) | 50 |
| Rurociągi z cieczami palnymi | 50*) | 100 |
| Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5 atm. i nie przekraczającym 4 atm. | 50*) | 100 |
| Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 4 atm. | BN-71/8976-31 |  |
| Części podziemne linii napowietrznych (ustoje, podpory, odciążki) | - | 80 |
| Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały | - | 50 |

*) należy stosować przepust kablowy.

### Montaż urządzeń rozdzielczych

Montaż urządzeń rozdzielczych należy wykonać wg instrukcji montażu dostarczonej przez producenta urządzenia. Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych robót, a mianowicie:

- wykopów pod fundament,

- montażu fundamentu,

- ustawienia i zamontowania urządzenia na fundamencie,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej,

- podłączenie do urządzenia kabli zasilających i sterowniczych,

- zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe.

### Instalacje elektryczne

System ochrony przeciwporażeniowej na obiekcie zaprojektowano zgodnie z zaleceniami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu z dnia 8-10-1990 r. Dz. Ust. nr 81 poz. 473 oraz normą PN-IEC 60364. Istniejące sieci pracują w układzie TN-C. Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie szybkiego wyłączenia, w obwodzie głównym (linia kablowa nn), zastosowane są istniejące bezpieczniki mocy zainstalowane w stacji transformatorowej, a także zabezpieczenia zainstalowane w urządzeniach rozdielczych jako zabezpieczenie główne. W szafce sterowniczej przepompowni zainstalowany jest rozłącznik bezpiecznikowy główny dla wszystkich obwodów. Dodatkowo zastosowano obudowy izolacyjne szafek pomiarowych i szafek sterowniczych. Silniki pomp ściekowych zabezpieczone są przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta szafki sterowniczej.

Po stronie nn w całej instalacji projektowana jest sieć typu TN-S.

### 6.5.1.	Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wewnętrznych o napięciu do 1 kV w budownictwie ogólnym.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych, bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe:

- trasowanie,

- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów,

- przejścia przez ściany i stropy,

- montaż sprzętu i osprzętu,

- łączenie przewodów,

- podejścia do odbiorników,

- przyłączanie odbiorników,

- ochrona przed porażeniem,

- ochrona antykorozyjna.

Trasa instalacji powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonać w przepustach rurowych. Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe połączenie. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do:

- opraw oświetleniowych,

- odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

### Ochrona przeciwporażeniowa i uziomy

### 6.6.1.	Wymagania ogólne dotyczące wykonawstwa

Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i dodatkowych. Do środków ochrony podstawowych zalicza się między innymi:

- osłonięcie i pokrycie gołych części będących pod napięciem,

- zabezpieczenie przewodów ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich wprowadzenia do odbiorników,

- wykonanie osłony gołych szyn lub przewodów zainstalowanych w pomieszczeniu,

- zastosowanie zgodnych z przepisami odstępów izolacyjnych gołych szyn rozdzielni od jej metalowej obudowy zakrywającej te szyny.

Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z następujących środków:

- zerowania,

- uziemienia ochronnego,

- sieci ochronnej,

- wyłącznika przeciwporażeniowego,

- izolacji ochronnej,

- ochronnego obniżenia napięcia dotykowego,

- seperacji napięcia,

- izolowania stanowiska.

### 6.6.2.	Wymagania dotyczące stosowanych materiałów

Materiały stosowane do wykonania instalacji powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

- przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację o barwie żółto-zielonej,

- gołe druty, linki lub taśmy miedziane, aluminiowe i stalowe nie powinny mieć załamań lub innych uszkodzeń mechanicznych,

- śruby, nakrętki i podkładki zwykłe i sprężyste przeznaczone do wykonania zacisków i połączeń śrubowych powinny być wykonane ze stali odpornej na korozję lub ze stali zwykłej ocynkowanej, albo w inny sposób zabezpieczone przed korozją,

- materiały izolacyjne przeznaczone do wykonania stałej izolacji powinny posiadać parametry elektryczne i mechaniczne podane w zaświadczeniu o jakości, wystawionym przez producenta,

- urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej powinny być dostarczone wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi zgodność parametrów z wymaganiami aktualnych norm państwowych.

### 6.6.3.	Montaż przewodów ochronnych

Przewody ochronne przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotów metalowych należy układać w sposób stały. Przewody ułożone na stałe należy wykonać z miedzi, aluminium lub ze stali. Przewody ochronne do urządzeń ruchomych powinny być wielodrutowe. Mogą one być żyłą przewodu wielożyłowego lub oddzielnym przewodem jednożyłowym. Przewody ochronne powinny spełniać wymagania podane w przepisach.

Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób:

- połączenie i przyłączenia przewodów ochronnych właściwych i zastępczych należy wykonać na stałe,

- przewody z taśmy gołej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na zakładkę o długości co najmniej 10 cm lub śrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu końcach taśmy,

- połączenia śrubowe należy wykonać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze stali odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją,

- powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną bezkwasową,

### 6.6.4.	Montaż dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV

Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy umocować i przyłączyć na stałe. Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski łączeniowe tych aparatów. Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe, należy izolować tak jak przewody robocze (skrajne i neutralne). Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć z przewodem ochronnym za lub przed wyłącznikiem.

Warstwa gumy, polwinitu lub innego tworzywa izolująca stanowisko, zastosowana jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, powinna odpowiadać wymaganiom podanym w przepisach. W pomieszczeniach wilgotnych izolowanie stanowiska nie stanowi środka dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.

### 6.6.5.	Montaż uziomów

Uziomy sztuczne należy wykonywać z drutów, taśm, prętów, kształtowników lub rur stalowych, ocynkowanych, a w przypadku dużej agresywności korozyjnej gruntu ze stali pomiedziowanej lub z miedzi. Uziomy sztuczne należy wykonywać w przypadkach gdy:

- uziomy naturalne wykazują rezystancję uziemienia większą od wymaganej,

- większej niż 10 m od obiektu chronionego.

Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nieprzewodzącymi.

Uziomy poziome należy wykonywać w następujący sposób:

- uziomy poziome sztuczne z drutów lub taśm stalowych należy układać w gruncie na głębokości co najmniej 0,6 m, jeśli dokumentacja techniczna nie przewiduje innej głębokości,

- wykopy ziemne na uziomy poziome należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi robót ziemnych przy wykopach płytkich wąskoprzestrzennych,

- uziomy poziome należy układać na dnie wykopów bez podsypki i zasypywać je gruntem drobnoziarnistym bez kamieni, żwiru, cegły, gruzu itp.

W urządzeniach przemienno-prądowych należy korzystać z następujących uziomów naturalnych:

- metalowe rury wodociągowe,

- metalowe i żelbetowe części podziemne budowli i obiektów technologicznych,

- stalowe i żelbetowe ustoje konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych,

- ołowiane i aluminiowe powłoki kabli o grubości nie mniejszej niż 1,1 mm oraz pancerze kabli elektroenergetycznych ułożonych w ziemi,

- metalowe rurociągi gazów chłodnych i cieczy niepalnych.

Przewody uziomowe powinny być wykonane w następujący sposób:

- przewód uziomowy łączący uziom z głównym przewodem uziemiającym należy prowadzić najkrótsza trasą i przyłączyć do uziomu sztucznego przez spawanie, a do uziomu naturalnego przez spawanie lub za pomocą objemki dwuśrubowej,

- przewody uziomowe należy wykonać ze stalowych prętów, drutów lub taśm o wymiarach poprzecznych nie mniejszych niż wymiary poziomych uziomów stalowych,

- przewody uziomowe wyprowadzone z gruntu w miejscach ogólnie dostępnych, wykonane z drutu o średnicy mniejszej niż 10 mm, powinny mieć ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokości 1,5 m nad powierzchnią gruntu i do 0,3 m pod powierzchnią gruntu; ochronę przewodów uziemiających może stanowić stalowy kątownik, ceownik lub inny kształtownik,

- przewody uziomowe należy łączyć z przewodami uziemiającymi za pomocą łatwo rozłączalnych zacisków śrubowych probierczych, pozwalających odłączyć przewód uziemiający od uziomu; w przypadku gdy rezystancję uziomu można zmierzyć bez odłączania przewodów uziemiających, tzn. gdy uziom jest połączony z innymi uziomami, można zrezygnować z zacisków probierczych, a połączenie przewodu uziomowego z przewodem uziemiającym wykonać przez spawanie,

- dla uziomów urządzeń o prądzie zwarcia doziemnego powyżej 500 A należy zastosować zacisk probierczy,

- zacisk uziomowy probierczy należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych na wysokości nie większej niż 1,8 m i nie mniejszej niż 0,3 m nad powierzchnią gruntu; w uzasadnionych przypadkach zacisk probierczy można umieścić na wysokości większej niż 1,8 m.

Wszystkie połączenia spawane i śrubowe umieszczone w gruncie należy zabezpieczyć przed korozją przez pomalowanie farbą asfaltową (lakierem asfaltowym) co najmniej dwukrotnie na odcinku od 0,3 m pod powierzchnią gruntu do 0,3 m nad powierzchnia gruntu.

Uziemienia ochronne i robocze urządzeń elektroenergetycznych, uziemienia urządzeń teleelektrycznych i piorunochronnych należy wykonywać jako wspólne z wyjątkiem przypadków, w których nakłady na wykonanie urządzeń oddzielnych oraz z wyjątkiem uziemień prądu stałego o ciągłym przepływie prądu, które należy wykonywać jako oddzielne.

### Ochrona przepięciowa

Jako ochronę przeciwprzepięciową stosuje się ograniczniki przepięciowe klasy B zainstalowane w rozdzielni głównej RG. W tym celu zainstalowane będą ochronniki przepięciowe DEHNblock.

### Pomiary i próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.

Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje:

Pomiar rezystancji izolacji instalacji i odbiorników

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiarów dokonywać należy induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od:

- 0,25 M dla instalacji 230 V,

- 0,50 M dla instalacji 400 V i 500 V;

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. mierzona induktorem 500 V nie może być mniejsza od 1 M,

Pomiar kabli zasilających

Pomiary i próby montażowe linii kablowych należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a przed zgłoszeniem do odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. W zakres tych prób wchodzą następujące czynności:

- sprawdzenie trasy linii kablowej,

- sprawdzenie ciągłości żył i powłok metalowych oraz zgodności faz,

- pomiar rezystancji izolacji,

- próba napięciowa izolacji,

- próba napięciowa powłoki.

Pomiar obwodów ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzenia działania

Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być przeprowadzona próba montażowa , tj.:

- oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład,

- pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej – w przypadku zerowania lub uziemienia,

- pomiary rezystancji uziemienia,

- pomiary napięć dotykowych i krokowych rażenia w instalacji uziemień ochronnych urządzeń o napięciu powyżej 1 kV.

Na podstawie oględzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić, czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczną.

Pomiary impedancji pętli zwarciowych należy przeprowadzić z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa dla wszystkich zerowanych urządzeń lub uziemień.

Protokół pomiaru skuteczności ochrony przed porażeniem powinien zawierać dokładne określenie badanego odbiornika, wymaganą krotność prądu zabezpieczenia, zmierzony prąd zwarciowy, zmierzoną impedancję pętli zwarciowej oraz wnioski. Równocześnie w protokóle należy uwidocznić stosowaną metodę pomiarową, typ i numer aparatu pomiarowego.

### Zakres szczegółowy wykonania robót

| Lp | Opis |  | Suma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obiekt: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Kod CPV: 45200000-9 Sortownia odpadów komunalnych |  |  |
| 1. 1. | Element: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Kod CPV: 45231400-9 Linia kablowa nn zasilająca sortownię |  |  |
| 1. 1. 1. | Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m (wg tab. 1329) [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | UWAGI: Wytyczenie trasy przyłącza. |  |  |
|  | Jm. odc. | Razem: | 1 |
| 1. 1. 2. | Montaż złączy kablowych wolnostojących z laminatu - ZK1a, 400 A [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | UWAGI: Złącze kablowo-pomiarowe ZK-P wg projektu |  |  |
|  | Jm. kpl. | Razem: | 1 |
| 1. 1. 3. | Montaż złączy kablowych wolnostojących z laminatu - ZK1a, 250 A [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | UWAGI: Złącze kablowe ZK-1 wg projektu |  |  |
|  | Jm. kpl. | Razem: | 1 |
| 1. 1. 4. | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV [ 207*0.4*0.8 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 66.24 |
|  | Jm. m3 | Razem: | 66,24 |
| 1. 1. 5. | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV [ 66.24 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 66,24 |
|  | Jm. m3 | Razem: | 66,24 |
| 1. 1. 6. | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m [ 2*207 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 414.00 |
|  | UWAGI: Dwie warstwy po 10 cm |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 414 |
| 1. 1. 7. | Ułożenie rur osłonowych z PVC, o średnicy 110 mm [ 8.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 8 |
|  | UWAGI: Rura "Arot" DVK-110 |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 8 |
| 1. 1. 8. | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nie nawodnionym kat.III-IV [ 3.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 3 |
|  | UWAGI: Dwa wykopy |  |  |
|  | Jm. m3 | Razem: | 3 |
| 1. 1. 9. | Przewiert mechaniczny dla rury PCV fi do 150 pod drogą. Rura "Arot" SRS-110. [ 16.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 16 |
|  | Jm. m | Razem: | 16 |
| 1. 1.10. | Przewiert mechaniczny dla rury PCV fi do 150 pod drogą. Dodatek za każdą następną rurę w wiązce. Rura "Arot" SRS-110. [ 16.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 16 |
|  | Jm. m | Razem: | 16 |
| 1. 1.11. | Mechaniczne układanie z naczepy kablowej w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie do 12 kg/m, z przykryciem kabli folią z PVC uplastycznionego grubości powyżej 0,4-0,6 m YAKXS 4x120 mm2 [ 224.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 224 |
|  | Jm. m | Razem: | 224 |
| 1. 1.12. | Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YAKXS 4x120 mm2 [ 24.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 24 |
|  | Jm. m | Razem: | 24 |
| 1. 1.13. | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych [ 2.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 2 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 2 |
| 1. 1.14. | Montaż końcówek, przez zaciskanie, na żyłach o przekroju ponad 50 do 120 mm2 - 2KA 120 [ 8.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 8 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 8 |
| 1. 1.15. | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III [ 100.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 100 |
|  | UWAGI: Bednarka stalowa ocynkowana 20 x 3 mm |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 100 |
| 1. 1.16. | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | Jm. pom. | Razem: | 1 |
| 1. 1.17. | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | Jm. odc. | Razem: | 1 |
| 1. 1.18. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) [ 2.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 2 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 2 |
| 1. 1.19. | Wykonanie mapy powykonawczej z inwentaryzacją linii kablowej przez jednostkę geodezyjną. [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | Jm. kpl. | Razem: | 1 |
| 1. 2. | Element: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV: 45310000-3 Instalacje elektryczne wewnętrzne w sortowni |  |  |
| 1. 2. 1. | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | UWAGI: Rozdzielnia główna RG wg projektu |  |  |
|  | Jm. szt. | Razem: | 1 |
| 1. 2. 2. | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie [ 60.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 60 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 60 |
| 1. 2. 3. | Przykręcenie do konstrukcji wsporczej korytek kablowych prostych, narożnych, redukcyjnych [ 53.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 53 |
|  | UWAGI: Koryta kablowe typu BAKS K-1505 |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 53 |
| 1. 2. 4. | Rury winidurowe układane n.t. w betonie, na gotowych uchwytach, rodzaj i średnica rur RS 22 mm [ 72.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 72 |
|  | UWAGI: Rury osłonowe dla przewodów zasilających osprzęt |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 72 |
| 1. 2. 5. | Przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych n.t.,mocowane do konsolek osadzonych w podłożu konstrukcji metalowej - łączny przekrój żył do 7,5 mm2 - YDY 3x1,5 mm2 750 V [ 45.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 45 |
|  | Jm. m | Razem: | 45 |
| 1. 2. 6. | Przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych n.t.,mocowane do konsolek osadzonych w podłożu konstrukcji metalowej - łączny przekrój żył do 7,5 mm2 - YDY 3x2,5 mm2 750 V [ 10.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 10 |
|  | Jm. m | Razem: | 10 |
| 1. 2. 7. | Przewody kabelkowe układane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - łączny przekrój żył do 7,5 mm2 - YDY 3x1,5 mm2 750 V [ 85.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 85 |
|  | Jm. m | Razem: | 85 |
| 1. 2. 8. | Przewody kabelkowe układane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - łączny przekrój żył do 7,5 mm2 - YDY 3x2,5 mm2 750 V [ 50.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 50 |
|  | Jm. m | Razem: | 50 |
| 1. 2. 9. | Przewody kabelkowe układane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - łączny przekrój żył ponad 12,5 do 30,0 mm2 - YDY 5x4,0 mm2 750 V [ 115.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 115 |
|  | Jm. m | Razem: | 115 |
| 1. 2.10. | Przewody kabelkowe układane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - łączny przekrój żył ponad 12,5 do 30,0 mm2 - YDY 5x6,0 mm2 750 V [ 70.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 70 |
|  | Jm. m | Razem: | 70 |
| 1. 2.11. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur [ 28.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 28 |
|  | UWAGI: YDY 3 x 1,5 mm2 |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 28 |
| 1. 2.12. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur [ 20.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 20 |
|  | UWAGI: YDY 3 x 2,5 mm2 |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 20 |
| 1. 2.13. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur [ 20.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 20 |
|  | UWAGI: YDY 5 x 4 mm2 |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 20 |
| 1. 2.14. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur [ 20.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 20 |
|  | UWAGI: YDY 5 x 6 mm2 |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 20 |
| 1. 2.15. | Układanie bez mocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli YKY 5x16 mm2 [ 5.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 5 |
|  | Jm. m | Razem: | 5 |
| 1. 2.16. | Układanie bez mocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli YAKXS 4x70 mm2 [ 5.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 5 |
|  | Jm. m | Razem: | 5 |
| 1. 2.17. | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | UWAGI: Szyna wyrównawcza SGU |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 1 |
| 1. 2.18. | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym [ 30.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 30 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 30 |
| 1. 2.19. | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane [ 21.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 21 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 21 |
| 1. 2.20. | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych bryzgoszczelnych, rodzaju łącznik 1-biegunowy - WNT-1H [ 3.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 3 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 3 |
| 1. 2.21. | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe [ 5.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 5 |
|  | UWAGI: ŁK-25 w obudowie |  |  |
|  | Jm. szt. | Razem: | 5 |
| 1. 2.22. | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych bryzgoszczelnych, rodzaju łącznik 1-biegunowy - WNT-1HS [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | UWAGI: Analogia: przycisk p-poż. typu ROP |  |  |
|  | Jm. szt. | Razem: | 1 |
| 1. 2.23. | Wentylatory sufitowe i ścienne - regulator obrotów dla 1 wentylatora [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 1 |
| 1. 2.24. | Montaż opraw przeciwwybuchowych, zawieszanych, rtęciowych w obudowie wzmocnionej OWP 250 [ 10.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 10 |
|  | UWAGI: Analogia: HPK 100/250 |  |  |
|  | Jm. kpl. | Razem: | 10 |
| 1. 2.25. | Montaż opraw oświetleniowych żarowych światła przeszkodowego, przykręcane OSM -100 [ 5.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 5 |
|  | UWAGI: Analogia: TCH 028 |  |  |
|  | Jm. kpl. | Razem: | 5 |
| 1. 2.26. | Montaż opraw oświetleniowych żeliwnych przykręcanych żarowych strugoodpornych - OK-2 [ 3.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 3 |
|  | UWAGI: Analogia: FWC 110 |  |  |
|  | Jm. kpl. | Razem: | 3 |
| 1. 2.27. | Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych [ 40.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 40 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 40 |
| 1. 2.28. | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie [ 5.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 5 |
|  | UWAGI: Zestaw zasilający SP-16 wg projektu |  |  |
|  | Jm. szt. | Razem: | 5 |
| 1. 2.29. | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie [ 5.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 5 |
|  | UWAGI: Zestaw zasilający SP-32 wg projektu |  |  |
|  | Jm. szt. | Razem: | 5 |
| 1. 2.30. | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, o przekroju żył do 2,5 mm2 [ 20.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 20 |
|  | UWAGI: Do rozdzielni głównej RG |  |  |
|  | Jm. szt. | Razem: | 20 |
| 1. 2.31. | Przebijanie w podłożu betonowym otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebicia, 80 mm - ponad 20 do 30 cm [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | Jm. otwór | Razem: | 1 |
| 1. 2.32. | Przebijanie w podłożu betonowym otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebicia, 25 mm - ponad 20 do 30 cm [ 4.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 4 |
|  | Jm. otwór | Razem: | 4 |
| 1. 2.33. | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego [ 9.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 9 |
|  | Jm. pom. | Razem: | 9 |
| 1. 2.34. | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego [ 11.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 11 |
|  | Jm. pom. | Razem: | 11 |
| 1. 2.35. | Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy - pierwszy pomiar [ 9.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 9 |
|  | Jm. pom. | Razem: | 9 |
| 1. 2.36. | Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 3-fazowy - pierwszy pomiar [ 11.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 11 |
|  | Jm. pom. | Razem: | 11 |
| 1. 2.37. | Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwsza próba [ 3.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 3 |
|  | Jm. balot | Razem: | 3 |
| 1. 2.38. | Wykonanie dokumentacji powykonawczej. [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | Jm. kpl. | Razem: | 1 |

### Kontrola jakości

Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością gwarantująca, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

Badania i pomiary

Wszystkie badania pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do kontroli pobierania próbek i  badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępnienia do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

### Wykopy

Sprawdzenie lokalizacji, wymiarów i zabezpieczenia ścianek wykopu. Po ustawieniu fundamentów lub wykonaniu ustojów, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu, który powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg  normy BN-72/8932-01 i usunięcia nadmiaru ziemi.

### Fundamenty

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami normy PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia.

### Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

- głębokości zakopania kabla,

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odległość folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej za wyjątkiem pomiarów rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla osobno. Ponadto należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

### Urządzenia rozdzielcze

Przed zamontowaniem należy sprawdzić czy urządzenia lub ich części odpowiadają tym wymaganiom dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia narzędzi i bez demontażu podzespołów. Sprawdzeniem należy ująć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza:

- stan pokryć antykorozyjnych,

- ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów mogących znaleźć się pod napięciem,

- jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych,

- jakość konserwacji,

Po zamontowaniu urządzenia na fundamencie należy sprawdzić:

- jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem, a konstrukcją urządzenia,

- stan powłok antykorozyjnych,

- jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych,

- zgodności schematu urządzenia ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być zamieszczony na widocznym miejscu wewnątrz urządzenia.

### Instalacje wewnętrzne

Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była zgodna z Dokumentacją Projektową, niniejszą specyfikacją i zaleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do badań, Wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po pozytywnym zakończeniu badań lub inspekcji, Wykonawca przedstawi inspektorowi świadectwa badań z jego wynikami.

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać inspektorowi wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie

mogą być wbudowane.

Po wyznaczeniu tras pod przewody instalacyjne, należy sprawdzić zgodność ich z Dokumentacją Projektową.

Podczas układania przewodów i po zakończeniu robót instalacyjnych należy przeprowadzić następujące pomiary:

- zgodność z trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliżenia i skrzyżowania z innymi instalacjami.

- sprawdzenie ciągłości przewodów WLZ i odgromowych przy użyciu przyrządów pomiarowych przeznaczonych do tego typu pomiarów. Wyniki sprawdzenia należy uznać za dodatnie, jeżeli poszczególne żyły (przewody) nie mają przerw oraz jeżeli poszczególne fazy (żyły) na obu końcach linii są oznaczone identycznie.

- pomiary rezystancji izolacji należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie większym niż 1 kV dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia mierzonej wartości. Rezystancja izolacji powinna być nie mniejsza niż wartość dopuszczalna dla przewodów instalacji elektrycznych podana w PN.

### Ochrona przeciwporażeniowa i uziomy

Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana płyciej niż 60 cm. Stopień zagęszczenia gruntu jak dla wykopów pod fundamenty (pkt. 6.1.). po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub ST.1E.00.

### Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”. Obmiaru robót dokonać w oparciu o dokumentacje projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera Budowy.

### Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.

Odbiór robót elektrycznych (końcowy) wykonanych na obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli takie były przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony przez inwestora (zamawiającego) wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) jest zobowiązany do:

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót,

- umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach odbioru. W przypadku gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy. Po wykonaniu linii kablowej należy wykonać mapę w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi z wrysowaną siecią energetyczną. Mapa winna być zaopatrzona w klauzulę potwierdzającą przyjęcie do ewidencji geodezyjnej państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w odpowiedniej terenowo filii Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, należy uzgodnić z Inwestorem, Kierownikiem Budowy robót elektrycznych i Projektantem. Zmiany i odstępstwa od projektu powinny być odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Po zakończeniu robót elektrycznych należy sporządzić Projekt Powykonawczy z naniesionymi zmianami, który razem z Dziennikiem Budowy i Protokółami Pomiarów należy przekazać Inwestorowi lub Użytkownikowi obiektu.

### Podstawa płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń i oględzin sprawdzających. Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie elementów przepompowni ścieków,

- podłączenie do sieci zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przebiegu linii kablowych pod ziemią,

- wykonanie badań i prób po montażowych,

### Przepisy i normy

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie atestów producenta urządzeń i oględzin sprawdzających. Cena wykonania robót obejmuje:

### Przepisy

- „Prawo Budowlane” –  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02-09-2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kosztorysowania robót budowlanych

- „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych” – Instytut Energetyki

- „Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych” – Instytut Energetyki

- Przepisy dotyczące BHP

### Opracowania pomocnicze

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

- tom I - (MGPiB) – „Budownictwo ogólne”

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

- tom V - (MGPiB) – „Instalacje elektryczne”

- „Poradnik inżyniera elektryka”

- „Instalacje elektryczne” – Henryk Markiewicz

- „Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa” – Andrzej Sowa

- „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w zakresie ochrony przeciwporażeniowej” – komentarz, wydanie – Instytut Energetyki, Ośrodek Normalizacji

### Normy polskie i branżowe

Wykaz Polskich Norm (PN-E) do obowiązującego stosowania:

(wg RMSWiA z dnia 4 marca 1999 r. – Dz. Ust. Nr 22, poz. 209)

| LP |  | #### Nr normy | Tytuł normy | Zakres obowiązku stosowania normy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  | PN-86/E-05003.01 do 04 | Ochrona odgromowa obiektów budowlanych | Obowiązuje całkowicie |
| 2. |  | PN-91/E-05009.01 do 03, od 41 do 43, od 45 do 47, 51, 53, 54,56, 61, 443, 473, 482, 537, 701, 702, 704, 705, 708 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych | Obowiązuje całkowicie |
| 3. |  | PN-90/E-05023 | Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych w obiektach budowlanych | Obowiązuje całkowicie |
| 4. |  | PN-79/E-06314 | Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego | Obowiązuje całkowicie |
| 5. |  | PN-89/E-05028 | Barwy wskaźników świetlnych i przycisków | Obowiązuje całkowicie |
| 6. |  | PN-94/E-05204 | Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania | Obowiązuje całkowicie |
| 7. |  | PN-98/E-05100 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi | Obowiązuje całkowicie |
| 8. |  | PN-76/E-05125 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa | Z wyłączeniem p. 2.3.3 |
| 9. |  | PN-75/05160 | Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. Ogólne wymagania | Obowiązuje całkowicie |
| 10. |  | PN-92/E-08106 | Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) | Obowiązuje całkowicie |
| 11. |  | PN-IEC 664-1:1998 | Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Zasady, wymagania i badania | Obowiązuje całkowicie |
| 12. |  | PN-82/M-45027 | Technika bezpieczeństwa. Dźwigi elektryczne. Szyby, maszynownie i linownie | Obowiązuje całkowicie |
| 13. |  | PN-IEC 364 Ark. PN-IEC 364-4-481:1994, ark. PN-IEC 364-703:1993 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych | Obowiązuje całkowicie |
| 14. | PN-74/E-06401 |  | Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania. | Obowiązuje całkowicie |
| 15. | PN-76/E-90301 |  | Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV | Obowiązuje całkowicie |
| 16. | PN-85/B-01085 |  | Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. | Obowiązuje całkowicie |
| 17. | PN-80/C-89205 |  | Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. | Obowiązuje całkowicie |
| 18. | BN-68/6353-03 |  | Folia kaladrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu | Obowiązuje całkowicie |
| 19. | BN-87/6774-01 |  | Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Żwir | Obowiązuje całkowicie |
| 20. | BN-87/6774-04 |  | Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek | Obowiązuje całkowicie |
| 21. | BN-73/3725-16 |  | Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). | Obowiązuje całkowicie |
| 22. | BN-74/3233-17 |  | Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe | Obowiązuje całkowicie |
| 23. | BN-88/6731-08 |  | Cement. Transport i przechowywanie. | Obowiązuje całkowicie |