| ##### M E T R Y K A P R O J E K T U |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stadium dokumentacji: |  | P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y |  |  |  |  |
| Kod wg CPV: |  |  |  |  |  |  |
| Inwestor: |  | GMINA WIELUŃ pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń |  |  |  |  |
| Nazwa inwestycji: |  | SORTOWNIA ODPADÓW I KOMPOSTOWNIA W RUDZIE GM. WIELUŃ |  |  |  |  |
| Nazwa opracowania: |  | Projekt zasilania elektroenergetycznego z instalacjami wewnętrznymi sortowni odpadów i kompostowni w Rudzie gm. Wieluń wraz z przedmiarem robót |  |  |  |  |
| Adres obiektu: |  | m-ść Ruda, gm. Wieluń |  |  |  |  |
| Branża: |  | E L E K T R Y C Z N A |  |  |  |  |
| Data opracowania: |  | Opole, czerwiec 2007 r. |  |  |  |  |
| Oświadczenie Ja niżej podpisany oświadczam, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), że projekt wykonawczy jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |  |  |  |  |  |
| Zespół opracowujący: |  |  |  |  |  |  |
| Funkcja: | Imię i nazwisko: |  | Specjalność: | Nr uprawnień: | Data: | Podpis: |
| Projektant: | Mirosław Rajca |  | Instalacje i sieci elektryczne | 83/77/Op. 50/82/Op. | maj 2007 r. |  |
| Klauzula: | Zgodnie z Art. 20, ust.3, pkt 2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” z późniejszymi zmianami, niniejszy projekt wykonawczy nie wymaga sprawdzenia i opiniowania. |  |  |  |  |  |

© Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904), żadna część niniejszego opracowania nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody autora projektu, tj. BPIE „MR” w Opolu.

| Egz. Nr 1 | Zał. Nr |
| --- | --- |

Spis treści

1.	Wstęp	4

1.1.	Podstawa opracowania	4

1.2.	Zakres opracowania	4

1.3.	Przepisy i normy	4

1.4.	Część formalno-prawna	5

1.5.	Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia	5

1.6.	Ochrona środowiska	5

1.7.	Warunki gruntowo-wodne	5

1.8.	Warunki geodezyjne	5

1.9.	Załączniki	5

2.	Opis techniczny – zasilanie sortowni odpadów	6

2.12.	Lokalizacja przepompowni i stan istniejący	6

2.13.	Ogólna charakterystyka obiektu	6

2.14.	Układ zasilania obiektu	6

2.3.1.	Stan istniejący	6

2.3.2.	Stan projektowany	7

2.3.2.	Sposób wykonania linii kablowych	7

2.4.	Złącze kablowo-pomiarowe ZK-P	8

2.5.	Złącze kablowe ZK-1	8

2.6.	Instalacje elektryczne w sortowni	8

2.6.1.	Rozdzielnia główna RG	9

2.6.2.	Oświetlenie ogólne	9

2.6.3.	Instalacje gniazd wtyczkowych	9

2.6.4.	Instalacje siły	9

2.6.5.	Instalacje ochronne	9

2.7.	Zasilanie awaryjne	9

2.8.	Ochrona przeciwporażeniowa	9

2.9.	Ochrona przepięciowa	10

2.10.	Uziemienia	10

2.11.	Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej	10

2.12.	Pomiary i próby montażowe	10

3.	Obliczenia techniczne	12

3.1.	Bilans mocy urządzeń w przepompowni	12

3.2.	Kompensacja mocy biernej	12

3.3.	Dobór zabezpieczeń	13

3.4.	Dobór kabli i przewodów	13

3.5.	Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej i spadków napięć	13

3.6.	Obliczenie uziemienia	15

3.7.	Sprawdzenie wskaźnika zagrożenia piorunowego	15

3.8.	Sprawdzenie doboru transformatora	16

3.9.	Obliczenie oświetlenia wewnętrznego	16

4.	Przedmiar robót	17

4.1.	Podstawa opracowania	17

4.2.	Przedmiot przedmiaru robót	17

4.3.	Zakres robót objętych przedmiarem robót	17

4.3.1.	Określenia jednostek miary	17

4.3.2.	Charakterystyka i opis obiektu	17

4.4.	Przedmiar robót	18

4.4.1.	Zasilanie elektryczne sortowni	18

4.4.2.	Instalacje elektryczne w sortowni	19

5.	Zestawienie materiałów podstawowych	23

5.1.	Linia kablowa nn	23

5.2.	Instalacje elektryczne wewnętrzne	23

6.	Uwagi końcowe	24

7.	Rysunki techniczne	25

  - Plan zasilania sortowni odpadów – 1:500

  - Schemat zasadniczy zasilania sortowni

  - Plan złącza kablowo-pomiarowego ZK-P

  - Plan złącza kablowego ZK-1

  - Plan rozdzielni głównej RG

  - Plan instalacji elektrycznych wewnętrznych w sortowni odpadów

  - Plan skrzynki przyłączeniowej z gniazdami wtyczkowymi

  - Lista kablowa

Dane techniczne elektronicznego czterokwadrantowego licznika

energii elektrycznej (opis z katalogu)

### Wstęp

### Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie zlecenia „AK NOVA” Sp. z o.o. w Poznaniu. Niniejsze opracowanie stanowi integralną część projektu budowlano-wykonawczego części technologicznej i obejmuje swym zakresem projekt zasilania i instalacji elektrycznych dla prawidłowej eksploatacji sortowni odpadów i kompostowni na istniejącym składowisku odpadów w Rudzie gm. Wieluń.

Projekt Budowlano-Wykonawczy opracowano zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku „PRAWO BUDOWLANE” (z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 rok, w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlano-wykonawczego.

DANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

- zlecenie,

- wizja lokalna,

- podkłady mapowe,

- projekt technologiczny

- uzgodnienia,

- obowiązujące przepisy PBUE oraz normy PN/E,

### Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

- projekt linii kablowej nn zasilającej,

- projekt złącza kablowo-pomiarowego,

- projekt sieci uziemień,

- projekt rozdzielni głównej RG w sortowni,

- projekt instalacji wewnętrznych w sortowni,

- obliczenia techniczne,

- przedmiar robót,

- rysunki techniczne.

### Przepisy i normy

Projekt opracowano przy uwzględnieniu wymagań wszystkich obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności:

- „Prawo Budowlane” – Ustawa z dnia 07-07-1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414)

- „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych” – Warszawa 1997,

- Norma N-SEP-004 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- Norma PN-76/E-05125 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- Norma PN-71/E-02034 – „Oświetlenie elektryczne terenów przemysłowych”,

- Norma PN-92/E-08106 – „Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy”,

- Norma PN-86/E-05003/01 – „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” wymagania ogólne,

- Norma PN-IEC 61024-1 – „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” zasady ogólne,

- Norma PN-IEC 61024-1-1 – „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” zasady ogólne, wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych,

- Norma PN-IEC 60364 – „Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”,

- Norma PN-IEC 60364-5-523 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” Dobór kabli i przewodów,

- Norma PN-IEC 60364-4-442 ; PN-IEC 60364-4-443 – „Ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń elektrycznych”,

- Norma PN-89/E-05012 – „Hale maszyn elektrycznych oraz dobór i instalowanie silników elektrycznych”,

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 08-10-1990 r. (Dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej,

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15-06-2002 r. (Dz. Ust. Nr 75, poz. 960) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2005 r. (Dz. Ust. Nr 2, poz. 6) w sprawie szczegółowych  warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci,

Do budowy instalacji lub przyłączanej sieci należy stosować wyroby posiadające certyfikaty na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności względnie certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną.

### Część formalno-prawna

- Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (wspólne dla części technologicznej i elektrycznej),

- Techniczne warunki przyłączenia wydane przez Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. w Łodzi,

- Uzgodnienie projektu zasilania przez Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. w Łodzi,

- Zgody właścicieli gruntów (znajdują się w części technologicznej),

- Uzgodnienie z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wieluniu,

### Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w niniejszym zadaniu budowy zasilania elektrycznego sortowni wraz z instalacjami wewnętrznymi nie występuje zagrożenie dla zdrowia.

### Ochrona środowiska

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra OŚZNiL z dnia 13-05-1995 r. (Dz. Ust. nr 52 poz. 284) projektowane zasilanie elektryczne sortowni odpadów wraz z instalacjami wewnętrznymi nie zalicza się do inwestycji uciążliwych. Zanieczyszczenie środowiska nie występuje.

### Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne zostały szczegółowo opisane w części technologicznej projektu.

### Warunki geodezyjne

Biuro Projektów informuje, że w niniejszej dokumentacji istniejące uzbrojenie podziemne zostało wyrysowane przez uprawnionego geodetę w trakcie wykonania aktualizacji mapy. Podane  w dokumentacji na mapie lokalizacje i rzędne uzbrojenia istniejącego są orientacyjne i nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru.

Wykonawca winien  bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania robót:

- zapoznać się z treścią oryginałów uzgodnień i opisem technicznym w dokumentacji,

- zapoznać się ze wskazanymi normami,

- zgłosić się do właściciela-użytkownika uzbrojenia w celu spisania notatki służbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminów i technologii wykonania robót,

Wykonawca robót winien potwierdzić ten fakt wpisem do dziennika budowy. Brak powyższych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutków awarii istniejących urządzeń.

### Załączniki

- Techniczne warunki przyłączenia dla przepompowni wydane przez ZE Łódź-Teren S.A. w Łodzi,

- Uzgodnienie projektu przez ZE Łódź-Teren S.A. w Łodzi,

- Uzgodnienie z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wieluniu,

- Wytyczne do projektowania – projekt technologiczny,

- Zaświadczenie o przynależności do OOIIB,

- Uprawnienia budowlane,

- Uprawnienia projektowe,

### Opis techniczny – zasilanie sortowni odpadów

### Lokalizacja przepompowni i stan istniejący

Sortownia odpadów zlokalizowana będzie w istniejącym budynku garażowym adaptowanym do nowych warunków pracy, a kompostownia na terenie funkcjonującego składowiska odpadów w Rudzie gm. Wieluń w miejscu wskazanym na załączonym planie sytuacyjnym w skali 1:25000.

W chwili obecnej wysypisko zasilane jest linią kablową nn YAKY 4 x 70 mm2 z istniejącej stacji transformatorowej nr 7-A094 „Wysypisko”. Dla projektowanej sortowni istniejący kabel zasilający jest za mały w związku z czym zachodzi konieczność wykonania oddzielnego obwodu zasilającego sortownię. Istniejące zasilanie pozostanie bez zmian i stanowić będzie dotychczasowe zasilanie istniejących obiektów na wysypisku.

Na podstawie technicznych warunków przyłączenia, zasilanie projektowanej sortowni odpadów odbywać się będzie z istniejącej stacji transformatorowej nr 7-A094 „Wysypisko” z rozdzielni nn.

### Ogólna charakterystyka obiektu

Istniejące składowisko zostało szczegółowo opisane w projekcie części technologicznej.

### Układ zasilania obiektu

### Stan istniejący

Istniejąca sieć nn – YAKY 4 x 70 mm2

Istniejąca rozdzielnia nn składowiska

Istn. st. tr. nr 7-A094

W chwili obecnej obiekt zasilany jest linią kablową nn 0,4 kV z istniejącej stacji transformatorowej słupowej nr 7-A094 „Wysypisko” zlokalizowanej w odległości około 200 m od składowiska odpadów. Układ zasilania obiektu wg poniższego schematu blokowego.

Stacja transformatorowa jest własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu.

Istniejące zasilanie składowiska pozostaje bez zmian.

### Stan projektowany

Sortownia odpadów zasilana będzie linią kablową nn 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm2 z istniejącej stacji transformatorowej słupowej nr 7-A094 „Wysypisko” z wolnego pola w rozdzielni nn. Układ zasilania obiektu wg poniższego schematu blokowego.

Istniejąca rozdzielnia nn składowiska

Istn. st. tr. nr 7-A094

Istniejąca sieć nn – YAKY 4 x 70 mm2

Projektowana sieć nn – YAKXS 4 x 120 mm2

Projektowana rozdzielnia RG

w sortowni

ZK-P

Stacja transformatorowa jest własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu.

Kabel zasilać będzie złącze kablowo-pomiarowe ZK-P, które usytuowane będzie w pobliżu stacji transformatorowej. Ze złącza ZK-P wyprowadzony będzie obwód w kierunku sortowni. Szczegółowy schemat zasilania sortowni pokazano na rys. nr 7.2.

### Sposób wykonania linii kablowych

Linię kablową należy układać w rowie kablowym na głębokości 0,8 m na 10 cm podsypce z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni) i folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, a następnie wypełnić wykop zagęszczając warstwami, co 30 cm wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym razem z kanalizacją sanitarną. Prace ziemne przy układaniu kabli należy prowadzić ręcznie. Skrzyżowanie kabla z drogą asfaltową do Toporowa należy wykonać metodą przewiertu lub przecisku stosując przepust z  rur ochronnej „Arot” typu SRS-110. Zaleca się wykonanie przepustu rezerwowego. Długość przepustu 16 m.

Sposób układania kabla na dnie rowu kablowego

1 – folia z tworzywa sztucznego grubości 0,4-0,6 mm (niebieska),

2 – piasek zwykły,

Skrzyżowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym istniejącym i projektowanym, należy wykonać w rurze ochronnej „Arot” typu DVK-75. Na początku i końcu linii kablowej należy pozostawić zapasy kablowe nie mniej niż po 2,5 m. Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach skrzyżowań i przy wejściach do rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy identyfikacyjne kabel. Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przeźroczystą z tworzywa sztucznego. Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego.

Otwory mocujące

Tabliczka opisowa

Folia laminowana

Wzór tabliczki identyfikacyjnej:

Kabel: ................................................

Długość: ............ m

Trasa: (od .................. do ....................)

Rok budowy: ...................

Użytkownik: ......................................

Równolegle z kablem nn zasilającym, od strony sortowni, należy ułożyć bednarkę stalową ocynkowaną FeZn 20 x 3 mm, która stanowić będzie uziom dla przewodu PEN w projektowanym złączu kablowym ZK-1. Projektowany uziom należy połączyć z istniejącą siecią uziemień na wysypisku. Przed zasypaniem kabla zasilającego nn należy wykonać niezbędne pomiary zgodnie z normą PN-76/E-05125.

Tablica nr 1 – Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach

| Rodzaj urządzenia podziemnego | Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pionowa przy skrzyżowaniu | Pozioma przy zbliżeniu |
| Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe do 1kV | 25 | 10 |
| Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV | 50 | 10 |
| Kable telekomunikacyjne | 50 | 50 |
| Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5 atm. | 50*) | 50 |
| Rurociągi z cieczami palnymi | 50*) | 100 |
| Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5 atm. i nie przekraczającym 4 atm. | 50*) | 100 |
| Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 4 atm. | BN-71/8976-31 |  |
| Części podziemne linii napowietrznych (ustoje, podpory, odciążki) | - | 80 |
| Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały | - | 50 |

*) należy stosować przepust kablowy.

### Złącze kablowo-pomiarowe ZK-P

Dla zasilania sortowni odpadów, w pobliżu stacji transformatorowej, należy zabudować złącze kablowo-pomiarowe ZK-P (np. prod. „INCOBEX”). Złącze wyposażone powinno być w:

- licznik elektroniczny czterokwadrantowy, wielostrefowy z zegarem wewnętrznym z profilem obciążenia i wyjściami impulsowymi.

- przekładniki prądowe IMW-100/5 kl. 0,5,

- układ kontroli napięcia,

- zabezpieczenie główne przedlicznikowe jako rozłącznik bezpiecznikowy np. NH-1 z bezpiecznikami 3x100a/gG,

- tablica TL-3f dla ewentualnego rezerwowego pomiaru bezpośredniego licznikiem indukcyjnym energii elektrycznej,

Złącze zamykane na typowy zamek inwestora. Drzwiczki wyposażone we wziernik do odczytu licznika. Zakres do wykonania przez inwestora. Plan złącza na załączonym rysunku nr 7.3.

### Złącze kablowe ZK-1

Przy budynku sortowni należy zabudować złącze kablowe typu ZK-1 (np. prod. „INCOBEX”), które zasilane będzie projektowanym przyłączem. Zakres do wykonania przez inwestora. Plan złącza na załączonym rysunku nr 7.4.

### Instalacje elektryczne w sortowni

Wszystkie istniejące instalacje w budynku garażowym przeznaczonym na sortownię przewiduje się do demontażu. Po wykonaniu robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku do nowych warunków pracy, należy wykonać niezbędne instalacje elektryczne:

- oświetlenia ogólnego,

- gniazd wtyczkowych 3-faz. i 1-faz.,

- zasilania urządzenia segregacji odpadów,

- zasilania wentylatora dachowego,

- zasilania napędów bram,

Instalacje zasilane będą z rozdzielni głównej RG, która znajdować się będzie w hali sortowni. Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych 1-fazowych i 3-fazowych wykonanych przewodami kabelkowymi typu YDYp-750 V układanymi na tynku, w listwach instalacyjnych i korytach kablowych. Typ, ilość i przekroje przewodów dla poszczególnych obwodów przedstawiono w liście kablowej. Trasę prowadzenia instalacji wewnętrznych przedstawiono na poszczególnych rzutach kondygnacji. Należy wybierać jak najkrótsze trasy. We wszystkich instalacjach należy stosować osprzęt instalacyjny o podwyższonym standardzie w wykonaniu bryzgoszczelnym jako natynkowy. Po stronie nn w całej instalacji projektowana jest sieć typu TN-S. Punkt podziału szyny PEN na PE i N wykonać w rozdzielni głównej RG.

### Rozdzielnia główna RG

Rozdzielnię stanowić będzie szafa rozdzielcza typu XL195 wys. 1600 (prod. Legrand) z indywidualnym wyposażeniem zgodnie ze schematem zasadniczym zasilania. W rozdzielni przewidziane jest miejsce do zainstalowania baterii kondensatorowej dla kompensacji mocy biernej. Plan rozdzielni głównej RG na załączonym rysunku nr 7.5.

### Oświetlenie ogólne

Dla oświetlenia ogólnego projektuje się zastosowanie opraw oświetleniowych wewnętrznych do lamp lamp wysokoprężnych samowyładowczych ogólnie dostępnych w hurtowniach elektrycznych. Ilości i typy zastosowanych opraw oświetleniowych opisano w zestawieniach wyników obliczeń oświetlenia wewnętrznego. Do jednej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 30 opraw. Oprawy oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach należy mocować bezpośrednio do konstrukcji dachu.

Zastosowane oprawy spełniają wymogi Europejskiej Normy EN 6059822-2. Typy zastosowanych opraw oświetleniowych podano w zestawieniach obliczenia oświetlenia.

Uwaga:

Obliczenia oświetlenia ogólnego pomieszczeń dokonano dla opraw oświetleniowych produkcji PHILIPS na podstawie programu komputerowego CALCULUX – Wnętrza; wersja 4.0a. Nie oznacza to jednak, że nie można zastosować innych opraw. Dopuszcza się stosowanie alternatywnie innych podobnych opraw o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych.

### Instalacje gniazd wtyczkowych

Projektuje się gniazda wtyczkowe 10/16 A, 250V AC, gniazda wtyczkowe 16A, 400V AC i 32A, 400V AC. Gniazda zestawione będą w zestawy zasilające, które należy wyposażone będą w 1 gniazdo wtyczkowe 200/250 V – 2P+Z – 16 A i 1 gniazdo wtyczkowe 380/415 V – 3P+Z – 32 A lub 16 A oraz zabezpieczenia nadprądowe dla tych gniazd. Zestawy instalowane będą w miejscach wskazanych na planie instalacji w sortowni odpadów. W opcjach bryzgoszczelności IP44 gniazda wtyczkowe powinny posiadać uchylną osłonę. Zasilanie zestawów przewodami kabelkowymi typu YDYżo-750V na tynku i w korytach kablowych.

### Instalacje siły

Instalacje siły służyć będą do zasilania:

- urządzenia segregacji odpadów,

- wentylatora dachowego,

- napędów bram,

Instalacje zasilane przewodami kabelkowymi typu YDYżo-750V na tynku i w korytach kablowych.

### Instalacje ochronne

Instalacje ochronne stanowić będzie przewód ochronny PE we wszystkich instalacjach odbiorczych. Przewód ochronny PE (żółto-zielony) należy przyłączyć do wszystkich metalowych rur wodociągowych i c.o. oraz do istniejacej sieci uziemień na terenie składowiska.

### Zasilanie awaryjne

Obiekt nie wymaga zasilania awaryjnego.

### Ochrona przeciwporażeniowa

System ochrony przeciwporażeniowej na obiekcie zaprojektowano zgodnie z zaleceniami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu z dnia 8-10-1990 r. Dz. Ust. nr 81 poz. 473 oraz normą PN-IEC 60364. Projektowane sieci pracować będą w układzie TN-S. Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie szybkiego wyłączenia, w obwodzie głównym (linia kablowa nn), zastosowane są istniejące bezpieczniki mocy zainstalowane w stacji transformatorowej, a także zabezpieczenia przedlicznikowe zainstalowane w złączu pomiarowym jako zabezpieczenie główne. W rozdzielni głównej RG zastosowane są przede wszystkim samoczynne wyłączniki instalacyjne przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe dla poszczególnych grup odbiorników oraz zabezpieczenia zwarciowe w poszczególnych obwodach jako samoczynne wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe.

Obliczenia ochrony przeciwporażeniowej znajdują się w punkcie 3.5. obliczeń technicznych.

W instalacjach 1-fazowych stosuje się przewody 3-żyłowe: jeden fazowy L, jeden neutralny N i jeden ochronny PE. W instalacjach 3-fazowych tam gdzie nie jest  potrzebny przewód neutralny N stosuje się przewody 4-żyłowe: trzy fazy L1, L2, L3 i przewód ochronny PE (np. silniki elektryczne), a tam gdzie jest potrzebny przewód neutralny 5-cio żyłowe przewody: trzy fazy L1, L2, L3, przewód neutralny N i przewód ochronny PE (np. gniazda wtyczkowe siłowe). Przewód PE i N należy połączyć ze sobą jako PEN i z siecią uziemień.

### Ochrona przepięciowa

Jako ochronę przeciwprzepięciową stosuje się ograniczniki przepięciowe klasy B zainstalowane w rozdzielni głównej RG. W tym celu zainstalowane będą ochronniki przepięciowe DEHNblock.

### Uziemienia

Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w projektowanej rozdzielni głównej RG oraz wszystkie przewody PE w instalacjach wewnętrznych. Uziemienie stanowić będzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 20 x 3 mm dł. 100 m ułożona w ziemi równolegle z kablem zasilającym. Projektowany uziom, w miarę możliwości, należy połączyć z istniejącą siecią uziemień.

Wymagana rezystancja uziemienia:

- dla złączy kablowych i pomiarowych R  30 ,

- dla ochrony przepięciowej R  10 ,

Uwaga: W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji należy wykonać dodatkowo uziemienie pionowe długości ok. 3 m ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową przy złączu kablowym ZK-1 przy budynku sortowni.

### Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej

Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia, dla sortowni odpadów projektuje się układ pomiarowy energii elektrycznej, który należy zainstalować w złączu kablowo-pomiarowym ZK-P, w części dostępnej dla Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. w Łodzi, Rejon w Wieluniu. W tym celu należy zabudować:

- licznik elektroniczny czterokwadrantowy, wielostrefowy z zegarem wewnętrznym z profilem obciążenia i wyjściami impulsowymi.

- przekładniki prądowe IMW-100/5 kl. 0,5,

- układ kontroli napięcia,

- zabezpieczenie główne przedlicznikowe jako rozłącznik bezpiecznikowy np. NH-1 z bezpiecznikami 3x100a/gG,

- tablica TL-3f dla ewentualnego rezerwowego pomiaru bezpośredniego licznikiem indukcyjnym energii elektrycznej,

### Pomiary i próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.

Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje:

Pomiar rezystancji izolacji instalacji i odbiorników

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiarów dokonywać należy induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od:

- 0,25 M dla instalacji 230 V,

- 0,50 M dla instalacji 400 V i 500 V;

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. mierzona induktorem 500 V nie może być mniejsza od 1 M,

Pomiar kabli zasilających

Pomiary i próby montażowe linii kablowych należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a przed zgłoszeniem do odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. W zakres tych prób wchodzą następujące czynności:

- sprawdzenie trasy linii kablowej,

- sprawdzenie ciągłości żył i powłok metalowych oraz zgodności faz,

- pomiar rezystancji izolacji,

- próba napięciowa izolacji,

- próba napięciowa powłoki.

Pomiar obwodów ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzenia działania

Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być przeprowadzona próba montażowa , tj.:

- oględziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład,

- pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej – w przypadku zerowania lub uziemienia,

- pomiary rezystancji uziemienia,

- pomiary napięć dotykowych i krokowych rażenia w instalacji uziemień ochronnych urządzeń o napięciu powyżej 1 kV.

Na podstawie oględzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić, czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacja techniczną.

Pomiary impedancji pętli zwarciowych należy przeprowadzić z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa dla wszystkich zerowanych urządzeń lub uziemień.

Protokół pomiaru skuteczności ochrony przed porażeniem powinien zawierać dokładne określenie badanego odbiornika, wymaganą krotność prądu zabezpieczenia, zmierzony prąd zwarciowy, zmierzoną impedancję pętli zwarciowej oraz wnioski. Równocześnie w protokóle należy uwidocznić stosowaną metodę pomiarową, typ i numer aparatu pomiarowego.

### Obliczenia techniczne

### Bilans mocy urządzeń w przepompowni

Obliczenia wykonuje się metodą współczynnika zapotrzebowania mocy „kz”.

Pszcz=Pobl⋅kzQszcz=Pszcz⋅tgϕSszcz=Pszcz2+Qszcz2Iszcz=Sszcz3⋅Untgϕ=Qszcz.Pszcz.

| Dane do obliczeń: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Nazwa urządzenia | Ilość | P1 jedn. | P2 jedn. | P2 instal. | P2 oblicz. | Kz | Cos | P2 szcz. | Q2 szcz. |
| 1 | Urządzenia segregacji odpadów | 1 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 1,0 | 0,87 | 20,0 | 11,33 |
| 2 | Wentylator dachowy | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,95 | 1,5 | 0,49 |
| 3 | Oświetlenie ogólne | 1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 0,95 | 1,5 | 0,49 |
| 4 | Gniazda wtyczkowe 3-faz. | 1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,5 | 0,90 | 5,0 | 2,42 |
| 5 | Gniazda wtyczkowe 1-faz. | 1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,5 | 0,90 | 2,5 | 1,21 |
| 6 | Napędy bram | 3 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,88 | 1,5 | 0,81 |
| 7 | RAZEM: | - | - | - | 41,0 | 41,0 | - | - | 32,0 | 16,75 |

| Wyniki obliczeń: |  |
| --- | --- |
|  | Bez kompensacji: |
| Moc zainstalowana: Pinst. | 41,0 kW |
| Moc obliczeniowa: Poblicz. | 41,0 kW |
| Moc szczytowa: Pszcz. | 32,0 kW |
| Moc bierna: Qszcz. | 16,75 kvar |
| Moc pozorna: Sszcz. | 36,12 kVA |
| Prąd szczytowy: Iszcz. | 52,13 A |
| cos śr.: | 0,886 |
| tg śr.: | 0,523 |
| Napięcie znamionowe: Un | 400/230 V; 50 Hz |

### Kompensacja mocy biernej

Przewiduje się kompensację mocy biernej. Baterię kondensatorów do kompensacji mocy biernej dobiera się wg wzoru:

Qk=ΣPn⋅tgϕO−tgϕZ

gdzie:

Qk – moc baterii [kvar],

Pn – suma mocy czynnych odbiorników [kW] ;

tgO – wartość obliczona ze wzoru: tgϕO=ΣQnΣPn; gdzie Qn – suma mocy biernych odbiorników [kvar],

tgZ – wartość z umowy z Zakładem Energetycznym,

Qn=Pn⋅tgϕn

gdzie:

tgn – obliczony z cos odbiornika,

Qk=32,0⋅0,523−0,4Qk=3,94kvar

Ostatecznie dobiera się baterię kondensatorów np. typu N3D o mocy 5,0 kvar ; In = 7A ; 400 V ; 50 Hz.

Bateria kondensatorów zainstalowana będzie w rozdzielni głównej „RG”.

| Wyniki obliczeń po kompensacji mocy biernej: |  |
| --- | --- |
| Moc zainstalowana: Pinst. | 41,0 kW |
| Moc obliczeniowa: Poblicz. | 41,0 kW |
| Moc szczytowa: Pszcz. | 32,0 kW |
| Moc bierna: Qszcz. | 11,75 kvar |
| Moc pozorna: Sszcz. | 34,09 kVA |
| Prąd szczytowy: Iszcz. | 49,20 A |
| cos śr.: | 0,938 |
| tg śr.: | 0,367 |
| Napięcie znamionowe: Un | 400/230 V; 50 Hz |

### Dobór zabezpieczeń

Dobiera się zabezpieczenia dla projektowanych obwodów głównych. Przy doborze zabezpieczeń uwzględnia się prąd rozruchowy .

Zabezpieczenie główne:

Ib≥(k=2)⋅Sszcz.3⋅UnIb≥2⋅34,093⋅400Ib≥98,41A

jako zabezpieczenie główne przedlicznikowe dobiera się bezpieczniki mocy typu WT-00/gG-100A zainstalowane w złączu kablowo-pomiarowym ZK-P.

Zabezpieczenia obwodowe:

Zabezpieczenia obwodowe stanowić będą samoczynne wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe zainstalowane w rozdzielni głównej RG. Wartości zabezpieczeń obwodowych podano na schemacie zasadniczym zasilania sortowni.

### Dobór kabli i przewodów

Kable i przewody dobrano z uwzględnieniem dopuszczalnych obciążalności jak również dopuszczalnych spadków napięć oraz zachowania skutecznej ochrony przeciwporażeniowej (wg PN-IEC 60364-5-523).

Dla zasilania rozdzielni głównej RG dobiera się kabel YAKXS 4 x 120 mm2 o obciążalności długotrwałej Id = 197A ułożony w ziemi. Kabel zaliczany jest do grupy III i zabezpieczony  bezpiecznikami mocy  typu WT-1/gG-100A, stąd Idd = 73A w złączu kablowo-pomiarowym ZK-P:

Id=197A>Idd=73A

W podobny sposób dobrane zostały pozostałe kable i przewody dla zasilania instalacji i urządzeń w sortowni.

### Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej i spadków napięć

Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie na obiekcie, projektuje się bezpieczniki mocy, wyłączniki przeciwporażeniowe oraz samoczynne wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe. Dla zapewnienia dostatecznie szybkiego wyłączenia muszą być spełnione następujące warunki:

Zp⋅IA≤Uo=230V  (w czasie t  5 sek.)

Zp=R2+X2

IA=Ib⋅k

Iz=230Zp⋅0,8

Spadki napięć dla każdej przepompowni określono wg wzoru:

ΔU%=100⋅P⋅Lγ⋅s⋅U2

gdzie:

P - moc czynna,

L - długość obliczanej linii [ m ],

 - konduktancja przewodu:   Cu = 57 ; Al = 35,

s - przekrój przewodu [ mm2 ],

U - napięcie międzyprzewodowe [ V ].

###### Dopuszczalne spadki napięcia [%] w instalacjach elektrycznych wynoszą:

| Rodzaj instalacji | Wewnętrzne linie zasilające |  | Instalacje odbiorcze |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zasilane ze wspólnej sieci | zasilane ze stacji transformatorowych w obiekcie budowlanym | zasilane z wewnętrznych linii zasilających1* | zasilane bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej 1 kV | zasilane bezpośrednio z głównych rozdzielnic stacji transformatorowych |
| instalacje o Un>42 V, wspólne dla odbiorników oświetleniowych i grzejnych | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 |
| instalacje o Un>42 V, nie zasilające odbiorników oświetleniowych | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 |
| instalacje o Un<42 V |  |  |  |  | 10 |
| * Spadki napięć w instalacjach odbiorczych mogą przekraczać podane wartości, lecz suma spadków napięć w instalacjach odbiorczych i liniach wewnętrznych nie powinna przekraczać sumy spadków napięć podanych w tablicy. |  |  |  |  |  |

SCHEMAT ZASTĘPCZY ZASILANIA (do obliczeń)

ST. TR. 7-A094                                                    ZK-P                                                ZK-1                                            RG

125A                                  100A                                                       80A

YAKXS 4 x 120 mm2                         YAKXS 4 x 120 mm2                   YAKXS 4 x 70 mm2

L

L = 8 m                                                L = 240 m                                    L = 5 m

A                                B

U% = 0,04%                                  U% = 1,14%                            U% = 0,04%

Dane do obliczeń:

Z charakterystyki czasowo-prądowej bezpieczników dla:

- WT-1/gG-125A ; IA  500 A w czasie t  5 sek.

- WT-1/gG-100A ; IA  400 A w czasie t  5 sek.

- WT-00/gG-80A ; IA  320 A w czasie t  5 sek.

| Transformator Sn = 100 kVA | YAKXS 4 x 120 mm2 248 m | YAKXS 4 x 70 mm2 5 m |
| --- | --- | --- |
| R = 0,0352 X = 0,0627 | R = 0,06349 X = 0,02043 | R = 0,00215 X = 0,00041 |

WYNIKI OBLICZEŃ:

| PUNKT ZWARCIA | Zp () | Iz (A) | Ib (A) | IA(A) | Zp x IA  Uo = 230 V | Pszcz. (kW) | U% | U% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0,1924 | 956,34 | 125 | 500 | 96,20 V < 230 V | 32,0 | 0,04 | 1,22 |
|  |  |  | 100 | 400 | 76,96 V < 230 V |  | 1,14 |  |
| B | 0,1965 | 936,38 | 80 | 320 | 62,88 V < 230 V |  | 0,04 |  |

W projektowanych punktach instalacji, ochrona przeciwporażeniowa zachowana. Dodatkowo zastosowano izolację ochronną obudowy urządzeń rozdzielczych o II klasie ochronności.

### Obliczenie uziemienia

Rezystancję uziemienia obliczono przyjmując średnią rezystywność gruntu  = 100 m. Wyniki obliczeń w załączonym zestawieniu. Po wykonaniu uziomu należy dokonać pomiarów uziemienia. Obliczeń uziemienia dokonano dla szyny PEN w złączu kablowym ZK-1.

SPRAWDZENIE OBLICZENIOWE UZIOMU:

Wymagana rezystancja uziemienia:              Rw    10  – dla ochrony przepięciowej,

Rw    30  – dla złączy kablowych,

Rezystywność gruntu (średnia):                     = 100,0 m,

Głębokość ułożenia uziomu:                          t    =  0,8 m,

Bednarka FeZn 20 x 3 mm:                           dw = 0,0124 m,

UZIOM POJEDYNCZY POZIOMY:

Minimalna długość bednarki, która zapewni założenia j.w. wynosi 18 m

RW=δ2⋅π⋅L⋅ln2⋅L2t⋅dw=1002⋅π⋅18⋅ln2⋅1820,8⋅0,0124=9,8Ω

gdzie:

L    - długość uziomu (m)

t     - głębokość ułożenia (m)

dw - średnica uziomu (m)

Projektuje się wykonanie uziom pojedynczego z poziomo ułożonej bednarki stalowej ocynkowanej  FeZn 20x3 mm równolegle wzdłuż kabla zasilającego. Po wykonaniu uziomu należy przeprowadzić pomiary potwierdzone Protokółem pomiarów.

### Sprawdzenie wskaźnika zagrożenia piorunowego

Obliczeń wskaźnika zagrożenia piorunowego dokonano dla projektowanej części budynku Zakładu z uwzględnieniem kryteriów podanych w normie PN-86/E-05003/01. Wskaźnik zagrożenia piorunowego obiektu budowlanego ujmuje prawdopodobieństwo trafienia pioruna w obiekt i wywołania w nim szkody. Wskaźnik zagrożenia piorunowego oblicza się wg  następującego wzoru :

#### W=n⋅m⋅N⋅A⋅p

gdzie :

n i m - współczynniki uwzględniające liczbę ludzi w obiekcie oraz położenie obiektu

N      - roczna gęstość powierzchniowa wyładowań piorunowych (m2)

A      - powierzchnia równoważna zbierania wyładowań przez obiekt  (m2) obliczona

wg wzoru:

A=S+4lh+50h2A=256,82+4⋅73,52⋅10+5000A=8197,62

w którym :

S - powierzchnia zajmowana przez obiekt

l  - długość poziomego obrysu obiektu

h - wysokość obiektu

p       - prawdopodobieństwo wywołania szkody przez wyładowanie piorunowe

określone wg wzoru : p=R(Z+K)p=0,13⋅(0,015+0,005)p=0,0026, w którym R, Z i K oznaczają

współczynniki uwzględniające rodzaj, zawartość i konstrukcję obiektu

DANE DO OBLICZEŃ

n  = 2;  m = 1;  N = 2,5 x 10-6m-2 ;  A = 8197,62;  p = 0,0026

W=2⋅0,5⋅2,5⋅10−6m−2⋅8197,62⋅0,0026=0,5328⋅10−6W=0,5328⋅10−6<5⋅10−5

Zgodnie z w/w normą zagrożenie piorunowe małe - ochrona obiektu zbędna. Nie projektuje się instalacji odgromowej na budynku sortowni

### Sprawdzenie doboru transformatora

Dane:

- istniejący transformator o mocy Sn = 63 kVA,

- istniejąca moc pobierana przez wysypisko (dane uzyskane z Przedsiębiorstwa Komunalnego):

Psz = 22,0 kW przy tg = 0,4 stąd Qsz = 22,0 x 0,4 = 8,8 kvar; stąd:

Ssz=Psz2+Qsz2=222+8,82=23,7kVA

- projektowana moc pobierana przez sortownię: Ssz = 34,09 kVA

ΣS=Sszistn+Sszproj=23,7+34,09=57,79kVAΣS=57,79kVA<Stransf=63kVA

Istniejący transformator pozostaje bez zmian.

### Obliczenie oświetlenia wewnętrznego

Obliczenia wykonano zgodnie z normą PN-EN 12464-1 stosując wielokryterialne metody obliczeń.

Obliczone parametry spełniają wymagania w/w normy zarówno co do natężenia oświetlenia jak i wskaźników olśnienia i inne kryteria podane przez normę w stosunku do zastosowanych opraw oświetleniowych. Zmiana oprawy oświetleniowej spowodować może nie spełnienie wymogów normy, zatem wymaga sprawdzenia obliczeniowego.

Obliczenia dokonano dla opraw oświetleniowych produkcji PHILIPS na podstawie programu komputerowego CALCULUX – Wnętrza; wersja 4.0a.

Dopuszcza się stosowanie alternatywnie innych podobnych opraw np. produkcji ES-SYSTEM o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych.

Wyniki obliczeń w załączonych zestawieniach.

### Przedmiar robót

### Podstawa opracowania

Niniejszy przedmiar/obmiar robót opracowano na podstawie zlecenia Inwestora tj. Gmina Wieluń.

### Przedmiot przedmiaru robót

Przedmiotem niniejszego Przedmiaru Robót są wymagania szczegółowe dotyczące ilości wykonania robót związanych z zasilaniem elektroenergetycznym sortowni odpadów komunalnych w ramach adaptacji istniejącego budynku garażowego na sortownię odpadów na wysypisku w Rudzie gm. Wieluń.

### Zakres robót objętych przedmiarem robót

Ustalenia zawarte w niniejszym Przedmiarze Robót dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem i budową, obejmują jak w pkt. 4.2. dla sortowni:

- wykonanie zasilania linią kablową eNN 0,4 kV,

- budowę złącza kablowo-pomiarowego w obudowie z tworzyw sztucznych,

- wykonanie sieci uziemień bednarką stalową ocynkowaną układaną wspólnie z kablem zasilającym. Sieć uziemień obejmuje: szynę ochronną PE w złączu kablowym i przewodów PE instalacji wewnętrznych.

### Określenia jednostek miary

| Oznaczenie | Opis |
| --- | --- |
| a | amper |
| mm | milimetr |
| m | metr |
| m2 | metr kwadratowy |
| m3 | metr sześcienny |
| km | kilometr |
| cm | centymetr |
| szt. | sztuka |
| kpl. | komplet |
| pom. | pomiar |
| odc. | odcinek |
| próba | próba |
| otwór | otwór |
| kpl./pom. | komplet na pomiar |
| dł. | długość |
| szer. | szerokość |
| głęb. | głębokość |
| kva | kilowoltamper |

### Charakterystyka i opis obiektu

Przedmiar robót obejmuje wykonanie zasilania elektrycznego dla sortowni odpadów komunalnych składającego się z :

- przyłącza nn 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm2 układnym w ziemi o łącznej długości 248 m,

- złącza kablowo-pomiarowego ZK-P  kpl. 1,

- instalacji elektrycznych wewnętrznych,

### Przedmiar robót

### Zasilanie elektryczne sortowni

| 1. 1. | Element: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Kod CPV: 45231400-9 Linia kablowa nn zasilająca sortownię |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1. 1. | Ustalenie przebiegu trasy kabla o długości do 500m (wg tab. 1329) [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | UWAGI: Wytyczenie trasy przyłącza. |  |  |
|  | Jm. odc. | Razem: | 1 |
| 1. 1. 2. | Montaż złączy kablowych wolnostojących z laminatu - ZK1a, 400 A [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | UWAGI: Złącze kablowo-pomiarowe ZK-P wg projektu |  |  |
|  | Jm. kpl. | Razem: | 1 |
| 1. 1. 3. | Montaż złączy kablowych wolnostojących z laminatu - ZK1a, 250 A [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | UWAGI: Złącze kablowe ZK-1 wg projektu |  |  |
|  | Jm. kpl. | Razem: | 1 |
| 1. 1. 4. | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV [ 207*0.4*0.8 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 66.24 |
|  | Jm. m3 | Razem: | 66,24 |
| 1. 1. 5. | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV [ 66.24 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 66,24 |
|  | Jm. m3 | Razem: | 66,24 |
| 1. 1. 6. | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m [ 2*207 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 414.00 |
|  | UWAGI: Dwie warstwy po 10 cm |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 414 |
| 1. 1. 7. | Ułożenie rur osłonowych z PVC, o średnicy 110 mm [ 8.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 8 |
|  | UWAGI: Rura "Arot" DVK-110 |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 8 |
| 1. 1. 8. | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nie nawodnionym kat.III-IV [ 3.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 3 |
|  | UWAGI: Dwa wykopy |  |  |
|  | Jm. m3 | Razem: | 3 |
| 1. 1. 9. | Przewiert mechaniczny dla rury PCV fi do 150 pod drogą. Rura "Arot" SRS-110. [ 16.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 16 |
|  | Jm. m | Razem: | 16 |
| 1. 1.10. | Przewiert mechaniczny dla rury PCV fi do 150 pod drogą. Dodatek za każdą następną rurę w wiązce. Rura "Arot" SRS-110. [ 16.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 16 |
|  | Jm. m | Razem: | 16 |
| 1. 1.11. | Mechaniczne układanie z naczepy kablowej w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie do 12 kg/m, z przykryciem kabli folią z PVC uplastycznionego grubości powyżej 0,4-0,6 m YAKXS 4x120 mm2 [ 224.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 224 |
|  | Jm. m | Razem: | 224 |
| 1. 1.12. | Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli YAKXS 4x120 mm2 [ 24.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 24 |
|  | Jm. m | Razem: | 24 |
| 1. 1.13. | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych [ 2.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 2 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 2 |
| 1. 1.14. | Montaż końcówek, przez zaciskanie, na żyłach o przekroju ponad 50 do 120 mm2 - 2KA 120 [ 8.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 8 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 8 |
| 1. 1.15. | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III [ 100.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 100 |
|  | UWAGI: Bednarka stalowa ocynkowana 20 x 3 mm |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 100 |
| 1. 1.16. | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | Jm. pom. | Razem: | 1 |
| 1. 1.17. | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | Jm. odc. | Razem: | 1 |
| 1. 1.18. | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) [ 2.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 2 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 2 |
| 1. 1.19. | Wykonanie mapy powykonawczej z inwentaryzacją linii kablowej przez jednostkę geodezyjną. [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | Jm. kpl. | Razem: | 1 |

### Instalacje elektryczne w sortowni

| 1. 2. | Element: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV: 45310000-3 Instalacje elektryczne wewnętrzne w sortowni |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 1. | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | UWAGI: Rozdzielnia główna RG wg projektu |  |  |
|  | Jm. szt. | Razem: | 1 |
| 1. 2. 2. | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie [ 60.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 60 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 60 |
| 1. 2. 3. | Przykręcenie do konstrukcji wsporczej korytek kablowych prostych, narożnych, redukcyjnych [ 53.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 53 |
|  | UWAGI: Koryta kablowe typu BAKS K-1505 |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 53 |
| 1. 2. 4. | Rury winidurowe układane n.t. w betonie, na gotowych uchwytach, rodzaj i średnica rur RS 22 mm [ 72.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 72 |
|  | UWAGI: Rury osłonowe dla przewodów zasilających osprzęt |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 72 |
| 1. 2. 5. | Przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych n.t.,mocowane do konsolek osadzonych w podłożu konstrukcji metalowej - łączny przekrój żył do 7,5 mm2 - YDY 3x1,5 mm2 750 V [ 45.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 45 |
|  | Jm. m | Razem: | 45 |
| 1. 2. 6. | Przewody kabelkowe układane w ciągach wielokrotnych n.t.,mocowane do konsolek osadzonych w podłożu konstrukcji metalowej - łączny przekrój żył do 7,5 mm2 - YDY 3x2,5 mm2 750 V [ 10.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 10 |
|  | Jm. m | Razem: | 10 |
| 1. 2. 7. | Przewody kabelkowe układane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - łączny przekrój żył do 7,5 mm2 - YDY 3x1,5 mm2 750 V [ 85.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 85 |
|  | Jm. m | Razem: | 85 |
| 1. 2. 8. | Przewody kabelkowe układane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - łączny przekrój żył do 7,5 mm2 - YDY 3x2,5 mm2 750 V [ 50.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 50 |
|  | Jm. m | Razem: | 50 |
| 1. 2. 9. | Przewody kabelkowe układane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - łączny przekrój żył ponad 12,5 do 30,0 mm2 - YDY 5x4,0 mm2 750 V [ 115.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 115 |
|  | Jm. m | Razem: | 115 |
| 1. 2.10. | Przewody kabelkowe układane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - łączny przekrój żył ponad 12,5 do 30,0 mm2 - YDY 5x6,0 mm2 750 V [ 70.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 70 |
|  | Jm. m | Razem: | 70 |
| 1. 2.11. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur [ 28.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 28 |
|  | UWAGI: YDY 3 x 1,5 mm2 |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 28 |
| 1. 2.12. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur [ 20.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 20 |
|  | UWAGI: YDY 3 x 2,5 mm2 |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 20 |
| 1. 2.13. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur [ 20.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 20 |
|  | UWAGI: YDY 5 x 4 mm2 |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 20 |
| 1. 2.14. | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur [ 20.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 20 |
|  | UWAGI: YDY 5 x 6 mm2 |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 20 |
| 1. 2.15. | Układanie bez mocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli YKY 5x16 mm2 [ 5.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 5 |
|  | Jm. m | Razem: | 5 |
| 1. 2.16. | Układanie bez mocowania w budynkach, budowlach lub na estakadach kabli YAKXS 4x70 mm2 [ 5.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 5 |
|  | Jm. m | Razem: | 5 |
| 1. 2.17. | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | UWAGI: Szyna wyrównawcza SGU |  |  |
|  | Jm. m | Razem: | 1 |
| 1. 2.18. | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym [ 30.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 30 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 30 |
| 1. 2.19. | Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane [ 21.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 21 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 21 |
| 1. 2.20. | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych bryzgoszczelnych, rodzaju łącznik 1-biegunowy - WNT-1H [ 3.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 3 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 3 |
| 1. 2.21. | Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe [ 5.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 5 |
|  | UWAGI: ŁK-25 w obudowie |  |  |
|  | Jm. szt. | Razem: | 5 |
| 1. 2.22. | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych bryzgoszczelnych, rodzaju łącznik 1-biegunowy - WNT-1HS [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | UWAGI: Analogia: przycisk p-poż. typu ROP |  |  |
|  | Jm. szt. | Razem: | 1 |
| 1. 2.23. | Wentylatory sufitowe i ścienne - regulator obrotów dla 1 wentylatora [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 1 |
| 1. 2.24. | Montaż opraw przeciwwybuchowych, zawieszanych, rtęciowych w obudowie wzmocnionej OWP 250 [ 10.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 10 |
|  | UWAGI: Analogia: HPK 100/250 |  |  |
|  | Jm. kpl. | Razem: | 10 |
| 1. 2.25. | Montaż opraw oświetleniowych żarowych światła przeszkodowego, przykręcane OSM -100 [ 5.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 5 |
|  | UWAGI: Analogia: TCH 028 |  |  |
|  | Jm. kpl. | Razem: | 5 |
| 1. 2.26. | Montaż opraw oświetleniowych żeliwnych przykręcanych żarowych strugoodpornych - OK-2 [ 3.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 3 |
|  | UWAGI: Analogia: FWC 110 |  |  |
|  | Jm. kpl. | Razem: | 3 |
| 1. 2.27. | Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych [ 40.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 40 |
|  | Jm. szt. | Razem: | 40 |
| 1. 2.28. | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie [ 5.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 5 |
|  | UWAGI: Zestaw zasilający SP-16 wg projektu |  |  |
|  | Jm. szt. | Razem: | 5 |
| 1. 2.29. | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie [ 5.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 5 |
|  | UWAGI: Zestaw zasilający SP-32 wg projektu |  |  |
|  | Jm. szt. | Razem: | 5 |
| 1. 2.30. | Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, o przekroju żył do 2,5 mm2 [ 20.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 20 |
|  | UWAGI: Do rozdzielni głównej RG |  |  |
|  | Jm. szt. | Razem: | 20 |
| 1. 2.31. | Przebijanie w podłożu betonowym otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebicia, 80 mm - ponad 20 do 30 cm [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | Jm. otwór | Razem: | 1 |
| 1. 2.32. | Przebijanie w podłożu betonowym otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebicia, 25 mm - ponad 20 do 30 cm [ 4.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 4 |
|  | Jm. otwór | Razem: | 4 |
| 1. 2.33. | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego [ 9.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 9 |
|  | Jm. pom. | Razem: | 9 |
| 1. 2.34. | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego [ 11.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 11 |
|  | Jm. pom. | Razem: | 11 |
| 1. 2.35. | Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1-fazowy - pierwszy pomiar [ 9.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 9 |
|  | Jm. pom. | Razem: | 9 |
| 1. 2.36. | Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 3-fazowy - pierwszy pomiar [ 11.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 11 |
|  | Jm. pom. | Razem: | 11 |
| 1. 2.37. | Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwsza próba [ 3.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 3 |
|  | Jm. balot | Razem: | 3 |
| 1. 2.38. | Wykonanie dokumentacji powykonawczej. [ 1.00 ] Nr spec. techn. ST.1E.00 |  | 1 |
|  | Jm. kpl. | Razem: | 1 |

### Zestawienie materiałów podstawowych

### Linia kablowa nn

| LP | Wyszczególnienie | Typ | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Złącze kablowo-pomiarowe (wg projektu) kompletne | ZK-P | 1 | Szt. |
|  | Złącze kablowe (wg projektu) kopmpletne | ZK-1 | 1 | Szt. |
|  | Kabel elektroenergetyczny 0,4 kV | YAKXS 4 x 120 mm2 | 248 | m |
|  | Rura ochronna | Arot – DVK-110 | 8 | m |
|  | Rura ochronna | Arot – SRS-110 | 32 | m |
|  | Piasek |  | 18,0 | m3 |
|  | Bednarka ocynkowana | FeZn 20 x 3 mm | 100 | m |
|  | Folia z tworzywa sztucznego – niebieska |  | 250 | m |
|  | Oznaczniki kablowe laminowane | Do wykonania | 25 | szt. |
|  | Słupki betonowe oznaczeniowe |  | 5 | kpl. |
|  | Materiały pomocnicze |  |  |  |

### Instalacje elektryczne wewnętrzne

| LP | Wyszczególnienie | Typ | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozdzielnia główna RG | (wg projektu) | 1 | Szt. |
|  | Oprawy oświetleniowe (kompletne) | HPK100/250 | 10 | Szt. |
|  | Oprawy oświetleniowe (awaryjne) kompletne | TCH028 | 5 | Szt. |
|  | Oprawy oświetleniowe kompletne | FWC110 | 3 | Szt. |
|  | Koryta kablowe z akcesoriami | BAKS K-150 | 53 | m |
|  | Łącznik instalacyjny natynkowy hermetyczny (oświetlenie) | 1-bieg. 6A | 3 | Szt. |
|  | Przycisk p-poż n/t | ROP | 1 | Szt. |
|  | Łącznik schodowy 1-bieg. w obudowie (oświetlenie) | ŁK-25/1.834+OB2U | 4 | Szt. |
|  | Łącznik wentylatora w obudowie | ŁK-25/2.824+OB4U | 1 | Szt. |
|  | Zestaw zasilający (wg projektu) SP-16 | P17 Tempra | 5 | Kpl. |
|  | Zestaw zasilający (wg projektu) SP-32 | P17 Tempra | 5 | Kpl. |
|  | Puszki instalacyjne hermetyczne natynkowe |  | 20 | Szt. |
|  | Przewód kabelkowy | YDYżo 3 x 1,5 mm2 | 158 | M |
|  | Przewód kabelkowy | YDYżo 3 x 2,5 mm2 | 80 | M |
|  | Przewód kabelkowy | YDYżo 5 x 4 mm2 | 135 | M |
|  | Przewód kabelkowy | YDYżo 5 x 6 mm2 | 90 | M |
|  | Kabel elektroenergetyczny 0,4 kV | YKYżo 5 x 16 mm2 | 5 | M |
|  | Kabel elektroenergetyczny 0,4 kV | YAKXS 4 x 70 mm2 | 5 | M |
|  | Rura instalacyjna PCV-22 lub listwa instalacyjna LE16x16 |  | 72 | M |
|  | Kołki rozporowe z wkrętem | 8 mm | 100 | Szt. |
|  | Kołki rozporowe z wkrętem | 10 mm | 100 | Szt. |
|  | Kołki rozporowe z wkrętem | 12 mm | 100 | Szt. |
|  | Bednarka stalowa ocynkowana | 20x3 mm | 1 | M |
|  | Materiały pomocnicze |  |  |  |

### Uwagi końcowe

- Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi przepisami PBUE, BHP i normami  PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonać osoba lub przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym. Wszystkie prace na istniejących liniach energetycznych będących własnością Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. w Łodzi, Rejo Energetyczny Wieluń należy prowadzić za wcześniejszą zgodą i pod nadzorem pracownika Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. w Łodzi, Rejon Energetyczny Wieluń.

- Wszystkie stosowane urządzenia elektryczne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania (atesty).

- Należy sporządzić niezbędne protokóły badań odbiorczych w zakresie odbieranych urządzeń przez Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. w Łodzi Rejon Energetyczny Wieluń.

- Po wykonaniu linii kablowej należy wykonać mapę w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi z wrysowaną siecią energetyczną. Mapa winna być zaopatrzona w klauzulę potwierdzającą przyjęcie do ewidencji geodezyjnej państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w odpowiedniej terenowo filii Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, należy uzgodnić z Inwestorem, Kierownikiem Budowy robót elektrycznych i Projektantem. Zmiany i odstępstwa od projektu powinny być odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy.

- Po zakończeniu robót elektrycznych należy sporządzić Projekt Powykonawczy z naniesionymi zmianami, który razem z Dziennikiem Budowy i Protokółami Pomiarów należy przekazać Inwestorowi lub Użytkownikowi obiektu.

- Wszelkie informacje i zapytania dotyczące niniejszego projektu kierować pod adres: bpiemr@op.pl

opracował: Mirosław Rajca

........................................

(podpis i pieczątka)

### Rysunki techniczne

  - Plan zasilania sortowni odpadów – 1:500

  - Schemat zasadniczy zasilania sortowni

  - Plan złącza kablowo-pomiarowego ZK-P

  - Plan złącza kablowego ZK-1

  - Plan rozdzielni głównej RG

  - Plan instalacji elektrycznych wewnętrznych w sortowni odpadów

  - Plan skrzynki przyłączeniowej z gniazdami wtyczkowymi

  - Lista kablowa

Dane techniczne elektronicznego czterokwadrantowego licznika energii elektrycznej (opis z katalogu)

Tablica A.52-1 normy PN-IEC 60364-5-523