| ##### M E T R Y K A P R O J E K T U |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stadium dokumentacji: |  | P R O J E K T B U D O W L A N Y |  |  |  |  |
| Kod wg CPV: |  |  |  |  |  |  |
| Inwestor: |  | GMINA WIELUŃ pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń |  |  |  |  |
| Nazwa inwestycji: |  | SORTOWNIA ODPADÓW I KOMPOSTOWNIA W RUDZIE GM. WIELUŃ |  |  |  |  |
| Nazwa opracowania: |  | Projekt zasilania elektroenergetycznego sortowni odpadów i kompostowni w Rudzie gm. Wieluń wraz z instalacjami wewnętrznymi |  |  |  |  |
| Adres obiektu: |  | m-ść Ruda, gm. Wieluń |  |  |  |  |
| Branża: |  | E L E K T R Y C Z N A |  |  |  |  |
| Data opracowania: |  | Opole, czerwiec 2007 r. |  |  |  |  |
| Oświadczenie Ja niżej podpisany oświadczam, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z późniejszymi zmianami), że projekt budowlany jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |  |  |  |  |  |
| Zespół opracowujący: |  |  |  |  |  |  |
| Funkcja: | Imię i nazwisko: |  | Specjalność: | Nr uprawnień: | Data: | Podpis: |
| Projektant: | Mirosław Rajca |  | Instalacje i sieci elektryczne | 83/77/Op. 50/82/Op. | maj 2007 r. |  |
| Klauzula: | Zgodnie z Art. 20, ust.3, pkt 2. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” z późniejszymi zmianami, niniejszy projekt budowlano-wykonawczy nie wymaga sprawdzenia i opiniowania. |  |  |  |  |  |

© Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904), żadna część niniejszego opracowania nie może być przedrukowywana ani kopiowana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody autora projektu, tj. BPIE „MR” w Opolu.

| Egz. Nr 1 | Zał. Nr |
| --- | --- |

Spis treści

1.	Wstęp	3

1.1.	Podstawa opracowania	3

1.2.	Zakres opracowania	3

1.3.	Przepisy i normy	3

1.4.	Część formalno-prawna	4

1.5.	Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia	4

1.6.	Ochrona środowiska	4

1.7.	Warunki gruntowo-wodne	4

1.8.	Warunki geodezyjne	4

1.9.	Załączniki	4

2.	Opis techniczny – zasilanie sortowni odpadów	5

2.1.	Lokalizacja przepompowni i stan istniejący	5

2.2.	Ogólna charakterystyka obiektu	5

2.3.	Układ zasilania obiektu	5

2.3.1.	Stan istniejący	5

2.3.2.	Stan projektowany	6

2.4.	Złącze kablowo-pomiarowe ZK-P	6

2.5.	Złącze kablowe ZK-1	6

2.6.	Instalacje elektryczne w sortowni	6

2.6.1.	Rozdzielnia główna RG	7

2.6.2.	Oświetlenie ogólne	7

2.6.3.	Instalacje gniazd wtyczkowych	7

2.6.4.	Instalacje siły	7

2.6.5.	Instalacje ochronne	7

2.7.	Zasilanie awaryjne	7

2.8.	Ochrona przeciwporażeniowa	7

2.9.	Ochrona przepięciowa	8

2.10.	Uziemienia	8

2.11.	Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej	8

3.	Uwagi końcowe	9

4.	Rysunki techniczne	10

  - Plan zasilania sortowni odpadów – 1:500

  - Schemat zasadniczy zasilania sortowni

  - Plan złącza kablowo-pomiarowego ZK-P

  - Plan złącza kablowego ZK-1

  - Plan rozdzielni głównej RG

  - Plan instalacji elektrycznych wewnętrznych w sortowni odpadów

  - Plan skrzynki przyłączeniowej z gniazdami wtyczkowymi

  - Lista kablowa

### Wstęp

### Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie zlecenia „AK NOVA” Sp. z o.o. w Poznaniu. Niniejsze opracowanie stanowi integralną część projektu budowlanego części technologicznej i obejmuje swym zakresem projekt zasilania i instalacji elektrycznych dla prawidłowej eksploatacji sortowni odpadów i kompostowni na istniejącym składowisku odpadów w Rudzie gm. Wieluń.

Projekt Budowlany opracowano zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku „PRAWO BUDOWLANE” (z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 rok, w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

DANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

- zlecenie,

- wizja lokalna,

- podkłady mapowe,

- projekt technologiczny

- uzgodnienia,

- obowiązujące przepisy PBUE oraz normy PN/E,

### Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

- projekt linii kablowej nn zasilającej,

- projekt złącza kablowo-pomiarowego,

- projekt sieci uziemień,

- projekt rozdzielni głównej RG w sortowni,

- projekt instalacji wewnętrznych w sortowni,

- rysunki techniczne.

### Przepisy i normy

Projekt opracowano przy uwzględnieniu wymagań wszystkich obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności:

- „Prawo Budowlane” – Ustawa z dnia 07-07-1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414)

- „Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych” – Warszawa 1997,

- Norma N-SEP-004 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- Norma PN-76/E-05125 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- Norma PN-71/E-02034 – „Oświetlenie elektryczne terenów przemysłowych”,

- Norma PN-92/E-08106 – „Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy”,

- Norma PN-86/E-05003/01 – „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” wymagania ogólne,

- Norma PN-IEC 61024-1 – „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” zasady ogólne,

- Norma PN-IEC 61024-1-1 – „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych” zasady ogólne, wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych,

- Norma PN-IEC 60364 – „Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”,

- Norma PN-IEC 60364-5-523 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” Dobór kabli i przewodów,

- Norma PN-IEC 60364-4-442 ; PN-IEC 60364-4-443 – „Ochrona przeciwprzepięciowa urządzeń elektrycznych”,

- Norma PN-89/E-05012 – „Hale maszyn elektrycznych oraz dobór i instalowanie silników elektrycznych”,

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 08-10-1990 r. (Dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej,

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15-06-2002 r. (Dz. Ust. Nr 75, poz. 960) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2005 r. (Dz. Ust. Nr 2, poz. 6) w sprawie szczegółowych  warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci,

Do budowy instalacji lub przyłączanej sieci należy stosować wyroby posiadające certyfikaty na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności względnie certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną.

### Część formalno-prawna

- Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (wspólne dla części technologicznej i elektrycznej),

- Techniczne warunki przyłączenia wydane przez Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. w Łodzi,

- Uzgodnienie projektu zasilania przez Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. w Łodzi,

- Zgody właścicieli gruntów (znajdują się w części technologicznej),

- Uzgodnienie z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wieluniu,

### Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w niniejszym zadaniu budowy zasilania elektrycznego sortowni wraz z instalacjami wewnętrznymi nie występuje zagrożenie dla zdrowia.

### Ochrona środowiska

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra OŚZNiL z dnia 13-05-1995 r. (Dz. Ust. nr 52 poz. 284) projektowane zasilanie elektryczne sortowni odpadów wraz z instalacjami wewnętrznymi nie zalicza się do inwestycji uciążliwych. Zanieczyszczenie środowiska nie występuje.

### Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne zostały szczegółowo opisane w części technologicznej projektu.

### Warunki geodezyjne

Biuro Projektów informuje, że w niniejszej dokumentacji istniejące uzbrojenie podziemne zostało wyrysowane przez uprawnionego geodetę w trakcie wykonania aktualizacji mapy. Podane  w dokumentacji na mapie lokalizacje i rzędne uzbrojenia istniejącego są orientacyjne i nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru.

Wykonawca winien  bezwzględnie przed przystąpieniem do wykonania robót:

- zapoznać się z treścią oryginałów uzgodnień i opisem technicznym w dokumentacji,

- zapoznać się ze wskazanymi normami,

- zgłosić się do właściciela-użytkownika uzbrojenia w celu spisania notatki służbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi robotami, terminów i technologii wykonania robót,

Wykonawca robót winien potwierdzić ten fakt wpisem do dziennika budowy. Brak powyższych czynności ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutków awarii istniejących urządzeń.

### Załączniki

- Techniczne warunki przyłączenia dla przepompowni wydane przez Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. w Łodzi,

- Uzgodnienie projektu przez Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. w Łodzi,

- Uzgodnienie z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wieluniu,

- Wytyczne do projektowania – projekt technologiczny,

- Zaświadczenie o przynależności do OOIIB,

- Uprawnienia budowlane,

- Uprawnienia projektowe,

### Opis techniczny – zasilanie sortowni odpadów

### Lokalizacja przepompowni i stan istniejący

Sortownia odpadów zlokalizowana będzie w istniejącym budynku garażowym adaptowanym do nowych warunków pracy, a kompostownia na terenie funkcjonującego składowiska odpadów w Rudzie gm. Wieluń w miejscu wskazanym na załączonym planie sytuacyjnym w skali 1:25000.

W chwili obecnej wysypisko zasilane jest linią kablową nn YAKY 4 x 70 mm2 z istniejącej stacji transformatorowej nr 7-A094 „Wysypisko”. Dla projektowanej sortowni istniejący kabel zasilający jest za mały w związku z czym zachodzi konieczność wykonania oddzielnego obwodu zasilającego sortownię. Istniejące zasilanie pozostanie bez zmian i stanowić będzie dotychczasowe zasilanie istniejących obiektów na wysypisku.

Na podstawie technicznych warunków przyłączenia, zasilanie projektowanej sortowni odpadów odbywać się będzie z istniejącej stacji transformatorowej nr 7-A094 „Wysypisko” z rozdzielni nn.

### Ogólna charakterystyka obiektu

Istniejące składowisko zostało szczegółowo opisane w projekcie części technologicznej.

### Układ zasilania obiektu

### Stan istniejący

Istniejąca sieć nn – YAKY 4 x 70 mm2

Istniejąca rozdzielnia nn składowiska

Istn. st. tr. nr 7-A094

W chwili obecnej obiekt zasilany jest linią kablową nn 0,4 kV z istniejącej stacji transformatorowej słupowej nr 7-A094 „Wysypisko” zlokalizowanej w odległości około 200 m od składowiska odpadów. Układ zasilania obiektu wg poniższego schematu blokowego.

Stacja transformatorowa jest własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu.

Istniejące zasilanie składowiska pozostaje bez zmian.

### Stan projektowany

Sortownia odpadów zasilana będzie linią kablową nn 0,4 kV typu YAKXS 4 x 120 mm2 z istniejącej stacji transformatorowej słupowej nr 7-A094 „Wysypisko” z wolnego pola w rozdzielni nn. Układ zasilania obiektu wg poniższego schematu blokowego.

Istniejąca rozdzielnia nn składowiska

Istn. st. tr. nr 7-A094

Istniejąca sieć nn – YAKY 4 x 70 mm2

Projektowana sieć nn – YAKXS 4 x 120 mm2

Projektowana rozdzielnia RG

w sortowni

ZK-P

Stacja transformatorowa jest własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wieluniu.

Kabel zasilać będzie złącze kablowo-pomiarowe ZK-P, które usytuowane będzie w pobliżu stacji transformatorowej. Ze złącza ZK-P wyprowadzony będzie obwód w kierunku sortowni. Szczegółowy schemat zasilania sortowni pokazano na rys. nr 4.2.

### Złącze kablowo-pomiarowe ZK-P

Dla zasilania sortowni odpadów, w pobliżu stacji transformatorowej, należy zabudować złącze kablowo-pomiarowe ZK-P (np. prod. „INCOBEX”). Złącze wyposażone powinno być w:

- licznik elektroniczny czterokwadrantowy, wielostrefowy z zegarem wewnętrznym z profilem obciążenia i wyjściami impulsowymi.

- przekładniki prądowe IMW-100/5 kl. 0,5,

- układ kontroli napięcia,

- zabezpieczenie główne przedlicznikowe jako rozłącznik bezpiecznikowy np. NH-1 z bezpiecznikami 3x100a/gG,

- tablica TL-3f dla ewentualnego rezerwowego pomiaru bezpośredniego licznikiem indukcyjnym energii elektrycznej,

Złącze zamykane na typowy zamek inwestora. Drzwiczki wyposażone we wziernik do odczytu licznika. Zakres do wykonania przez inwestora. Plan złącza na załączonym rysunku nr 4.3.

### Złącze kablowe ZK-1

Przy budynku sortowni należy zabudować złącze kablowe typu ZK-1 (np. prod. „INCOBEX”), które zasilane będzie projektowanym przyłączem. Zakres do wykonania przez inwestora. Plan złącza na załączonym rysunku nr 4.4.

### Instalacje elektryczne w sortowni

Wszystkie istniejące instalacje w budynku garażowym przeznaczonym na sortownię przewiduje się do demontażu. Po wykonaniu robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku do nowych warunków pracy, należy wykonać niezbędne instalacje elektryczne:

- oświetlenia ogólnego,

- gniazd wtyczkowych 3-faz. i 1-faz.,

- zasilania urządzenia segregacji odpadów,

- zasilania wentylatora dachowego,

- zasilania napędów bram,

Instalacje zasilane będą z rozdzielni głównej RG, która znajdować się będzie w hali sortowni. Projektuje się wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych 1-fazowych i 3-fazowych wykonanych przewodami kabelkowymi typu YDYp-750 V układanymi na tynku, w listwach instalacyjnych i korytach kablowych. Typ, ilość i przekroje przewodów dla poszczególnych obwodów przedstawiono w liście kablowej. Trasę prowadzenia instalacji wewnętrznych przedstawiono na poszczególnych rzutach kondygnacji. Należy wybierać jak najkrótsze trasy. We wszystkich instalacjach należy stosować osprzęt instalacyjny o podwyższonym standardzie w wykonaniu bryzgoszczelnym jako natynkowy. Po stronie nn w całej instalacji projektowana jest sieć typu TN-S. Punkt podziału szyny PEN na PE i N wykonać w rozdzielni głównej RG.

### Rozdzielnia główna RG

Rozdzielnię stanowić będzie szafa rozdzielcza typu XL195 wys. 1600 (prod. Legrand) z indywidualnym wyposażeniem zgodnie ze schematem zasadniczym zasilania. W rozdzielni przewidziane jest miejsce do zainstalowania baterii kondensatorowej dla kompensacji mocy biernej. Plan rozdzielni głównej RG na załączonym rysunku nr 4.5.

### Oświetlenie ogólne

Dla oświetlenia ogólnego projektuje się zastosowanie opraw oświetleniowych wewnętrznych do lamp lamp wysokoprężnych samowyładowczych ogólnie dostępnych w hurtowniach elektrycznych. Ilości i typy zastosowanych opraw oświetleniowych opisano w zestawieniach wyników obliczeń oświetlenia wewnętrznego. Do jednej fazy należy przyłączyć nie więcej niż 30 opraw. Oprawy oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach należy mocować bezpośrednio do konstrukcji dachu.

Zastosowane oprawy spełniają wymogi Europejskiej Normy EN 6059822-2. Typy zastosowanych opraw oświetleniowych podano w zestawieniach obliczenia oświetlenia.

Uwaga:

Obliczenia oświetlenia ogólnego pomieszczeń dokonano dla opraw oświetleniowych produkcji PHILIPS na podstawie programu komputerowego CALCULUX – Wnętrza; wersja 4.0a. Nie oznacza to jednak, że nie można zastosować innych opraw. Dopuszcza się stosowanie alternatywnie innych podobnych opraw o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych.

### Instalacje gniazd wtyczkowych

Projektuje się gniazda wtyczkowe 10/16 A, 250V AC, gniazda wtyczkowe 16A, 400V AC i 32A, 400V AC. Gniazda zestawione będą w zestawy zasilające, które należy wyposażone będą w 1 gniazdo wtyczkowe 200/250 V – 2P+Z – 16 A i 1 gniazdo wtyczkowe 380/415 V – 3P+Z – 32 A lub 16 A oraz zabezpieczenia nadprądowe dla tych gniazd. Zestawy instalowane będą w miejscach wskazanych na planie instalacji w sortowni odpadów. W opcjach bryzgoszczelności IP44 gniazda wtyczkowe powinny posiadać uchylną osłonę. Zasilanie zestawów przewodami kabelkowymi typu YDYżo-750V na tynku i w korytach kablowych.

### Instalacje siły

Instalacje siły służyć będą do zasilania:

- urządzenia segregacji odpadów,

- wentylatora dachowego,

- napędów bram,

Instalacje zasilane przewodami kabelkowymi typu YDYżo-750V na tynku i w korytach kablowych.

### Instalacje ochronne

Instalacje ochronne stanowić będzie przewód ochronny PE we wszystkich instalacjach odbiorczych. Przewód ochronny PE (żółto-zielony) należy przyłączyć do wszystkich metalowych rur wodociągowych i c.o. oraz do istniejacej sieci uziemień na terenie składowiska.

### Zasilanie awaryjne

Obiekt nie wymaga zasilania awaryjnego.

### Ochrona przeciwporażeniowa

System ochrony przeciwporażeniowej na obiekcie zaprojektowano zgodnie z zaleceniami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu z dnia 8-10-1990 r. Dz. Ust. nr 81 poz. 473 oraz normą PN-IEC 60364. Projektowane sieci pracować będą w układzie TN-S. Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przez zastosowanie szybkiego wyłączenia, w obwodzie głównym (linia kablowa nn), zastosowane są istniejące bezpieczniki mocy zainstalowane w stacji transformatorowej, a także zabezpieczenia przedlicznikowe zainstalowane w złączu pomiarowym jako zabezpieczenie główne. W rozdzielni głównej RG zastosowane są przede wszystkim samoczynne wyłączniki instalacyjne przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe dla poszczególnych grup odbiorników oraz zabezpieczenia zwarciowe w poszczególnych obwodach jako samoczynne wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe.

### Ochrona przepięciowa

Jako ochronę przeciwprzepięciową stosuje się ograniczniki przepięciowe klasy B zainstalowane w rozdzielni głównej RG. W tym celu zainstalowane będą ochronniki przepięciowe DEHNblock.

### Uziemienia

Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w projektowanej rozdzielni głównej RG oraz wszystkie przewody PE w instalacjach wewnętrznych. Uziemienie stanowić będzie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 20 x 3 mm dł. 100 m ułożona w ziemi równolegle z kablem zasilającym. Projektowany uziom, w miarę możliwości, należy połączyć z istniejącą siecią uziemień.

Wymagana rezystancja uziemienia:

- dla złączy kablowych i pomiarowych R  30 ,

- dla ochrony przepięciowej R  10 ,

Uwaga: W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji należy wykonać dodatkowo uziemienie pionowe długości ok. 3 m ze stali profilowanej miedziowanej metodą udarową przy złączu kablowym ZK-1 przy budynku sortowni.

### Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej

Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia, dla sortowni odpadów projektuje się układ pomiarowy energii elektrycznej, który należy zainstalować w złączu kablowo-pomiarowym ZK-P, w części dostępnej dla Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. w Łodzi, Rejon w Wieluniu. W tym celu należy zabudować:

- licznik elektroniczny czterokwadrantowy, wielostrefowy z zegarem wewnętrznym z profilem obciążenia i wyjściami impulsowymi.

- przekładniki prądowe IMW-100/5 kl. 0,5,

- układ kontroli napięcia,

- zabezpieczenie główne przedlicznikowe jako rozłącznik bezpiecznikowy np. NH-1 z bezpiecznikami 3x100a/gG,

- tablica TL-3f dla ewentualnego rezerwowego pomiaru bezpośredniego licznikiem indukcyjnym energii elektrycznej,

### Uwagi końcowe

- Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz obowiązującymi przepisami PBUE, BHP i normami  PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonać osoba lub przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym. Wszystkie prace na istniejących liniach energetycznych będących własnością Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. w Łodzi, Rejo Energetyczny Wieluń należy prowadzić za wcześniejszą zgodą i pod nadzorem pracownika Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. w Łodzi, Rejon Energetyczny Wieluń.

- Wszystkie stosowane urządzenia elektryczne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania (atesty).

- Należy sporządzić niezbędne protokóły badań odbiorczych w zakresie odbieranych urządzeń przez Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. w Łodzi Rejon Energetyczny Wieluń.

- Po wykonaniu linii kablowej należy wykonać mapę w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi z wrysowaną siecią energetyczną. Mapa winna być zaopatrzona w klauzulę potwierdzającą przyjęcie do ewidencji geodezyjnej państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w odpowiedniej terenowo filii Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, należy uzgodnić z Inwestorem, Kierownikiem Budowy robót elektrycznych i Projektantem. Zmiany i odstępstwa od projektu powinny być odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy.

- Po zakończeniu robót elektrycznych należy sporządzić Projekt Powykonawczy z naniesionymi zmianami, który razem z Dziennikiem Budowy i Protokółami Pomiarów należy przekazać Inwestorowi lub Użytkownikowi obiektu.

- Wszelkie informacje i zapytania dotyczące niniejszego projektu kierować pod adres: bpiemr@op.pl

opracował: Mirosław Rajca

........................................

(podpis i pieczątka)

### Rysunki techniczne

  - Plan zasilania sortowni odpadów – 1:500

  - Schemat zasadniczy zasilania sortowni

  - Plan złącza kablowo-pomiarowego ZK-P

  - Plan złącza kablowego ZK-1

  - Plan rozdzielni głównej RG

  - Plan instalacji elektrycznych wewnętrznych w sortowni odpadów

  - Plan skrzynki przyłączeniowej z gniazdami wtyczkowymi

  - Lista kablowa