1.   OPIS    TECHNICZNY

1.1.  Wstęp  i  zakres  opracowania

Tematem opracowania są instalacje elektryczne w odrestaurowanej baszcie „Męczarnia”  w Wieluniu  przy ul. Podwale.

Zakres  niniejszego opracowania obejmuje:

-  tablica  obwodowa

-  instalacje odbiorcze:

-   oświetlenia  podstawowego

-   oświetlenia awaryjnego

-   gniazd wtyczkowych

-   odgromowa

-   ochrony od  przepić

-   ochrony od  porażeń

Zasilanie instalacji wraz z pomiarem energii będzie objęte odrębnym opracowaniem.

1.2.   Tablica  obwodowa

W przedsionku wejściowym projektuje się tablicę obwodową TE.

Z tablicy tej zasilane będą  wszystkie obwody odbiorcze.

Tablica w wykonaniu wnękowym będzie osłonięta drzwiczkami zamykanymi na klucz.

Pod tablicą TE przewiduje się tablicę z wyłącznikami dla poszczególnych obwodów (wykonanie analogicznie jak TE).

1.3.   Instalacje  odbiorcze

Instalacje projektuje się przewodami kabelkowymi YDY p   układanymi w pionowej bruździe między kondygnacjami oraz w zaprawie między cegłami na poszczególnych kondygnacjach.

Pomieszczenia  baszty będą wyposażone w następujące instalacje:

-   oświetlenia  podstawowego   -    w miejscach wskazanych przez projektanta rekonstrukcji baszty przewiduje się zamontowanie w ścianach opraw typu BAND  prod. THORN.

Są to oprawy szczelne (JP 65) z kloszem z szyby hartowanej.

Jako źródło światła oprawach zastosowano  żarówki LED 2,4 W

Transformator zasilający   żarówki  stanowi wyposażenie oprawy.

Dodatkowo na poziomie przyziemia i I piętra przewidziano wypusty dla żyrandoli.

Załączanie oświetlenia wyłącznikami zainstalowanymi w tablicy TW (p.1.2.).

-   oświetlenie  awaryjne   -   wzdłuż ciągu komunikacyjnego przewiduje się oprawy świetlówkowe wyposażone w moduł „ przetwornica – akumulator” o czasie świecenia 1 godz.

Oprawy typu   Venus  prod. Aga Light  umożliwiają  użytkowanie ich  przy obecności napięcia na tablicy TE oraz przy jego braku.

Oprawy powinny być wyposażone w piktogramy informacyjne.

-   gniazd wtyczkowych   -   dla  umożliwienia właściwej eksploatacji pomieszczeń,  na każdej  kondygnacji przewidziano gniazda wtyczkowe, szczelne p/t.

Obwód gniazd załączany będzie analogicznie jak obwody  oświetleniowe.

-   odgromowa   -   zgodnie z obliczeniami przyjmuje się IV poziom ochrony.

Na poziomie tarasu  na murze zewnętrznym i zadaszeniu wejścia przewiduje się zwody poziome z drutu DFe  8mm.

Zwód  należy  połączyć  z  uziomem przewodem  j.w.   układanym na murze.

Uziomy wykonać jako pionowe z prętów miedziowanych DFeCu  12mm; długości 9m.

Oporność  uziomu nie powinna przekroczyć  wartości 10 omów.

Metalowy maszt flagowy na tarasie należy przyłączyć do przewodów odprowadzających płaskownikiem FeZn 25x4mm ułożonym w płycie stropowej.

-   ochrony od  przepięć   -   dla ochrony od przepięć na tablicy TE należy zainstalować  ochronniki przepięciowe klasy B i C.

-   ochrony od  porażeń   -   jako ochronę od porażeń przyjmuje się samoczynne odłączenie zasilania.

Instalacja będzie pracowała w układzie TN-S.

Ze względu na sposób użytkowania instalacji w obwodach zastosowano  wyłączniki instalacyjne z członem różnicowym o zakresie 30mA.

Opracował

inż.  Jerzy  Basta

2.   OBLICZENIA   TECHNICZNE

2.1.  Bilans  mocy

Uwzględniając przewidywane instalacje zestawiono moce zapotrzebowane:

-   obwody  oświetleniowe   -   1,6  kW

-   obwody  gniazd               -   1,0  kW

----------------------------

razem    =   2,6  kW

Przewiduje się 1-faz zasilanie tablicy TE z zabezpieczeniem głównym wkładką topikową DO-20A.