PROJEKT BUDOWLANY

PRZYŁĄCZA I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WĘZŁA CIEPLNEGO               W BUDYNKU MIESZKALNYM

WIELUŃ UL. SKŁODOWSKIEJ 7, 9

(dz. nr ewid. 421, obręb nr 8)

Branża elektryczna

INWESTOR:

Gmina Wieluń

Pl. Kazimierza Wielkiego 1

98-300 Wieluń

PROJEKTOWAŁ:

- kwiecień 2010 r. –

- Podstawa opracowania

Dokumentację opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora,

schematu technologii węzła,

techniczne warunki przyłączenia nr 4447/RE07/2010 wydane przez PGE Dystrybucja Łódź Teren - Rejon Wieluń,

obowiązujących PN i przepisów.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przyłącze i instalacja elektryczna w pomieszczeniu węzła cieplnego zlokalizowanego w Wieluniu przy ul. Skłodowskiej 7, 9.

- Opis techniczny

3.1 Linie zasilające i tablice rozdzielcze.

Obok istniejącej szafki złączowo-pomiarowej zlokalizowanej na klatce schodowej         bloku mieszkalnego przy ul. Skłodowskiej 7, 9 w Wieluniu należy zabudować złącze kablowe w obudowie z estroduru typu OP 33 (producent: Firma Sypniewski – Zielona Góra). Skrzynkę wyposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy RP00 z wkładką topikową        WTN00/gG 25A. Zamek złącza przystosować do wkładek MASTER KEY. Złącze zasilić z istniejącej szafki złączowo-pomiarowej kablem YKY 3x10 mm2. Kabel prowadzić w bruździe pod tynkiem w rurze osłonowej DICTA 3422 śr. 63. Wzdłuż przyłącza umieścić bednarkę Fe/Zn 25x4 i przy jej pomocy połączyć uziemienia projektowanego złącza z uziemieniem złącza istniejącego (R≤30Ω).

Złącze jest punktem rozdziału przewodu PEN na przewód PE i N. Punkt rozdziału należy połączyć bednarką FE/ZN 25x4 z uziomem złącza ZK (R≤30Ω).

3.2 Układ pomiarowy.

Zgodnie z t.w.z. zaprojektowano układ pomiarowy:

- 1-fazowy, 1-taryfowy licznik energii czynnej

Układ pomiarowy zabudować w  obudowie OP35, zlokalizowanej nad projektowanym złączem.

3.3 Instalacja węzła.

W celu zasilenia rozdzielni TB należy z szafki pomiarowej wybudować linię wlz przewodem YKY 3x10mm2. Linię prowadzić pod tynkiem w rurach osłonowych ICTA3422-śr 63 (producent: Legrand). Rozdzielnicę TB zlokalizować w pomieszczeniu węzła. Rozdzielnicę wykonać w obudowie XL-3 400 z osprzętem zapewniającym stopień ochrony IP-43 (producent: Legrand Fael). Jako główny wyłącznik prądu zastosowano rozłącznik izolacyjny Vistop 32A z dźwignią w kolorze czerwono-żółtym wyprowadzoną na zewnątrz. W rozdzielni zamontować wyłącznik nadmiarowy S301-C10A dostosowany do plombowania, zgodnie z twz , wydanymi przez Zakład Energetyczny Łódź – Teren.

Instalację oświetlenia wykonać przewodem YDY 2(3)x1,5 pod tynkiem,   Zaciski ochronne  opraw przyłączyć do przewodu PE. Do wykonania instalacji oświetlenia stosować osprzęt serii DELFINA - bryzgoszczelna (producent: OSPEL Wierbka, ul. Główna 128). Instalację zasilającą gniazda wtykowe wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm2. Zaciski ochronne gniazd połączyć z przewodem ochronnym PE. Do wykonania instalacji gniazd wtykowych stosować osprzęt serii DELFINA - bryzgoszczelna. Jako gniazdo niskonapięciowe zastosować gniazdo stałe nr kat. 162 (producent: PCE 58-200 Dzierżoniów ul. Zielona 12). Gniazdo zasilić przez jednofazowy transformator bezpieczeństwa 160VA nr ref. 044214 (Legrand Fael).

Urządzenia technologiczne zasilić zgodnie ze schematem stosując wskazówki zawarte w DTR  regulatora pogodowego i pomp GRUNDFOS. Instalację prowadzić po tynku w korytkach kablowych KI 60x40.1. Przy podejściu do urządzeń technologicznych kable prowadzić w rurze Peszla WSO-PW(wzmocniona)18x23.

  - Ochrona przeciwporażeniowa.

Instalacja węzła pracuje w układzie TNC. Ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest poprzez szybkie samoczynne wyłączenie obwodów za pomocą wyłączników nadmiarowych i różnicowoprądowych. Znamionowy prąd zadziałania wyłączników różnicowoprądowych 0,03A.

W pomieszczeniu węzła należy wykonać połączenia wyrównawcze. W tym celu obok rozdzielni TB należy zamontować główną szynę wyrównawczą typu K-1309 (producent: Firma A.H.s.c ul. Polonijna 1 30-668 Kraków). Do szyny przyłączyć taśmę FE/ZN 20x3 poprowadzoną wokół pomieszczenia węzła jako połączenie wyrównawcze dodatkowe. Do taśmy FE/ZN należy przyłączyć przewodem LY 6:

- szynę PE rozdzielni TM,

- rurociągi metalowe wchodzące do budynku,

- zbrojenia i konstrukcje metalowe,

- wewnętrzne rury co i inne konstrukcje metalowe.

# Uwaga:

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano - montażowych część V - instalacje elektryczne. Po zakończeniu prac wykonać pomiary skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

### ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH

- Kabel YKY 3x10 mm2 					  14 m

- Listwa kablowa KI 60x40.1					  15 m

- Rura giętka ICTA3422 					  20 m

- Rura Peszla WSO-PW(wzmocniona)18x23			    5 m

- Szyna wyrównawcza typu K-1309				    1 kpl

- Bednarka FE/ZN 20x3					  10 m

- Przewód LY6							  10 m

- Tablica TB wg załączonego wykazu		                           1 kpl

- Przewód YDY 3x1,5mm2				           100 m

- Przewód YDY 3x2,5mm2					  30 m

Materiały związane z przyłączem będą zamontowane przez PGE Dystrybucja Łódź Teren - Rejon Wieluń w ramach umowy przyłączeniowej.

rozdzielnia TB

| nr ref. |  | szt. |
| --- | --- | --- |
| 004382 | PRZEŁĄCZNIK POJ. FR 311 20 A | 1 |
| 008909 | WYŁ. RÓŻNIC. P 302 25 A 30 mA AC | 1 |
| 020051 | PASEK ZAŚLEPEK 24M | 1 |
| 020103 | XL3 400 ROZDZ. METAL W. 600 | 1 |
| 020130 | USZCZELKA IP43 | 1 |
| 020201 | WSP. TH 35 ALU. + ZACZEPY 24M REGUL. | 1 |
| 020241 | PŁYTA PERFOROWANA W. 200 | 1 |
| 020253 | DRZWI PROFILOWANE METAL W. 600 | 1 |
| 020296 | WKŁADKA ZAMKA TYPU DOUBLE BAR | 1 |
| 020300 | OSŁONA METALOWA 24M W. 150 | 1 |
| 020343 | OSŁONA PEŁNA W. 200 SZ. 600 1/4 OBR. | 2 |
| 022300 | ROZŁ. VISTOP 32 A 3P FRONT. | 1 |
| 022734 | WYPR. STER. NA ZEWN. VISTOP 32 | 1 |
| 037301 | LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA 440 mm | 1 |
| 037385 | PRZEWÓD EKWIPOTENCJALNY | 1 |
| 044214 | TRAF. FIL 230-24 V 160 VA | 1 |
| 605508 | WYŁ. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA | 2 |
| 605510 | WYŁ. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA | 1 |
| 605606 | WYŁ. S 301 C 6 1P 6 A 6 kA | 2 |
| 605608 | WYŁ. S 301 C 10 1P 10 A 6 kA | 2 |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WĘZŁA CIEPLNEGO

W BUDYNKU MIESZKALNYM

WIELUŃ UL. SKŁODOWSKIEJ 11

Branża elektryczna

- Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych wraz z rozdzielniami o napięciu 400/230V.

- Wymagania ogólne wykonania robót

  - Należy zapewnić równomierne obciążenie linii zasilających przez równomierne przyłączenie odbiorów 1-fazowych

  - Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić łatwy dostęp i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych,

  - Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych powinno zapewnić odpowiednią wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda.

  - Puszki należy osadzać na ścianach w sposób trwały przed tynkowaniem. Puszki po zamocowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.

  - Gniazda wtykowe należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczeń,

  - W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczenia sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych,

  - Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe.

  - Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ochronny występował u góry.

  - Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.

  - Przewody ochronne w sieci w której zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe,  należy izolować tak jak przewody robocze. Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć z  przewodem ochronnym za lub przed wyłącznikiem.

  - Wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy mocować i przyłączyć na stałe. Tablice bezpiecznikowe należy mocować w sposób trwały do ścian w miejscach chronionych przed uszkodzeniami i nadmierną temperaturą.

  - Przyłączenie przewodów ochronnych i roboczych do właściwych aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski łączeniowe tych aparatów

  - Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Trasy powinny przebiegać w liniach pionowych i poziomych.

  - Instalację należy układać przed tynkowaniem, natomiast wna istniejących ścianach i stropach wykonać bruzdy pod układanie instalacji.

  - Zabrania się kucia bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję.

  - Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

  - Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich.

  - Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń.

  - Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając izolacji.

  - Przewody mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie klamerkami i gwoździkami należy wykonywać w odstępach ok. 50 cm. Zabrania się zaginania gwoździków na przewodzie.

  - Do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki.

  - Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć przed zatynkowaniem.

  - Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. Bez zastosowania osłon w postaci rur.

  - Łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.

  - W przypadku stosowania zacisków do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.

  - Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

- Odbiór robót

  - Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od generalnego wykonawcy lub inwestora.

  - Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy.

  - Roboty międzyoperacyjne powinien przeprowadzić inspektor nadzoru.

  - Odbiorom międzyoperacyjnym powinny podlegać:

    - ułożone rury przed wciągnięciem przewodów,

    - zamocowane konstrukcje wsporcze i oprawy oświetleniowe,

    - instalacja przed załączeniem pod napięcie

  - Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają:

    - instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

    - inne fragmenty instalacji które będą niewidoczne lub trudne do sprawdzenia,

  - Usterki stwierdzone przy odbiorze należy wpisać do dziennika budowy.

  - Do odbioru końcowego wykonawca powinien przedstawić:

    - aktualną dokumentację powykonawczą

    - protokóły prób montażowych i pomiarów,

    - oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji.

  - Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji należy spisać protokół

potwierdzający usunięcie usterek.