ZP.271.14.2015									Wieluń, 28 maja 2015 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy Wieluń:

1) Zadanie nr 1: a) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi  w południowo-wschodniej części gminy Wieluń - Nowy Świat, b) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy Wieluń - Rychłowice;

2) Zadanie nr 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy Wieluń - Widoradz;

3) Zadanie nr 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy Wieluń - Małyszyn.

Zamawiający - Gmina Wieluń na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania.

Pytanie 1 (19.05.2015 r.):

W rozdziale 5.1 pkt 3 SIWZ dotyczących dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - osoba mająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych.

Czy zamawiający będzie akceptował odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający będzie akceptował odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Pytania 2 (19.05.2015 r.)

1. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektów elektrycznych dla przepompowni ścieków we wsi Widoradz i Małyszyn oraz uzgodnienia z zakładem energetycznym dla wsi Widoradz, Małyszyn i Rychłowice.

2. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej uzgodnienia i decyzje zezwalające na prowadzenie robót w pasie:

- drogi krajowej nr 43,

- drogi krajowej nr 8,

- drogi wojewódzkiej nr 481,

- drogi powiatowej we wsi Rychłowice,

Odpowiedzi:

ad. 1 Zamawiający informuje, że opis wykonania wewnętrznych linii zasilających dla pompowni ścieków w Małyszynie i Widoradzu znajduje się w dokumentacji projektowej i zgodnie z nią należy je wykonać. Budowa przyłączy energetycznych leży po stronie PGE Dystrybucja – w załączeniu warunki przyłączenia dla Rychłowic, Małyszyna i Widoradza.

ad. 2 Zamawiający zamieszcza w załączeniu skany decyzji zezwalających na lokalizację urządzeń w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkiej i powiatowej. Jednocześnie informuje, że uzyskanie decyzji zezwalających na prowadzenie robót w pasie drogowym leży po stronie Wykonawcy robót.

Pytania 3 (21.05.2015 r.)

1. W projekcie budowlanym dla miejscowości Małyszyn przewidziano wykonanie:

- przewiertu sterowanego pod drogą wojewódzką nr 481 (profil nr 3.4) stalową rurą osłonową D=200, długości 25,00 m dla rurociągu tłocznego,

- przewiertu pomiędzy węzłami T2-6 a T2-7 (profil nr 3.5)   rurą stalowa osłonową D=200, długości 5,00 m dla rurociągu tłocznego,

Zamieszczony na stronie przedmiar robót poz. 132 nie obejmuje długości tych przewiertów. Prosimy o uzupełnienie wskazanej pozycji przedmiaru o dł. 25+5 mb.

2. W projekcie budowlanym dla miejscowości Rychłowice na rysunku nr 20 znajduje się przekrój przejścia nr l A pod drogą krajową nr 43 długości 23,00 m dla kanału PCV śr. 200. Prosimy o wskazanie, rysunku na którym znajduje się to przejście oraz o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję przewiertu + przeciągania o dł. 23,00 m.

3. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót dla miejscowości Rychłowice o pozycje przeciągania dla ujętych w poz. 27 i 28 przedmiaru robót przewiertów.

4. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót dla miejscowości Nowy Świat o pozycje przeciągania dla ujętych w poz. 22 i 23 przedmiaru robót przewiertów.

5. W projekcie budowlanym dla miejscowości Widoradz, na rysunku nr 2.8 (projekt zagospodarowania terenu) przewidziano wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni PP4 z przewiertem rurą osłonową typu SRS-110 długości 13,00 m pod drogą gminną. Zamieszczony na stronie przedmiar robót nie obejmuje tego przewiertu i przeciągania. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wskazane pozycje.

Odpowiedź:

ad 1, 2, 3, 4, 5 - Pkt 3.4 SIWZ określa m.in., że zakres rzeczowy robót przedstawiony został w: projekcie budowlanym; specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które stanowią załączniki do SIWZ. Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem 12.7 SIWZ udostępnił Wykonawcy przedmiary, które traktuje jako dokument informacyjny, ułatwiający Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Zamawiający przekazał Wykonawcy pełną dokumentację projektową i STWiORB opisującą przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

ad. 2 Przejście oznaczone jako 1A L=23 m znajduje się w projekcie budowlanym na rys. nr 10 oraz w projekcie wykonawczym na rys. 20.

Pytania 4 (21.05.2015 r.)

1. Dot. części dla m. Widoradz - Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu prac objętych ofertą dla części dot. miejscowości Widoradz. Czy w zakresie oferty należy uwzględnić całość prac objętych dokumentacją rysunkową, czy też należy uwzględnić wyłączenia wynikające z przekreślonych pozycji w tabelach (Projekt Budowlany, tabele nr 1, 2, 3, 4, 5). Różnice istotnie wpływają na ilości rur, studni etc., a tym samym na wartość oferty.

2. Dot. części dla m. Nowy Świat - Prosimy o potwierdzenie, że pompownia Pp1 jest poza zakresem oferty.

3. Dot. części dla m. Nowy Świat - Prosimy o informację w jaki sposób i czy jest w zakresie oferty wykonanie zasilenia energetycznego dla przepompowni ścieków Ppl i Pp2.

4. Dot. części dla m. Nowy Świat - Zwracamy się z prośbą o zgodę na zamianę materiału przewodów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sieciowej (dn200) i odgałęzień do posesji (dn160) z kamionki o nośności SN8 (Opis Techniczny, pkt.2.2b) na rury kielichowe z uszczelką odpowiednio 200x5,9mm PVC-U klasa S, SDR34, SN8 i 160x4,7mm klasa S, SDR34, SN8.

5. Dot. części dla m. „Rychłowice" - Prosimy o uzupełnienie projektu dokumentacji sanitarnej o rysunki nr 8 i 9.

6. W związku z dużym zakresem prac objętych w/w przetargiem zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty na w/w zadanie. Proponujemy termin złożenia oferty; 16.06.2015.

Odpowiedzi:

ad.1 W zakresie oferty należy uwzględnić wykreślenia z części opisowej projektu.

ad.2 W ramach inwestycji należy wykonać również przepompownię Pp1.

ad.3 Dopuszcza się zastosowanie rur PVC-U o ściankach litych o nośności SN8 klasa S fi 160x4,7 mm oraz fi 200x5,9 mm.

ad.4 Dopuszcza się zastosowanie rur PVC-U o ściankach litych o nośności SN8 klasa S fi 160x4,7 mm oraz fi 200x5,9 mm.

ad.5 Zamawiający załącza brakujące rysunki nr 8 i 9.

ad.6  W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców, mające wpływ na przygotowanie oferty Zamawiający w dniu 25.05.2015 r. przedłużył termin składania ofert do dnia 9.06.2015 r.

Pytanie 5 (22.05.2015 r.)

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w pkt 5.1 ppkt l SIWZ, wykonanie sieci wodociągowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zrealizowanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu sieci wodociągowej. Zgodnie zapisami SIWZ pkt  5.1 ppkt 2 w celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowanie dla każdego z zadań 1-3 co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu sieci kanalizacyjnych o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł w ramach jednej umowy.

Warunek zostanie spełniony poprzez wskazanie w wykazie robót jednej roboty budowlanej dla wszystkich zadań.

Pytania 6 (22.05.2015 r.)

1. Prosimy o udostępnienie opracowania geologicznego dla miejscowości Widoradz. 2. Prosimy o udostępnienie Warunków Technicznych Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu na wszystkie zadania.

3. Z uwagi na duży zakres odtworzeń prosimy o udostępnienie Projektu odtworzeń nawierzchni na poszczególne zadania oraz doprecyzowanie sposobu odtworzeń.

4. Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji opisane w paragrafie 7 pkt 6 wzoru umowy harmonogram rzeczowo-finansowy będzie podlegał aktualizacji za uprzednią zgodą Wykonawcy. Odmienne postanowienie umowne w znacznym stopniu narusza możliwości Wykonawcy do swobodnej, acz zaakceptowanej uprzednio przez Zamawiającego, organizacji pracy i w konsekwencji może doprowadzić do zaistnienia opóźnień w realizacji przedmiotu umowy.

5. Prosimy o wyjaśnienie, czy opłata administracyjna za składowanie gruzu i ziemi wskazana w § 5 pkt 2 wzoru umowy jest tożsama z  kosztami wskazanymi w § 2 pkt. 17 wzoru umowy.

Odpowiedzi:

ad. 1 Zamawiający załącza opracowanie geologiczne dla miejscowości Widoradz.

ad. 2 Zamawiający załącza warunki techniczne wydane przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieluniu dla wszystkich sieci.

ad. 3 Odtworzenia nawierzchni należy wykonać w oparciu o załączoną dokumentację projektową oraz uzupełnienie w postaci skanów decyzji wyrażających zgodę na lokalizację urządzeń w pasach drogowych.

ad. 4 Zgodnie z zapisem § 11 ust. 9 wzoru umowy Zamawiający może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego w zależności od posiadanych środków finansowych.

ad. 5 Wynagrodzenie winno obejmować koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Koszt utylizacji obejmuje opłatę środowiskową.

Pytanie 7 (22.05.2015 r.)

W związku z zapisem w pkt. 5.1 ppkt 3 SIWZ odnoszącym się do Warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków dotyczącym dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w wykazie osób należy podać dla każdego z zadań osobno po 1 osobie na stanowisko Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, czy wystarczy dla wszystkich trzech zadań podać jedną osobę na stanowisko Kierownika budowy, która posiada wymagane uprawnienia.

Odpowiedź:

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wskazanie w wykazie osób jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych dla wszystkich zadań.

Pytania 8 (22.05.2015 r.)

1. Prosimy o informację, czy wykonanie przyłącza elektrycznego do przydomowej przepompowni Pp2 w miejscowości Nowy Świat leży po stronie Wykonawczy czy Inwestora. Jeżeli wykonanie tego przyłącza leży po stronie Wykonawcy prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektu elektrycznego oraz uzupełnienie przedmiaru dla wyżej wymienionych robót.

2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót:

- z projektu budowlanego dla miejscowości Widoradz pkt. 3.1 wynika, że do wykonania jest kanał sanitarny PCV 200 dł. 4577,65 mb, natomiast przedmiar robót poz. 16 przewiduje do wykonania 4448,85 mb,

- z projektu budowlanego dla miejscowości Widoradz pkt. 3.1 wynika, że do wykonania jest kanał sanitarny PCV 160 dł. 496,20 mb, natomiast przedmiar robót poz. 113 przewiduje do wykonania 467,60mb,

Prosimy o sprecyzowanie, które długości są do wykonania oraz ewentualne skorygowanie przedmiaru robót.

3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót;

- z projektu budowlanego dla miejscowości Małyszyn pkt II 1 wynik, że do wykonania jest kanał sanitarny PCV 200 dł. 1651,00 mb, natomiast przedmiar robót poz. 26 przewiduje do wykonania 1602,627 mb,

- z projektu budowlanego dla miejscowości Małyszyn pkt. II l wynika, że do wykonania jest kanał sanitarny PCV 160 dł. 776,35 mb, natomiast przedmiar robót poz. 67 przewiduje do wykonania 743,321mb.

Prosimy o sprecyzowanie, które długości są do wykonania oraz ewentualne skorygowanie przedmiaru robót.

4. Prosimy o informację czy będą Państwo pobierać opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych.

Odpowiedź:

ad. 1 Wykonanie przyłącza do pompowni Pp2 leży po stronie Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie odcinka od szafki przyłączeniowej do pompowni.

ad. 2, 3 Pkt 3.4 SIWZ określa m.in., że zakres rzeczowy robót przedstawiony został w: projekcie budowlanym; specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które stanowią załączniki do SIWZ. Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem 12.7 SIWZ udostępnił Wykonawcy przedmiary, które traktuje jako dokument informacyjny, ułatwiający Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Zamawiający przekazał Wykonawcy pełną dokumentację projektową i STWiORB opisującą przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

ad. 4 Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa dróg gminnych

Pytania 9 (22.05.2015 r.)

1. Czy zamawiający dopuszcza do zastosowania monolityczne studnie betonowe, w których kineta studni zabezpieczona jest żywicą epoksydową (np. typu Bergolin) bądź innym środkiem antykorozyjnym?

2. Czy Zamawiający, wymaga aby elementy studni (dennica, krąg, wkładka tworzywowa, pierścień odciążający, płyta pokrywowa, płyta odciążająca), pochodziły od różnych producentów?

3. Czy zamawiający dopuszcza do alternatywnego zastosowania studnie betonowe z fabrycznie zabetonowaną wkładką tworzywową wykonaną z polipropylenu bądź GRP?

Odpowiedź:

ad. 1. Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.

ad. 2. Nie, Zamawiający nie wymaga, aby elementy studni pochodziły od różnych producentów.

ad. 3. Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.

Pytanie 10 (22.05.2015 r.)

Czy Zamawiający, potwierdza aby studnie kanalizacyjne wykonać jako monolityczne, jednorodne (jeden odlew), elementy prefabrykowane z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejściami szczelnymi lub uszczelkami, gwarantującymi szczelność połączeń z rurami oraz monolityczną kinetą betonową - wykonaną w jednym cyklu produkcyjnym? (zgodnie z normą PN EN 1917;2004)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że studnie kanalizacyjna należy wykonać jako monolityczne, jednorodne elementy prefabrykowane z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejściami szczelnymi lub uszczelkami, gwarantującymi szczelność połączeń z rurami oraz monolityczną kinetą betonową  wykonaną w jednym cyklu produkcyjnym.

Pytania 11 (25.05.2015 r.)

1. W projekcie wykonawczym występują studnie DN1000 żelbetowe- czy dopuszcza się betonowe?

2. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt odtworzeń nawierzchni. Jakie są parametry odtwarzania nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych?

3. Czy odtwarzanie nawierzchni asfaltowych i tłuczniowych/żużlowych odbywać się ma po śladzie wykopu czy na całej szerokości jezdni? Zapis z projektu dot. "uzupełnienie ubytków i wyrównanie nawierzchni warstwą kruszywa" nie pozwala na obliczenie objętości/masy kruszywa

4. Czy inwestor dysponuje placem który może udostępnić bezpłatnie dla celów magazynowania urobku?

5. Proszę o podanie sposobu monitoringu tłoczni ścieków? Czy inwestor dysponuje już monitoringiem czy należy przewidzieć nowy system? Ewentualnie jakie są. warunki i koszty wpięcia do istniejącego monitoring?

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Świecie:

1) Czy studnie betonowe DN 1200 mają być wykonane z wkładką PU w kinecie

2) W dokumentacji znajdują się dwie przydomowe oczyszczalnie ścieków a w przedmiarze jedna?

3) Brak w przedmiarze pozycji odtworzeń nawierzchni - droga gruntowa?

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rychłowice:

1) Jakie zbiorniki pompowni należy wykonać? W opisie występuje zbiornik polimerobetonowy, a w rysunku z elementów betonowych - czy można wykanać jako betonowe?

2) Czy studnie betonowe DN1200 mają być wykonane z wkładką PU?

3) Czy dopuszcza się dozowanie Ferrocu lub środków chemicznych przeciwzagniwających do rurociągu tłocznego zamiast instalacji przedmuchiwania?

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Widoradz:

l) Jakie zbiorniki pompowni należy wykonać? W opisie występuje zbiornik polimerobetonowy, a w rysunku z elementów betonowych - czy można wykonać jako betonowe?

9. Proszę o uzupełnienie rysunków zagospodarowania terenów pompowni i tłoczni (wraz z trasami kablowymi, peszlami, uziemieniem itd.)

10. Proszę o informację dla wszystkich tłoczni i pompowni w czyim zakresie jest wykonanie WLZ (Wew. linii zasilających na linii szafka ster. - szafkę Energetyki.) Jeśli po stronie wykonawcy to proszę o przekazanie uzgodnionej dokumentacji na poszczególne pompownie.

11. Proszę o uzupełnienie przekrojów poprzecznych z opisem parametrów dla dróg, asfaltowych, tłuczniowych z odpisem zawierającym zestawienia całkowitych powierzchni i grubości warstw.

12. Czy można ujednolicić na całym zadaniu rodzaj studni na wykonanie betonowe DN1000, DN1200 zamiast żelbetowych?

13. Ze względu na duży zakres inwestycji i ilości pozycji w przedmiarach prosimy o przesłanie przedmiaru w formie ATH.

14. Czy do oferty musi być zamieszczony kosztorys ofertowy?

Odpowiedzi:

ad. 1. Do budowy kanalizacji należy zastosować studnie żelbetowe. Dolną część studni należy wykonać jako monolityczną, prefabrykowaną z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejściami szczelnymi. Dopuszcza się studnie z fabryczną wkładką PU.

ad. 2. Odtworzenie nawierzchni drogowych wykonać zgodnie z opisem w projektach oraz zgodnie z załączonymi decyzjami zarządców dróg zezwalającymi na lokalizację urządzeń w  pasach drogowych.

ad. 3. Odtworzenie nawierzchni drogowych wykonać zgodnie z opisem w projektach oraz zgodnie z załączonymi decyzjami zarządców dróg zezwalającymi na lokalizację urządzeń w pasach drogowych.

ad. 4 Zamawiający nie dysponuje terenem, na którym można nieodpłatnie składować urobek.

ad. 5 Tłocznie ścieków i przepompownie ścieków należy wyposażyć w instalację alarmową: moduł telemetryczny do komunikacji w paśmie GSM/GPRS. Istniejący, na oczyszczalni ścieków w Wieluniu, system monitoringu pracy przepompowni jest zamknięty i nie można go rozszerzyć. Należy wykonać nowy system sygnalizacji pracy tłoczni i przepompowni.

ad. 6

1) Tak, studnie DN 1000 i DN 1200 mają być wykonane z zabetonowaną fabrycznie wkładką PU. Nie dopuszcza się studni z kinetą zabezpieczoną środkiem antykorozyjnym;

2) W projekcie brak jest przydomowych oczyszczalni ścieków. W ramach zadania należy wykonać przepompownie Pp1 oraz Pp2;

3) Pkt 3.4 SIWZ określa m.in., że zakres rzeczowy robót przedstawiony został w: projekcie budowlanym; specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które stanowią załączniki do SIWZ. Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem 12.7 SIWZ udostępnił Wykonawcy przedmiary, które traktuje jako dokument informacyjny, ułatwiający Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Zamawiający przekazał Wykonawcy pełną dokumentację projektową i STWiORB opisującą przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

ad. 7

1) Należy wykonać jako żelbetowe pokryte wewnątrz (po wyszpachlowaniu powierzchni) żywicą epoksydową. Beton wodoodporny min W12 o nasiąkliwości poniżej 4%, mrozodporność F-150; klasa betonu nie niższa niż B45;

2) Tak, studnie DN 1000 i DN 1200 mają być wykonane z zabetonowaną fabrycznie wkładką PU. Nie dopuszcza się studni z kinetą zabezpieczoną środkiem antykorozyjnym;

3) Nie dopuszcza się takiego rozwiązania.

ad. 8 Zbiorniki przepompowni ścieków (Widoradz)  należy wykonać z polimerobetonu.

ad. 9 Zagospodarowanie terenu przepompowni  (Widoradz - PP2 i PP4) – zgodnie z opisem w projekcie i rysunkiem na planie zagospodarowania terenu. Pozostałe pompownie tranzytowe zlokalizowane są w drogach i należy je wykonać zgodnie dokumentacją projektową.

ad. 10 Wykonanie WLZ na odcinku: szafka sterownicza (RZS) – złącze kablowo-pomiarowe ZKP  – należy do wykonawcy kanalizacji sanitarnej. Trasa WLZ – zgodnie z projektami.

ad. 11 Odtwarzaną nawierzchnię gminnych dróg asfaltowych (spadki poprzeczne i podłużne) dostosować do stanu istniejącego. Pozostałe niezbędne do wyceny informacje znajdują się w załączonej dokumentacji projektowej oraz decyzjach zarządców dróg.

ad. 12. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę studni żelbetonowych na betonowe.

ad. 13 Pkt 3.4 SIWZ określa m.in., że zakres rzeczowy robót przedstawiony został w: projekcie budowlanym; specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które stanowią załączniki do SIWZ. Zamawiający informuje, że zgodnie z punktem 12.7 SIWZ udostępnił Wykonawcy przedmiary, które traktuje jako dokument informacyjny, ułatwiający Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Zamawiający przekazał Wykonawcy pełną dokumentację projektową i STWiORB opisującą przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

ad. 14 Nie. W pkt 14.10 SIWZ zapisano, że Zamawiający będzie wymagał najpóźniej w dacie podpisania umowy złożenia przez wybranego Wykonawcę kosztorysu ofertowego, na podstawie, którego Wykonawca dokonał wyliczenia ceny ofertowej wraz z zestawieniami robocizny, materiałów i sprzętu.

BURMISTRZ  WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego