Zakład   Usług   Projektowych   i   Nadzorów   Inwestorskich

mgr inż. Robert Pilarczyk

98-300 Wieluń  os. Stare Sady 12/14     tel. 0-43-843-60-46

PROJEKT  BUDOWLANY

SIECI   KANALIZACJI   CIŚNIENIOWEJ

Z  PRZYŁĄCZAMI

W   UL. WOLNOŚCI     WE    WSI    D Ą B R O W A

Gm.  WIELUŃ

INWESTOR :

GMINA WIELUŃ

W  WIELUNIU

98-300  Wieluń

Pl. Kazimierza Wielkiego

OPRACOWAŁ :				mgr  inż. Robert Pilarczyk

- Wieluń  ,     październik     2006  -

2. PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I. POZWIĄZANIA TECHNICZNE.

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA								Str. 3

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI						Str. 3

- BILANS ŚCIEKÓW									Str. 4

- WYZNACZENIE SPADKU MINIMALNEGO							Str. 4

- JAKOŚĆ ŚCIEKÓW 									Str. 5

- WARUNKI GRUNTOWE									Str. 5

- WODY INFILTRACYJNE									Str. 5

- CHARATKRETYSTYKA MATERIAŁU DO  BUDOWY RUROCIĄGÓW			             Str. 5,6

- CHARATKRETYSTYKA MATERIAŁU DO  BUDOWY	PRZYŁACZY			              Str. 6

- PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW				     	             Str. 6,7

- UZBROJENIE TERENU 									Str.8

11.1. SKRZYŻOWANIE Z KABLEM TELEKOMUNIKACYJNYM				Str.8

11.2. SKRZYŻOWANIE Z KABLEM ENERGETYCZNYM					Str.8

- ROBOTY ZIEMNE								             Str.8,9

- PRZEJŚCIA POD DROGAMI ASFALTOWYMI   						Str.10

- ODWODNIENIE NA CZAS BUDOWY 							Str.10

- RENOWACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH					 	Str.10

15.1. RENOWACJA NAWIERZCHNI DROGOWYCH					              Str.10

- ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY						Str.11

- EKSPLOATACJA KANALIZACJI								Str.11

II. CZĘŚĆ   GRAFICZNA

Rys.1.	PLAN KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI	Ark.1			1:1000

Rys.2. 	PROFIL KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ						1:100/1000

Rys.3.	PROFIL PRZYŁACZY KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ				1:100/500

Rys.4.	SCHEMAT MONTAŻOWY W WĘZŁACH

- ROZWIĄZANIE KOLIZJI Z URZĄDZENIAMI MELIORACYJNYMI

- ROZWIĄZANIE KOLIZJI Z URZĄDZENIAMI PODZIEMNYMI

- STUDZIENKA ZBIORCZA PODZIEMNA PKS-800-50

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

I . ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

1. Przedmiot   opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ciśnieniowej  kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla budynków mieszkalnych oraz działek budowlanych przy ul. Wolności we wsi Dąbrowa gm. Wieluń.

Projektowana trasa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej przebiega w całości przez grunty prywatne – grunty orne wzdłuż pasa drogowego ulicy Wolności , drogi będącej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wieluniu.

Ścieki sanitarne transportowane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Wolności, a następnie kolektorem istniejącym grawitacyjnym do Oczyszczalni Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu.

2. Ogólna charakterystyka inwestycji.

Ze względu na ukształtowanie terenu jedynym możliwym sposobem odprowadzenia ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności z działek budowlanych oraz budynków istniejących jest zaprojektowanie i wykonanie sieci ciśnieniowej. Sieć ciśnieniowa połączona z przydomowymi przepompowniami ścieków pozwala na pokonanie odległości i przetłoczenie wytworzonych ścieków z gospodarstw domowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej .

Projekt zakłada podłączenie siedem gospodarstw domowych z możliwością podłączenia większej liczby przykanalików ciśnieniowych.

3. Bilans ścieków.

Jako ilość ścieków przyjęto średnio dobową ilość z siedmiu gospodarstw domowych zamieszkujących po cztery osoby , z których każda będzie odprowadzać 5  m3/db ścieków.

7 przyłączy x 4 osoby x 5  m3/m-c = 140,00 m3/ m-c

Średnio dobowe odprowadzenie ścieków 140,00 m3:30 dni = 4,67  m3/db.

Wobec powyższego bilansu pobranej wody przyjęto tę samą ilość ścieków dla realizacji inwestycji następująco:

- zrzuty ścieków średnio dobowe			Qśr.d.= 4,67 m3/db=0,19 m3/h

- zrzuty ścieków maksymalne dobowe		Qśr.d.= 6,54 m3/db=0,27  m3/h

- zrzuty ścieków maksymalnie godzinowe	Qśr.d.= 0,49 m3/h =0,00014m3/s

4. Wyznaczenie spadku minimalnego

Z  ukształtowania terenu przyjęto minimalny spadek rurociągu ciśnieniowego  Ø 90 mm PE i=0,4 %.

Rurociąg o średnicy wewnętrznej  Ø 80 mm i długości 385,80 m będzie miał pojemność :

∏ r2 x 385,80 m = 3,14 x (0,040)2 x 385,80 = 1,94 m 3

Z wyliczeń wynika , że przy średnio dobowym Qśr.d.   odprowadzeniu ścieków z siedmiu gospodarstw domowych równych 0,19  m3 /h,  co 10 – godzin będą odprowadzone do kanału grawitacyjnego w studzience rewizyjnej S1  (przetrzymywanie ścieków w rurociągu 10 godzin).

5. Jakość ścieków.

Przewiduje się typowo gospodarczy charakter ścieków z siedmiu gospodarstw domowych.

Parametry ścieków wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej oczyszczalni ścieków winny być zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie Komunalne .

6. Warunki gruntowe

Pod względem morfologicznym teren ul. Wolności w Dąbrowie  obejmuje fragment Wyżyny Wieluńskiej.

Warunki gruntowe – podłoże uwarstwione, pod warstwą gruntu urodzajnego zalegają grunty średnionośne warstwy I-III.

7. Wody infiltracyjne

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej rurami z tworzyw sztucznych wyeliminuje przenikanie wód infiltracyjnych do sieci i odwrotnie. Prawidłowość wykonania połączeń rur ciśnieniowych wykonać metodą zgrzewów doczołowych .

8. Charakterystyka materiału do budowy rurociągów .

Przyjęto wykonanie sieci kanalizacji ścieków sanitarnych z zastosowaniem rur i kształtek polietylenowych PE, produkcji ZTS Jasło, Wavin Metalplast lub innych producentów , których produkty odpowiadają przyjętym wymaganiom ujętym w Instrukcji Projektowania, Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych i spełniają Polskie Normy.

Sieć kanalizacji należy wykonać stosując:

- rury ciśnieniowe PE  o średnicach  Ø 90 mm

Rury kanalizacyjne z PE są przede wszystkim trwałe , lekkie , łatwe w montażu, odporne na ścieki agresywne. Szczelne połączenia rur za pomocą zgrzewów eliminuje przenikanie wód gruntowych infiltracyjnych i odwrotnie- ścieków do gruntu.

Układanie rur PE następuje po wcześniejszym wyrównaniu podłoża dną wykopu z odpowiednim spadkiem oraz rozłożeniu podsypki piaskowe grubości ok. 15 cm i obsypce rury do wysokości ok 15 cm piaskiem  ponad grzbiet rury . Powyżej obsypki należy wykop zasypywać gruntem rodzimym ręcznie do wysokości następnych 25 cm. Dalej o ile to jest możliwe można stosować sprzęt mechaniczny pod warunkiem wyeliminowania z materiału zasypowego kamieni i innych niepożądanych materiałów stałych.

W związku z występowaniem niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych na części trasy . Przebieg trasy kanalizacji sanitarnej pokazano na rys. Nr 1.  Zagłębienia kanałów oraz ich spadki pokazano na rys. od nr 2.

Długości kanalizacji ciśnieniowej i przykanalików :

- kolektor  Ø  90 mm 		mb			-	385,80

- przykanaliki  Ø 40 mm PE	mb			-	160,60

Razem					        		      546,40 m

9. Charakterystyka  materiału do budowy przyłączy.

Przyłącza domowe należy wykonać stosując rury ciśnieniowe o średnicy Ø  40 mm PE zaopatrzone w zasuwy liniowe Ø 40 mm wraz z obudowa i skrzynką uliczną . Przyłącza domowe połączone z rurociągiem za pomocą trójników Ø 90/40 mm.

10. Przydomowa przepompownia ścieków .

Do odprowadzenia ścieków bytowych z działek przy ul. Wolności w Dąbrowie przewidziano zastosowanie indywidualnych przepompowni typu PKS 800 produkcji JUNG PUMPEN dla każdej z posesji. Studzienkę można w prosty sposób osadzić w gotowym wykopie bez uciążliwych prac budowlanych . Studzienka może być zastosowana tylko w terenie, po którym poruszają się wyłącznie piesi i rowerzyści  (dopuszczalne obciążenie ruchu 5 KN/m2).  Studzienka zaopatrzona w jedną pompę do ścieków.

Zbiornik studzienki wykonany jest z wysokiej jakości polietylenu (PE-HD) z króćcem wlotowym , króćcem dla odpowietrzenia , wylotem DN 40 mm, opatentowanym zaworem sprzęgłowym i zintegrowanym zaworem zwrotnym kulowym. Zespół sprzęgający jest przystosowany do montażu różnych typów pomp. Takie wyposażenie wystarcza do montażu pomp do wody zanieczyszczonej ściekami bytowymi. Zespół sprzęgający usytuowany powyżej poziomu ścieków ułatwia zawieszenie pompy. Za pomocą łańcucha można spuścić pompę wraz z rurą tłoczna do przyłącza sprzęgłowego. Armatura jest obsługiwana z góry .

Wysokość przepompowni z betonową pokrywą kl. A 15 wynosi 1,70 m i można ją zwiększyć za pomocą betonowych nadstawek PSV 370 o 370 mm. Całkowita objętość wynosi 750 litrów. Objętość pompowa poniżej wlotu wynosi 150 litrów.

Wyposażenie pompowni:

- korpus przepompowni PKS 800-50 	76 kg				- 1 szt.

- rura tłoczna z łańcuchem			7,6 kg				- 1 szt.

- pokrywa specjalna Ø 600 mm bez odpowietrzenia,

90 kg z ramą Ø 825 mm 							- 1 szt.

- klucz do wyjmowania specjalnej pokrywy				- 1 szt.

- pierścień podporowy , h=100 mm	55 kg				- 1 szt.

- złącze śrubowe przyłączeniowe z łącznikiem gwintowanym

i połączeniem zaciskowym do rury tłocznej Ø 40 mm			- 1 szt.

- pompa membrowana ręczna Ø 40 mm z zaworem odcinającym	- 1 kpl

- nadstawka studzienki PCV 370 						- 1 szt.

- przedłużacz pokrętła zaworu odcinającego				- 1 szt.

- przewód elektryczny wyposażenie standardowe)			- 10 mb

- skrzynka sterownicza pracy pompy					- 1 kpl

- pływak sterowniczy							- 1 kpl

UWAGA:

Montaż i rozruch przepompowni w ramach dostawy przepompowni – wykonuje producent- dostawca.

11. Uzbrojenia terenu

Trasa projektowanego kanału ciśnieniowego przebiega przez tereny uzbrojone . W miejscach skrzyżowań i w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia (woda, energia, telekomunikacja) w pobliżu tych urządzeń wykopy należy prowadzić sposobem ręcznym. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wcześniej zlokalizować uzbrojenie przez wykonanie przekopów kontrolnych. Zlokalizowane przewody należy oznaczyć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

11.1. Skrzyżowanie z kablem telekomunikacyjnym.

Kable telekomunikacyjne kolidujące z budowaną kanalizacją sanitarną zabezpieczone zostaną rurą osłonową dwudzielną (producent np. AROT typ A 110 PS) długości 1,50 m. Odsłonięte kable telekomunikacyjne podczas prowadzenia wykopów powinny być zabezpieczone przed zerwaniem poprzez oszalowanie deskami (balami) oraz podwieszenie zgodnie z załączonym schematem.

11.2. Skrzyżowanie z kablem energetycznym.

Kable energetyczne kolidujące z budową kanalizacji sanitarnej zabezpieczone zostaną również rura osłonową dwudzielną (producent np. AROT typ A 110 PS) wysuniętą po 0,75 m poza zewnętrzną krawędź rury w każdą stronę.

Rozwiązanie skrzyżowania kabla energetycznego z projektowaną kanalizacją przedstawiono na załączonym schemacie.

12. Roboty ziemne.

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02. Przewody podziemne wymagania i badania przy odbiorze.

Przed przystąpieniem do budowy kanału należy:

- wytyczyć geodezyjnie usytuowanie projektowanych kanałów w terenie zgodnie z trasą podaną na planie sytuacyjnym,

- dokonać niwelacji trasy i w przypadku rozbieżności z przyjętymi rzędnymi dokonać korekty wysokościowej jego usytuowania,

- na wytyczonym odcinku kanalizacji zlokalizować przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego a w szczególności rurociągów wody pitnej, kabli energetycznych wysokiego i niskiego napięcia , przewodów telekomunikacyjnych .

Zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu robót pod liniami energetycznymi. W miejscach skrzyżowań i sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia podziemnego, wykop  należy prowadzić sposobem ręcznym. Na załączonych mapach zasadniczych w skali 1:1000 pokazano istniejące elementy uzbrojenie terenu na trasie kanałów . Informacje te należy traktować jako orientacyjne i liczyć się z możliwością wystąpienia niezgodności w usytuowaniu. Wykopy ziemne prowadzić należy sposobem mechanicznym w miejscach bez uzbrojenia podziemnego natomiast ręcznym w miejscach oznaczonych ,,UWAGA KOLIZJA''.

Istniejące przewody uzbrojenia podziemnego na trasie wykopów w szczególności telekomunikacyjne, energetyczne i wodociągowe winny być po zlokalizowaniu zabezpieczone przed uszkodzeniem . Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów zdjąć 20 cm warstwę humusu , gromadząc ją oddzielnie w celu ponownego rozplantowania na powierzchni po zasypaniu wykopu.

UWAGA:

Roboty ziemne pod obiekty sieci kanalizacji sanitarnej realizować zgodnie z normą PN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne, wykopy otwarte''- warunki techniczne wykonywania. Przy wykonywaniu wykopów i prowadzeniu robót montażowych powinny być przestrzegane przepisy BHP i zachowana ostrożność przy pokonywaniu przeszkód.

Wykopy na całej długości przewidziano do realizacji o ścianach pionowych z oszalowaniem szczelnym. Wykopy należy wykonywać odcinkami o ok. 25 m kładąc na dnie warstwę zagęszczonej podsypki piaskowej w celu zabezpieczenia gruntu podłoża przed uplastycznieniem.

Wykopy kanalizacyjne należy chronić  przed zalewaniem przez wody opadowe , aby nie dopuścić do znacznego zawilgocenia gruntów mogących obniżyć swoje parametry wytrzymałościowe. Nie pozostawiać otwartych wykopów na czas dłuższy przed układką rur kanalizacyjnych w celu uniknięcia gromadzenia się na dnie wykopu wody sączeniowej.

Przy pracach w kanałach i studzienkach należy zabezpieczyć stałą łączność pomiędzy pracującymi w wykopie a zespołem pracowników ubezpieczających ponad wykopem.

Układanie rurociągów pod czynnymi liniami energetycznymi lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie wymaga wcześniejszego uzgodnienia wykonawcy z Rejonowym Zakładem energetycznym w Wieluniu . Zabronione jest w tych miejscach stosowanie sprzętu zmechanizowanego z wysięgnikiem.

Całość robót wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych MB i PMB wyd. 1977 r. oraz normom PN i branżowymi.

13.  Przejścia pod drogami asfaltowymi.

Przejścia kolektorów tłocznych pod drogami asfaltowymi (powiatowymi) należy wykonać metodą  bezodrywkową przewiertem w stalowych rurach osłonowych.

Do kanału ciśnieniowego jako rurę przeciskową projektuje się rurę stalową ze szwem wzdłużnym ze stali ST 3 S i średnicy 80 mm. Rurę przewodową należy prowadzić na płozach ślizgowych. końce rur przeciskowych zabezpieczyć manszetami.

Ułożenie rurociągów w rurze osłonowej umożliwia dostęp do przewodu w przypadku ewentualnej awarii. Z uwagi na sposób prowadzenia prac metodą przeciskową, konstrukcja jezdni pozostaje nienaruszona i nie wymaga odbudowy.

14. Odwodnienie na czas budowy.

Wykopy należy wykonywać w okresie o obniżonym zwierciadle wody gruntowej , kiedy panują najniższe stany wód gruntowych , tj. W okresie letnim.

Rzędne swobodnego zwierciadła wody położony jest powyżej rzędnej dna projektowanej kanalizacji sanitarnej wobec powyższego przewidziano na etapie projektowania odwadnianie wykopów. W tym celu należy zastosować depresyjne obniżenie zwierciadła za pomocą drenażu pionowego agregatów strumieniowych i igłofiltrów.

15. Renowacja nawierzchni

W związku z prowadzeniem trasy kanalizacji sanitarnej w części dróg powiatowych i zachodzi konieczność odtworzenia  poboczy, których nawierzchnia zostanie naruszona podczas budowy.

15.1. Renowacja nawierzchni drogowych

Na naruszonym odcinku jezdni asfaltowej , na którym wykonywana będzie kanalizacja w drogach powiatowych, przewidziano nawierzchnię (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej Dz. U. Nr 43 poz. 430) dla kategorii ruchu KR3 i podłoża G2.

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 14 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie grubości – 25 cm

Łączna grubość warstwy odbudowywanej 5+14+25=44 cm

Należy stosować skrapianie do wiązania między warstwami asfaltowymi oraz miedzy warstwą podbudowy z betonu asfaltowego a warstwami podbudowy z klińca kamiennego.

W przypadku stwierdzenia lokalnie gorszych warunków gruntowych należy dokonać dodatkowej wymiany podłoża.

W miejscach , których ułożona jest kostka brukowa przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać demontażu (rozbiórki bruku betonowego) a po zakończeniu robót grunt zagęścić warstwami i dokonać odbudowy nawierzchni brukowej.

16. Organizacja ruchu na czas robót budowlanych.

Przewiduje się,  że roboty prowadzone będą w drodze powiatowej z częściowym naruszeniem nawierzchni drogi.

Przed przystąpieniem do robót i powstaniu utrudnień związanych z ograniczeniem dostępu do działki należy powiadomić lokalną społeczność.

Postanowienia ogólne do organizacji ruchu:

- miejsce prowadzenia robót zabezpieczyć i oznakować;

- za stan oznakowania i zabezpieczenia miejsc robót odpowiedzialny jest kierownik budowy;

- do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu stosować znaki odblaskowe o wielkości zgodnej z ,,Instrukcją o znakach drogowych pionowych''. Znaki te nie mogą posiadać wymiarów mniejszych niż stałej organizacji ruchu;

- bariery ograniczające miejsca robót , w porze od zmroku do świtu oraz w warunkach ograniczonej widoczności , oświetlić światłem żółtym pulsującym zasilone napięciem bezpiecznym, światło żółte powinno być widoczne z odległości co najmniej 250 m;

- na wygrodzeniach (zastawkach) ustawionych w poprzek jezdni odstępy pomiędzy lampami nie mogą być większe niż 2 m i muszą jednocześnie wyznaczać punkty skrajne wyłączonej drogi z ruchu;

- znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z prowadzonymi robotami powinny być usunięte po zakończeniu tych robót;

- należy zapewnić możliwość dojścia do posesji.

We wszystkich przypadkach nie  ujętych szczegółowo niniejszym opisem należy stosować się do wskazań:

- ,,Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym'';

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr 13 poz.99).

Wymiary znaków tymczasowej organizacji ruchu mieszczą się w grupie wielkości znaków średnich.

17. Eksploatacja kanalizacji.

Prawidłowo wykonana sieć kanalizacji sanitarnej przy prawidłowej obsłudze zapewni wieloletnią  jej eksploatację. Natomiast kanalizacja grawitacyjna powinna być poddana okresowym przeglądom i konserwacji a w szczególności pompy w przepompowniach oraz automatyka sterująca praca przepompowni.