PRACOWNIA  PROJEKTÓW  ELEKTRYCZNYCH

Inż. JAN  KACZMAREK – 98-300 WIELUŃ, OS. WYSZYŃSKIEGO 5/8

Tel.  603 173 653

P R O J E K T     B U D O W L A N Y

Budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia  zlokalizowanej na działce o nr ewid. 614/5 przy ulicy  Młodzieżowej w  Wieluniu, gmina Wieluń

Adres inwestycji:  Działka nr 614/5 - m. Wieluń obręb 7

jednostka ewidencyjna - Wieluń

Inwestor :  Gmina Wieluń

98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1

- Projektował: inż. Jan Kaczmarek

- Wieluń, wrzesień 2015 r.

PROJEKT  ZAWIERA :

1. Strona tytułowa  ...........................................................................................................str. 1

2. Spis treści .................................................................................................................. str. 2

3.  Opis techniczny ......................................................................................................... str. 3

3.1. Podstawa opracowania ....................................................................................... str.3

3.2. Zakres projektu ................................................................................................... str. 3

3.3. Stan istniejący ............................................................................................... ......str. 3

3.4. Stan projektowany .............................................................................................. str. 3-5

4. Obliczenia techniczne  .......................................................................................... .... str. 5-6

4.1.  Dane do obliczeń ........................................................................................... . str. 5

4.2.   Dobór zabezpieczeń i przewodów na obciążalność .................................. .... str. 5

  - Sprawdzenie dobranych przewodów na warunek spadku napięcia ............... str. 6

  - Sprawdzenie skuteczności odłączenia  ......................................................... str. 6

5. Uzgodnienia i opinie

5.1. Upoważnienie od Inwestora ............................................................................. str. 7

5.2.  Decyzja  Burmistrza Wielunia .................................... .................................... str. 8-10

5.3. Protokół Narady Koordynacyjnej w Wieluniu  ................................................... str. 11-12

5.4. Dobór opraw oświetleniowych  ......................................................................... str. 13-17

5.5. Odpis zaświadczenia ŁOIIB projektanta ............................ ...............................str. 18

5.6. Odpis uprawnień projektowych  .........................................................................str. 19-20

5.7. Oświadczenie projektanta .................................................................................str. 21

5.8. projekt zagospodarowania terenu - część opisowa ..........................................str. 22

6. Część rysunkowa

7.1. Trasa projektowanego odcinka linii napowietrznej oświetl – rys. 1  ................ str. 23

7.2. Schemat ideowy obwodu oświetlenia ulicznego – rys. 2 ..................................str. 24

7.3. Schemat ideowy zasilania i sterowania oświetleniem – rys. 3 ..........................str. 25

8.   Informacja BIOZ ......................................................................................................str. 26-27

- 3.  OPIS TECHNICZNY

## 3.1.   Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

-   zlecenie Inwestora – Gmina Wieluń

-   wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania

-   inwentaryzację stanu istniejącego do celów projektowych

-   obowiązujące przepisy, normy i katalogi

-  podkład geodezyjny w skali 1:500

## 3.2.   Zakres projektu.

Opracowanie zawiera projekt budowlany budowy zalicznikowego odcinka obwodu oświetlenia ulicznego linią napowietrzną na projektowanym słupie wraz z oprawą przy ul. Młodzieżowej w Wieluniu.  Inwestycja realizowana jest na wniosek mieszkanców  w/w ulicy oraz władz samorządowych  przez  Gminę Wieluń.

W niniejszym opracowaniu omówiono następujące tematy:

- stan istniejący

- zasilanie, pomiar i sterowanie oświetleniem

- budowa odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego

- ochronę od porażeń prądem elektrycznym

## 3.3.  Stan istniejący.

Z szafki oświetleniowej SO przy murowanej stacji trafo 15/0,4 kV nr 7-0398 „Wieluń Wojska Polskiego” przy ulicy Wojska Polskiego w  Wieluniu wyprowadzone są 3 obwody oświetlenia ulicznego  na napowietrzną linię rozdzielczą nn 230/400V z przewodami  4xAl 50+25 mm2.  Linia napowietrzna prowadzona jest na słupach żelbetowych typu  ŻN-10 w układzie płaskim przewodów. Projektowany do rozbudowy obwód nr 1 zasila oprawy oświetleniowe przy ulicach: Wojska Polskiego w kier. Turowa i Młodzieżowej a obwody nr 2 i 3 przy ul. Wpjska Polskiego kier. miasto i Zielonej. Na słupach  zabudowane są nowe energooszczędne oprawy sodowe typu SGS 104/150 W i SGS 103/70W firmy „PHILIPS” stanowiące  własność  Gminy Wieluń.  W szafce SO znajduje się układ pomiarowy i sterujący dla oświetl. ulicznego, licznik indukcyjny do pomiaru bezpośredniego energii czynnej 3-fazowy, jednostref.

Uwaga: przy ul Młodzieżowej linia napowietrzna od słupa nr 3/8 do słupa krańcowego z którego projektowana jest dobudowa oświetlenia jest własnością Gminy Wieluń

Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV  TN-C

3.4.     Stan projektowany

- 3.4.1.   Uwagi ogólne

Podstawę obliczeń i doboru opraw oświetleniowych  stanowi nowa europejska norma na podstawie raportu Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN :

1. PKN-CEN/TR 13201- 1:2007, tytuł: Oświetl. dróg - część 1: Wybór klas oświetlenia

2. PN-EN/13201 - 2:2007 tytuł: Oświetl. dróg - część 2: Wymagania oświetleniowe

3. PN-EN/13201 - 3:2007 tytuł: Oświetl. dróg - cz. 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych

Projekt sporządzono w oparciu o program obliczeniowy do projektowania oświetlenia dróg „Calculux” wraz z bazą danych opraw oświetleniowych firmy „Philips”.  Podstawę dobru słupów stanowi „Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych typu E.

3.4.2.   Zasilanie, pomiar energii i sterowanie oświetleniem

Zasilanie, pomiar energii i sterowanie oświetleniem pozostaje bez zmian w szafce oświetleniowej SO zamontowanej na nodze słupa stacji trafo. Zabezpieczenie główne (przedlicznikowe) zgodnie z umową przyłączeniową stanowią wkładki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwłocznej typu  WTN-00/gG 32 A umieszczone w rozłączniku bezpiecznikowym. Wartość i rodzaj zabezpieczenia projektowanego obwodu  zgodnie z wyliczeniami w części technicznej projektu. Schemat ideowy połączeń zasilania  i sterowania oświetleniem pokazano na rys. 3

- 3.4.3.  Budowa odcinka  linii  napowietrznej oświetlenia  ulicznego

W celu budowy odcinka oświetlenia przy ulicy Młodziezowej należy wybudować zalicznikową linię napowietrzną  wraz ze  słupem i oprawą  oświetleniową. Na projektowanej żerdzi wirowanej typu  E należy  podwiesić z naprężeniem 60 MPa izolowany przewód samonośny typu  AsXSn 225 mm2 (Lośw.+ PENośw.)  na odcinku od istniejącego słupa krańcowego typu RK-10/ŻN  (własność Gminy Wieluń) do projekt.  słupa krańcowego nr 1 typu K1-10,5/4,3.  Przy budowie linii oświetleniowej należy stosować osprzęt do linii izolowanych np. firmy ENSTO. Zgodnie z obliczeniami zawartymi w projekcie doboru opraw na projektowanym  słupie należy zainstalować oprawę typu SGS 104/100W  ze źródłem światła sodowym SON TP 100W. Oprawę należy zabudować na wysięgniku stal. ocynk. Wo-6 o wymiarach ramienia 1000 mm, przedramienia 1300 mm i kącie nachylenia 15. Całość należy zamontować  na słupie wirowanym przy wykorzystaniu konstrukcji KW-1 (wg. opracow. ENERGOLINIA-Poznań) nad przewodem oświetleniowym. W celu zabezp.  oprawy należy zainstalować na przewodzie fazowym (oświetleniowym) izolowane gniazdo bezp. słupowe  BNO-02 firmy„ELEKTRO-MET” z bezpiecznikiem topik. zwłocznym Bi-Wtz 4A. Oprawę należy przyłączać przewodem typu YDY 3x2,5 mm2 stosując zaciski  przebijające izolację.

Elementy podziemne słupa wirowanego E należy chronić przed szkodliwymi wpływami środowiska poprzez pomalowanie abizolem  a ewentualne połączenia stalowe elementów ustojowych należy chronić przed korozją poprzez pomalowanie lakierem asfaltowym zgod. z  PN-E-05100-1:1998 pkt.7.6.  Wysokość oraz sposób montażu przewodu i opraw wykonać zgodnie z katalogiem rozwiązań typowych LNN T.1 oraz Katalogiem oświetlenia ulicznego – Poznań 1999 r.

Uwaga: Trasa linii  napowietrznej oświetleniowej powinna być wytyczona i zinwentaryzowana  przez uprawnionego geodetę. Słupy  należy zabudować  zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym. Trasę   linii oświetleniowej przedstawiono na rys. 1.

Całość prac wykonać zgodnie z  PN-E-05100-1:1998.

Zgodnie z nową europejską normą „Oświetlenie dróg część 1, 2, i 3  (pkt. 4.1) projekt. do oświetlenia droga powiatowa z chodnikiem dla typowej prędkości głównych użytkowników > 30 i < 60 km/h i sytuacji oświetleniowej B1 zaliczana jest do klasy oświetleniowej ME5  Dla tej kategorii klasy poziom średniej luminancji nawierzchni jezdni L (cd/m2)  0,50 a równomierność luminancji Uo  0,4.

- 3.4.4.     Ochrona przeciwporażeniowa

- W sieci zasilania oświetlenia zgodnie z warunkami przyłączenia obowiązuje układ sieci 15/0,4 kV - TN-C

1. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) zrealizowana będzie przez zastosowanie izolowania części czynnych.

2. Jako  sposób  ochrony dodatkowej przed porażeniem należy zastosować  układ  sieciowy TN-C realizowany przez SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  ZASILANIA.

3. Przy zwarciu na ostatnim  słupie  linii oświetleniowej  zadziała skutecznie obwodowy bezpiecznik topikowy o charakterystyce szybkiej typu Bi-WTz 20A  w szafce oświetleniowej SO,  który spełnia warunek odłączenia w  t < 5 sek.

4. Wysięgniki  na  słupie  należy połączyć   przewodem  ALYd 16 mm2  z przewodem neutralnym (PEN) linii napowietrznej oświetleniowej.

Oprawy  i izolacja  przewodów zasilających winny spełniać warunki dla urządzeń   II  klasy ochronności

- Całość  instalacji  ochronnej  wykonać  zgodnie  z  PN-HD 60364-4-41:2009.

- 3.4.5.      Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi.

W celu ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi w projektowanej linii oświetleniowej  na końcu linii na słupie nr 1 należy zainstalować  ogranicznik przepięć niskiego napięcia typu BOP 0,5/5 kA oraz wykonać uziom taśmowo-prętowy TP zgodnie z rys. 1 i 2. Wymagana oporność uziemienia  R10. Sprawdzić stan istn. ogranicznika przepięć na słupie RK w przypadku widocznego uszkodzenia należy wymienić go na nowy. Dokonać pomiarów oporności istniejącego uziomu w przypadku oporności większej dokonać jej zmniejszenia poprzez ułożenie płaskownika Fe/Zn 25x4 mm i dobicia uziomu prętowego typu Fe/Zn  20.

# 4.  OBLICZENIA TECHNICZNE.

- 4.1.   Dane do obliczeń:

- zasilanie ze stacji nr 7-0398 ; trafo 400 kVA

- moc  przyłączeniowa: 7 kW – zasilanie podstawowe

- napięcie  sieci oświetleniowej U = 230 V

- obliczenia dokonano w oparciu o "Materiały pomocnicze do projektowania  instalacji elektrycznych niskiego napięcia" wyd. PEWA 1986 oraz PN i dane  producentów - karty katalog. urządzeń.

- Bilans mocy :

- oprawy istn.  SGS 104/150 W -                              16 szt  169 W = 2704 W

- oprawy istn.. SGS 103/70 W -                                   25 szt  81 W = 2025 W

- oprawy projekt.  SGS 104/100 W -                               1 szt  114 W = 114 W

w podsumowaniu  Pcałk. = 4843 W

## 4.2.   Dobór  zabezpieczeń  przewodów na obciążalność  :

Dobór  zabezpieczenia  przedlicznikowego :

Zabezpieczenie główne (przedlicznikowe) zgodnie z umową przyłączeniową -  wkładka bezp.  topikowa o charakterystyce zwłocznej typu  WTN-00/gG 32 A

## Dobór  zabezpieczenia  projektowanego  obwodowego :

- oprawy istniejące  SGS 104/150 W -                        8 szt  169 W = 1352 W

- oprawy istn.. SGS 103/70 W -                                  `  14 szt  81 W = 1134 W

- Ib2=Pi+PpU×0,98=2600230×0,98=11,54A    oprawy projekt. SGS 104/100 W -                             1 szt  1144 W = 114 W

Prąd bezpiecznika obwodowego :

Ib = 1,4  11,54 = 16,2 A  przyjeto zabezpieczenie obwodowe - wkładka bezpiecznikowa topikowa o charakterystyce zwłocznej typu Bi-WTz 20A

## 4.3.   Sprawdzenie spadku napięcia w linii  zasilającej.

dopuszczalny  spadek napięcia linii oświetlenia U < 10 %

Korzystamy ze wzorów uproszczonych gdyż  SAl 70mm2  a  SCu 50mm2

dla obwodu 1-fazowego:

ΔU%=2×P×Lγ×S×U2nf×100%=2×2600×64534,8×25×2302×100% = 7,21 %  10 %   gdzie :

P – moc obciążenia –  2600 W

S – przekrój przewodu (mm2)

Unf – znamionowe napięcie fazowe (V)

L -  długość odcinka obwodu – 645 m

 – konduktywność przewodu (m/ . mm2

Spadek napięcia mniejszy od dopuszczalnego.

## 4.4.   Sprawdzenie skuteczności odłączenia.

trafo 400 kVA w stacji nr 7-0398

linia YAKY 4x35 mm2  dług. 30 m                   Rj = 0,868 /km; Xj = 0.08  /km

linia Al 25 mm2 dług. 575 m;                            Rj = 1,174 /km; Xj = 0.33  /km

linia AsXSn 2x25 mm2  dług. 40 m;                   Rj = 1,2 /km; Xj = 0.30 /km

zabezpieczenie obwodowe;  Bi-WTz 20A    k = 5,2   dla t < 5s

sprawdzono dla zwarcia  na ostatnim  słupie :

Impedancja rzeczywista 	Z = 1,25 x  R2 + X2

prąd zwarcia obliczeniowy 	Iz = 230 / Z ;

prąd zwarcia wyłączalny	 Iw = k x Ib ;

| Wyszczególnienie |  | Ilość szt/mb | Rj | Xj | R | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trafo 7-0398 | 400 kVA | 1 | 0,0051 | 0,0192 | 0,0051 | 0,0192 |
| YAKY 4x35 mm2 |  | 0,030 | 0,868 | 0,08 | 0,05208 | 0,0048 |
| Al 25 mm2 |  | 0,575 | 1,174 | 0,33 | 1,3501 | 0,3795 |
| AsXSn 2x25 mm2 |  | 0,040 | 1,2 | 0,30 | 0,096 | 0,024 |
| Impedancja zastępcza "a" |  |  | Za = | 1,9536 |  |  |
| napięcie sieci {V} |  | 230 |  |  |  |  |
| Prąd zwarcia obliczeniowy  A  |  |  | Izoa = | 117,93 A |  |  |
| zabezpieczenie |  | Ib { A } = 20 |  | k = 5,2 |  |  |
| Prąd zwarcia wyłączalny  A  |  |  | Izwa= | 104 A |  117,9 A |  |

Zabezpieczenie obwodu spełnia warunek szybkiego odłączenia, odłączenie nastąpi w czasie t < 5 sek

Ochrona skuteczna

4.5.   Sprawdzenie wytrzymałości istniejącego słupa.

Sprawdzenie wytrzymałości słupa krańcowego (7-my kol. – istn. RK-10/ŻN)

obciążenia statyczne :

Obliczeń dokonano wg. katalogu PTPIREE-04/01-2000 Lnn+Lnni T. 1

Założenia :

- linia jednotorowa nn – istn. przewód goły 4xAl 35+25 mm2 - układ płaski

- przewód podwieszany – izolowany AsXSn 2 x 25 mm2

- strefa wiatrowa W I  strefa sadziowa S I

Ustalamy obciążenie słupa krańcowego RK-10/ŻN :

-     Fx  i  Fy   dopuszczalne obciążenie słupa w osi x i y  (katalog)

- siła od naciągu dowieszanego przewodu izolow. AsXSn 2x25 mm2                      Fnix , Fniy = 305 daN

- suma sił od naciągu wszystkich przewodów gołych 4 x Al 35+25 mm2

Fngx, Fngy = 4 x 244 + 200 = 1176 daN

- siła od parcia wiatru na słup i uzbrojenie w osi x i y  Fwsy  = 66,8 daN

- 20% wartości składowej siły od naciągu przyłączy w osi x lub y

Fpx, Fpy = 0,2 x 100 = 20 daN

- siła od parcia wiatru na oprawę oświetlenia ulicznego  Fl = 20 daN

- siła od parcia wiatru na słup i uzbrojenie w osi x i y

Fwsx  = 79 daN      Fwsy  = 75,6 daN

Dopuszczalne obciążenie słupa  w osi x:

Fx ≥ Fngx + Fnix + Fpx + Fwsx + F1 = 1176 + 20 + 79 + 20 = 1295 daN

Dopuszczalne obciążenie słupa RK-10/ŻN w osi x wg. katalog Fx = 1700 daN

## Dopuszczalne obciążenie słupa  w osi y:

Fy ≥  Fngy + Fniy + Fpy + Fwsy + F1 = 305 + 20 + 75,6  = 400 daN

Dopuszczalne obciążenie słupa RK-10/ŻN w osi y wg. kat. Fy = 1500 daN

Wniosek końcowy:

Istniejący słup krańcowy typu RK-10/ŻN wytrzyma obciążenie dodatkowym

przewodem oświetleniowym AsXSn 2x25 mm2 zgodnie z obliczeniami.