PRACOWNIA  PROJEKTÓW  ELEKTRYCZNYCH

Inż. JAN  KACZMAREK – 98-300 WIELUŃ, OS. WYSZYŃSKIEGO 5/8

Tel.  603 173 653

P R O J E K T     B U D O W L A N Y

Budowy odcinka linii kablowej oświetlenia ulicznego od istniejącej linii kablowej oświetleniowej  zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 422, 637 na osiedlu Kardynała Wyszyńskiego przy bloku nr 7 w Wieluniu, gmina Wieluń

Adres inwestycji:  Działki nr 422, 637 - m. Wieluń Obręb 9

jednostka ewidencyjna - Wieluń

Inwestor :  Gmina Wieluń

98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk. 1

- Projektował: inż. Jan Kaczmarek

- Wieluń, październik 2015 r.

PROJEKT  ZAWIERA :

1. Strona tytułowa  ...........................................................................................................str. 1

2. Spis treści .................................................................................................................. str. 2

3.  Opis techniczny ......................................................................................................... str. 3

3.1. Podstawa opracowania ....................................................................................... str.3

3.2. Zakres projektu ................................................................................................... str. 3

3.3. Stan istniejący ............................................................................................... ......str. 3

3.4. Stan projektowany .............................................................................................. str. 4-5

4. Obliczenia techniczne  .......................................................................................... .... str. 6--7

4.1.  Dane do obliczeń ........................................................................................... . str. 6

4.2.   Dobór zabezpieczeń i przewodów na obciążalność .................................. .... str. 6

  - Sprawdzenie dobranych przewodów na warunek spadku napięcia ............... str. 6

  - Sprawdzenie skuteczności odłączenia  ......................................................... str. 6

  - Zestawienie montażowe  ............................................................................... str. 7-8.

5. Uzgodnienia i opinie

5.1. Upoważnienie od Inwestora ............................................................................. str. 9

5.2.. Pismo informacyjne z PGE Dystrybucja S.A. – RE Bełchatów.......................... str. 10

5.3. Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A. ................................................................. str. 11

5.4.  Decyzja  P.Z.D. w Wieluniu .................................... ........................................ str. 12-14

5.5. Protokół Narady Koordynacyjnej w Wieluniu  ................................................... str. 15-16

5.6. Dobór opraw oświetleniowych  ......................................................................... str. 17-21

5.7. Odpis zaświadczenia ŁOIIB projektanta ............................ ...............................str. 22

5.8. Odpis uprawnień projektowych  .........................................................................str. 23-24

5.9. Oświadczenie projektanta .................................................................................str. 25

6. Część rysunkowa

7.1. Trasa projektowanego odcinka linii kablowej oświetl – rys. 1  ......................... str. 26

7.2. Schemat ideowy obwodu oświetlenia ulicznego – rys. 2 ..................................str. 27

7.3. Schemat ideowy zasilania i sterowania oświetleniem – rys. 3 ..........................str. 28

7.4. Widok szafki oświetleniowej . – rys. 4 .............................................................. str. 29

7.5. Skrzyżowanie linii oświetleniowej z drogą powiatową - rys.5 + zał nr 1 i 2.......str. 30-31

8.   Informacja BIOZ ......................................................................................................str. 32-33

- 3.  OPIS  TECHNICZNY

## 3.1.   Podstawa  opracowania.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

-  zlecenie Inwestora – Gmina Wieluń

-   wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

-   inwentaryzację stanu istniejącego do celów projektowych

-   obowiązujące przepisy, normy i katalogi

-  podkład geodezyjny w skali 1:500

## 3.2.   Zakres   projektu.

Opracowanie zawiera projekt budowlany budowy zalicznikowego odcinka obwodu oświetlenia ulicznego linią kablową na projektowanych słupach wraz z oprawami na os. Kard. Wyszyńskiego przy bl. nr 7 w Wieluniu.  Inwestycja realizowana jest na wniosek mieszkanców i administracji w/w osiedla  przez  Gminę Wieluń.

W niniejszym opracowaniu omówiono następujące tematy:

- stan istniejący

- zasilanie, pomiar i sterowanie oświetleniem

- budowa odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego

- ochronę od porażeń prądem elektrycznym

## 3.3.  Stan  istniejący.

Z murowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 7-0929 „Wyszyńskiego 2”  w Wieluniu wyprowadzonych jest pięć 3-fazowych  obwodów oświetleniowych kablem typu YAKY 4x 25 mm2. Obwódy nr 1, 2, 3, 4 zasilają oprawy oświetleniowe na terenie os. Kard. Wyszyńskiego w kier. bloku nr 1 i parkingów oraz przy ul. Wendta a projekt. do rozbudowy obwód nr 5 w kier. bl. nr 3, 6, 7. Na  żelbetowych słupach typu OŻ-9 zabudowane są nowe oprawy sodowe typu SGS 103/70W, 104/100W. Ze słupa zlokalizowanego u zbiegu bl. nr 3, 4, 7 projektuje się wykonanie zasil. odcinkiem zalicznikowej linii kablowej nowego oświetlenia (rys. nr 1).

Uwaga: Istniejące słupy i oprawy oświetleniowe są własnością Gminy Wieluń.

Przy stacji trafo zabudowana jest na fundamencie szafka SO z układem pomiarowym i sterującym dla oświetlenia ulicznego, licznik indukcyjny do pomiaru bezpośredniego energii czynnej 3-fazowy, jednostrefowy.

Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV  TN-C

3.4.     Stan projektowany

- 3.4.1.   Uwagi  ogólne

Podstawę obliczeń i doboru opraw oświetleniowych  stanowi nowa europejska norma na podstawie raportu Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN :

1. PKN-CEN/TR 13201- 1:2007, tytuł: Oświetl. dróg - część 1: Wybór klas oświetlenia

2. PN-EN/13201 - 2:2007 tytuł: Oświetl. dróg - część 2: Wymagania oświetleniowe

3. PN-EN/13201-3:2007 tytuł: Oświetl. dróg-cz. 3: Obliczenia parametrów oświetlen.

Projekt sporządzono w oparciu o program obliczeniowy do projektowania oświetlenia dróg „Calculux” wraz z bazą danych opraw oświetleniowych firmy „Philips”.  Podstawę dobru słupów stanowi „Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach wirowanych typu E.

3.4.2.   Zasilanie, pomiar energii i sterowanie oświetleniem

Zasilanie, pomiar energii i sterowanie oświetleniem pozostaje bez zmian w szafce oświetleniowej SO zamontowanej przy stacji trafo. Zabezpieczenie główne (przedlicz.) stanowią wkładki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwłocznej typu  WTN-00/gG 32 A umieszczone w rozłączniku bezpiecznikowym (bez zmian). Wartość i rodzaj zabezpieczenia projekt do rozbudowy obwodu nr 5 zgodnie z wyliczeniami w części technicznej projektu. Schemat ideowy połączeń zasilania  i sterowania oświetleniem pokazano na rys. 3

- 3.4.3.  Budowa  odcinka  linii  kablowa  oświetlenia  ulicznego

W celu budowy odcinka oświetlenia na osiedlu przy bloku nr 7 należy wybudować zalicznikową linię kablową wraz ze słupami (żerdzie wirowane typu EOC) i oprawami  oświetleniowymi. W związku z tym  z istniejącego słupa  typu OŻ-9  należy wyprowadzić  kabel ziemny typu  YAKY 4x25 mm2 i doprowadzić go do projektowanego słupa nr 1 typu EOC-10,5/2,5 i dalej aż do słupa nr 3 typu EOC-10,5/2,5 produkcji firmy „WIRBET” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Zgodnie z obliczeniami zawartymi w projekcie doboru opraw na projekt. słupach należy zainstalować oprawy typu SGS 103/70W  ze źródłem światła sodowym SON TP 70W - 3 szt. Oprawy należy zabudować na wysięgnikach stalowych ocynk. typu R3 (l=1000 mm) z kołpakiem R1. Zabezpieczenie opraw będą stanowić bezpieczniki topik. zwłoczne Bi-Wtz 4A w tabliczce bezpiecznik. (wykonanie II klasa ochronności) montowanej we wnęce słupa (dostarczana przez wykonawcę  w komplecie wraz ze słupem)  Oprawy należy przyłączać przewodem typu YDY 3x2,5 mm2.

Elementy podziemne słupów EOC  należy chronić przed szkodliwymi wpływami środowiska poprzez pomalowanie abizolem a ewentualne połączenia stalowe elementów ustojowych należy chronić przed korozją poprzez pomalowanie lakierem asfaltowym zgod. z  PN-E-05100-1:1998 pkt.7.6.  Wysokość oraz sposób montażu kabla i opraw wykonać zgodnie z Katalogiem oświetlenia ulicznego – Poznań 1999 r.

Zasady ułożenia kabla:

W rowie kablowym kabel  należy układać na głęb. min 0,7 m linią falistą z zapasem 1-3 %  jego dług. kompensującym ewentualne przesunięcia się gruntu. Po wykonaniu podsypki z żółtego piasku grubości  10cm  pod  i na kabel oraz zasypaniu  gruntem  rodzimym (bez kamieni ) na wysokość 25cm, należy przykryć go folią kablową PCW-E o trwałym kolorze niebieskim  (grub. 0,5 mm, szer. 20 cm) i powtórnie zasypać gruntem rodzimym. Przy słupach należy  pozostawić zapasy kabla w postaci pętli o promieniu zagięcia większym niż 10-krotna śred. zewnętrzna kabla o dług. min. 2,5m.

Przejście pod  chodnikeim asfaltowym, ciepłociagiem, wodociagiem i kablami WN należy wykonać jednym przeciskiem sterowanym przy użyciu rury osłonowej AROT typu SRS Ø75 o dług. 9,5 m  na głębokości min. 1,2 m poniżej rzędnej krawędzi gruntu zgodnie z rys. nr 5. Przy skrzyżowaniach z wodociagiem, kanalizacją sanitarną, innymi kablami  energetycznymi oraz kablami telefonicznymi i kablem TV osiedlowej projektowany kabel należy chronić w rurze AROTA typu DVK Ø75 a na te 3 ostatnie nasunąć rury dzielone typu  A Ø110, Ø58 PS. Przejście pod asfaltową drogą osiedlową należy wykonać przeciskiem mechanicznym przy użyciu rury osłonowej AROT typu SRS Ø75 o dług. 9m  na głębokości min. 1 m a pod chodnikem z kostki brukowej przekopem chroniąc kabel w rurze typu DVK Ø75.

Uwaga: Trasa linii kablowej oświetleniowej powinna być wytyczona i zinwentaryzowana  przez uprawnionego geodetę. Słupy  należy zabudować  zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym. Trasę   linii oświetleniowej przedstawiono na rys. 1.

Całość prac wykonać zgodnie z  PN-E-05100-1:1998.

Zgodnie z nową europejską normą „Oświetlenie dróg cz. 1, 2, i 3  (pkt. 4.1) projekt. do oświetlenia droga gminna  zaliczana jest do klasy oświetleniowej S4. Dla tej kategorii klasy  zalecane parametry oświetleniowe tj. średnia wartość poziomego natężenia oświetlenia wynosić powinna  wynosić Eśr ≥ 5 (lx)  a  Emin  ≥ 1 (lx).

- 3.4.4.     Ochrona  przeciwporażeniowa

- W sieci zasilania oświetlenia zgodnie z warunkami przyłączenia obowiązuje układ sieci 15/0,4 kV - TN-C

1. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) zrealizowana będzie przez zastosowanie izolowania części czynnych.

2. Jako  sposób  ochrony dodatkowej przed porażeniem należy zastosować  układ  sieciowy TN-C realizowany przez SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  ZASILANIA.

3. Przy zwarciu na ostatnim  słupie  linii kablowej oświetleniowej zadziała skutecznie obwodowy samoczynny wyłącznik instalacyjny nadprądowy  typu S 301 C6A   w szafce oświetleniowej SO,  który spełnia warunek odłączenia w  t < 5 sek.

4. Na  końcu  linii  kablowej  należy  dokonać uziemienia przewodu „PE“ oporność uziemienia ochronnego R≤30Ω . Jedna żyła kabla YAKY 4x25 mm2 będzie spełniała rolę przewodu ochronnego „PE“ – końcówka żyły ochronnej winny być koloru żółto – zielonego

Oprawy  i izolacja  przewodów zasilających winny spełniać warunki dla urządzeń   II  klasy ochronności

## .Całość  instalacji  ochronnej  wykonać  zgodnie  z  PN-HD 60364-4-41:2009.

- 3.4.5.      Ochrona  przed  wyładowaniami  atmosferycznymi.

W celu ochrony projektowanej kablowej linii oświetleniowej  przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi na końcu linii kablowej należy wykonać uziemienie ochronne-uziom taśmowo-prętowy..Wymagana oporność uziem. R≤ 30Ω.

# 4.  OBLICZENIA  TECHNICZNE.

- 4.1.   Dane do obliczeń:

- zasilanie ze stacji nr 7-0929 ; trafo 250 kVA

- moc  przyłączeniowa: 17 kW – zasilanie podstawowe

- napięcie  sieci oświetleniowej U = 230/400 V

- obliczenia dokonano w oparciu o "Materiały pomocnicze do projektowania  instalacji elektrycznych niskiego napięcia" wyd. PEWA 1986 oraz PN i dane  producentów - karty katalog. urządzeń.

- Bilans mocy :

- oprawy istniejące  SGS 103/70W -                          37 szt  81 W = 2997 W

- oprawy istniejące  SGS 104/100W -                         5  szt  115 W = 575 W

- oprawy  projektowane  SGS 103/70W -                      3 szt  81 W = 243 W

w podsumowaniu  Pcałk. = 3815 W

## 4.2.   Dobór  zabezpieczeń  przewodów  na  obciążalność  :

Dobór  zabezpieczenia  przedlicznikowego :

Zabezpieczenie główne (przedlicznikowe) zgodnie z umową przyłączeniową -  wkładka bezp.  topikowa o charakterystyce zwłocznej typu  WTN-00/gG 25 A

## Dobór  zabezpieczenia  projektowanego  obwodu nr 2 :

oprawy istniejące  SGS 103/70W -                         11 szt  81 W = 1053 W

oprawy  projektowane  SGS 103/70W -                      3 szt  81 W =243 W

Ib2=Pi+Pp3×U×0,95=11343×400×0,95=1,73APrąd bezpiecznika obwodowego :

Ib = 1,4  1,73 = 2,42 A  przyjęto zabezpieczenie obwodu: samoczynny wyłącznik instalacyjny nadprądowy    typu S 301 C 6A - bez zmian

## Zabezpieczenie  obwodów  nr 1, 2, 3, 4 :

Samoczynny wyłącznik instalacyjny nadprądowy   S 301 C6A – bez zmian

Zabezpieczenie oprawy – bezpiecznik topikowy zwłoczny  Bi-WTz 4A

## 4.3.   Sprawdzenie  spadku  napięcia  w  linii  zasilającej.

dopuszczalny  spadek napięcia linii oświetlenia U < 10 %

Korzystamy ze wzorów uproszczonych gdyż  SAl 70mm2  a  SCu 50mm2

dla obwodu 3-fazowego:

ΔU%=P×Lγ×S×U2nf×100%=1134×42034,8×25×4002×100% = 0,34 %  10 %   gdzie :

P – moc obciążenia (W) –  1134 W                                                   S – przekrój przewodu (mm2)

L -  długość najdłuższego odcinka obwodu (m) – 420 m

 – konduktywność przewodu (m/ . mm2)                                     Unf – znamionowe napięcie fazowe (V)

## 4.4.   Sprawdzenie  skuteczności  odłączenia.

trafo 250 kVA w stacji nr 7-0929

linia YAKY 4x25 mm2   dł. 420 m                     Rj = 1,2 /km; Xj = 0.08  /km

zabezpieczenie obwodowe;   S 301 C6A   k = 10  dla  t < 5s

sprawdzono dla zwarcia  na ostatnim  słupie :

Impedancja rzeczywista 	Z = 1,25 x  R2 + X2

prąd zwarcia obliczeniowy 	Iz = 230 / Z ;

prąd zwarcia wyłączalny	 Iw = k x Ib ;

| Wyszczególnienie |  | Ilość szt/mb | Rj | Xj | R | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trafo 7-0929 | 250 kVA | 1 | 0,0092 | 0,0304 | 0,0092 | 0,0304 |
| YAKY4x25 mm2 |  | 0,420 | 1,2 | 0,08 | 1,008 | 0,0672 |
| Impedancja zastępcza "a" |  |  | Za = | 1,227734 |  |  |
| napięcie sieci {V} |  | 230 |  |  |  |  |
| Prąd zwarcia obliczeniowy  A  |  |  | Izoa = | 187,3 A |  |  |
| zabezpieczenie |  | Ib { A } = 6 |  | k = 10 |  |  |
| Prąd zwarcia wyłączalny  A  |  |  | Izwa= | 60 A |  187 A |  |

Zabezpieczenie obwodu spełnia warunek szybkiego odłączenia, odłączenie nastąpi w czasie t < 5 sek     Ochrona skuteczna