ZP.271.2.33.2017

Wieluń, 4 września 2017 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymiana rur i rynien spustowych w budynku przy ul. Królewskiej – Plac Legionów”

Zamawiający – Gmina Wieluń na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1

W załączonych do przetargu dokumentacjach i przedmiarach występują nieścisłości:

1) w opisach w projektach wykonawczych instalacji c.o. i instalacji ccw w pkt. 6 podaje się grubości izolacji termicznych - preferowana izolacja do średnic DN32 ze spienionej pianki w płaszczu z foli, - dla pozostałych średnic z wełny mineralnej w płaszczu z foli aluminiowej.

2) natomiast w przedmiarach ujęte są otuliny Termaflex o grubościach:

- instalacja c.o. - 9 mm i 13 mm

- instalacja ccw - 6 mm

Jaka grubość i typ izolacji termicznej ma być przyjęta do wyliczeń?

Prosimy też o poprawienie przedmiarów według przyjętego do wykonania wariantu izolacji. Pozwoli to wszystkim oferentom na złożenie porównywalnych ofert co do zakresu rzeczowego.

Powiększając grubość izolacji zgodnie z opisem w pkt. 6 projektu, w salach utrudni montaż grzejników nad poziomami instalacji c.o. pod parapetami okiennymi, zbyt mała wysokość parapetu od podłogi.

Odpowiedź: Izolacja thermaflex z powłoką przeciwwilgociową grub. wg. WT

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem ust. 4.1 SIWZ dołączone do SIWZ Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiary robót nie determinują zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w Przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. Zgodnie z ust. 24.7 SIWZ Zamawiający udostępnia Wykonawcy przedmiary, które traktuje jako dokument informacyjny, ułatwiający Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z nich skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Zamawiający przekazał Wykonawcy pełną dokumentację projektową i STWiORB opisujące przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Pytanie 2

W opisie w projekcie instalacji c.o. w pkt. 10 jest mowa o osłonach:

- w pomieszczeniach przeznaczonych dla uczniów Szkoły Muzycznej grzejniki wyposażyć w osłony z blachy stalowej perforowanej.

Prosimy o dokładne określenie blachy stalowej perforowanej oraz podanie grubości i jak ma być wykończona:

- czy ma być ze stali kwasowej?

- czy malowana proszkowo?

- czy malowanie zwykłe?

Prosimy o załączenie szkicu na sposób mocowania osłon grzejnikowych we wnękach. W przedmiarach ujęto tylko 21,89 m2 osłon, jest to powierzchnia grzejników, które mają być osłonięte. Czy osłony powinny wystawać poza grzejniki? Brak tych danych uniemożliwia wyliczenia osłon grzejnikowych

Odpowiedź: Osłony z blachy perforowanej stalowej ocynk. grub. 0,8mm malowanej proszkowo na kolor biały, mocowane do ściany, osłony zachodzące na boki grzejników.

Osłony montowane w pom. edukacyjnych i komunikacyjnych szkoły muzycznej.

Zamawiający uzupełnia STWiORB w zakresie wewnętrznej instalacji co i wewnętrznej instalacji ccw.

Niniejsze pytania i odpowiedzi oraz STWiORB stanowią integralną część SIWZ.

Zgodnie z art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający – Gmina Wieluń przedłuża termin składania ofert do dnia 11.09.2017 r.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) ust. 19.1. SIWZ

- jest: Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 6.09.2017 r. do godz. 13.00 w wysokości 12 550,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

zmienia się na: Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 11.09.2017 r. do godz. 13.00 w wysokości 12 550,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100);

2) ust. 20.2 SIWZ

- jest: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 5.10.2017 r.

zmienia się na: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 10.10.2017 r.;

3) ust. 21.11 SIWZ

jest: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymiana rur i rynien spustowych w budynku przy ul. Królewskiej – Plac Legionów” Nie otwierać przed 6.09.2017 r. godz. 13.30.

zmienia się na: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1 i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta przetargowa na zadanie pn. „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wymiana rur i rynien spustowych w budynku przy ul. Królewskiej – Plac Legionów” Nie otwierać przed 11.09.2017 r. godz. 13.30.;

4) ust. 22.1 SIWZ

- jest: Oferty należy przesłać/składać do dnia 6.09.2017 r. do godz. 13.00 na adres Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1, pokój nr 1 (budynek Ratusza).

zmienia się na:  Oferty należy przesłać/składać do dnia 11.09.2017 r. do godz. 13.00 na adres Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza Wlk.1, pokój nr 1 (budynek Ratusza);

5) ust. 22.4 SIWZ

- jest: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 6.09.2017 r. o godz. 13.30 w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 8.

zmienia się na: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.09.2017 r. o godz. 13.30 w Biurze Zamówień Publicznych, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, pok. Nr 8.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego

W załączeniu:

STWiORB - wewnętrzna instalacja co i wewnętrzna instalacja ccw