## Zestawienie lokalizacji:

NEOEnergetyka Sp. z o.o.

ul. Pana Tadeusza 10

02 – 494 Warszawa

Autorzy opracowania

GMINA Wieluń – szczegółowe zestawienie na str.2

Adres inwestycji

Zamawiający

Gmina Wieluń

ul. Plac Kazimierza Wielkiego 1,

98-300 Wieluń

Styczeń 2018

Data

Nazwa inwestycji

„Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń"

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Miejscowość/obręb** | **Numer działki** | **obręb** | **Moc instalacji PV** | **Lokalizacja PV** | **zestaw kolektorów słonecznych** | **moc kotła na biomasę** |
| 1 | Wieluń | 185 | 22 Widoradz | 2,04 kW | mieszkalny | 2 kolektory płaskie | 20 kW |
| 2 | Nowy Świat | 60/5 | 12 Nowy Świat | 2,04 kW | mieszkalny | 2 kolektory płaskie |  |
| 3 | Turów | 483 | 20 Turów | 5,10 kW | pomocniczy |  |  |
| 4 | Wieluń | 124/2 | 12 Wieluń | 4,08 kW | mieszkalny |  |  |
| 5 | Wieluń | 125 | 12 Wieluń | 5,10 kW | mieszkalny |  |  |
| 6 | Wieluń | 518 | 7 Wieluń | 5,10 kW | mieszkalny |  |  |
| 7 | Wieluń | 36/1,37, 38 | 6 Wieluń | 5,10 kW | mieszkalny |  |  |
| 8 | Dąbrowa | 911/2 | 4 Dąbrowa | 3,06 kW | mieszkalny |  |  |
| 9 | Wieluń | 148/5 | 13 Wieluń |  |  |  | 15 kW |
| 10 | Turów | 748/8 | 20 Turów | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 11 | Wieluń | 212 | 10 Wieluń | 3,06 kW | mieszkalny |  | 15 kW |
| 12 | Małyszyn | 136/1 | Małyszyn | 3,06 kW | mieszkalny |  | 15 kW |
| 13 | Wieluń | 150 | 13 Wieluń |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 14 | Wieluń | 189 | 7 Wieluń | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 15 | Dąbrowa | 690/8,690/9 | 4 Dąbrowa | 5,10 kW | mieszkalny |  |  |
| 16 | Jodłowiec | 126, 127 | 6 Jodłowiec | 3,06 kW | pomocniczy |  |  |
| 17 | Urbanice | 133/13,182 | Urbanice | 3,06 kW | pomocniczy |  |  |
| 18 | Ruda | 168 | 15 Ruda | 2,04 kW | mieszkalny | 2 kolektory płaskie |  |
| 19 | Wieluń | 58 | 13 Wieluń |  |  | 3 kolektory płaskie |  |
| 20 | Wieluń | 140 | 7 Wieluń | 5,10 kW | mieszkalny |  | 20 kW |
| 21 | Widoradz | 177 | 22 Widoradz | 2,04 kW | pomocniczy |  |  |
| 22 | Kurów | 692/3 | 8 Kurów | 4,08 kW | mieszkalny |  |  |
| 23 | Sieniec | 481, 482 | 17 Sieniec |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 24 | Dąbrowa | 543/6 | 4 Dąbrowa | 2,04 kW | mieszkalny | 2 kolektory płaskie |  |
| 25 | Wieluń | 235 | 13 Wieluń | 4,08 kW | mieszkalny |  |  |
| 26 | Olewin | 626/2 | 13 Olewin | 4,08 kW | mieszkalny | 2 kolektory płaskie |  |
| 27 | Ruda | 442/2 | 15 Ruda |  |  | 3 kolektory płaskie |  |
| 28 | Wieluń | 195 | 7 Wieluń | 3,06 kW | mieszkalny |  |  |
| 29 | Dąbrowa | 210/4 | 4 Dąbrowa | 5,10 kW | mieszkalny |  |  |
| 30 | Wieluń | 113 | 4 Wieluń |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 31 | Gaszyn | 590 | 5 Gaszyn |  |  | 3 kolektory płaskie |  |
| 32 | Wieluń | 71 | 7 Wieluń |  |  |  | 15 kW |
| 33 | Kurów | 824/1 | 8 Kurów | 3,06 kW | mieszkalny |  |  |
| 34 | Gaszyn | 453/1 | 5 Gaszyn | 5,10 kW | mieszkalny |  |  |
| 35 | Masłowice | 651/1 | 10 Masłowice |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 36 | Widoradz | 50/3 | Widoradz |  |  | 2 kolektory płaskie | 15 kW |
| 37 | Wieluń | 97/1 | 14 Wieluń |  |  |  | 15 kW |
| 38 | Masłowice | 694 | 10 Masłowice | 5,10 kW | mieszkalny |  |  |
| 39 | Ruda | 285/7 | 15 Ruda |  |  |  | 15 kW |
| 40 | Masłowice | 523/3 | 10 Masłowice | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 41 | Masłowice | 614 | 10 Masłowice | 3,06 kW | mieszkalny |  | 15 kW |
| 42 | Widoradz | 236 | Widoradz | 4,08 kW | mieszkalny |  |  |
| 43 | Masłowice | 555/1 | 10 Masłowice | 2,04 kW | mieszkalny |  | 15 kW |
| 44 | Masłowice | 591 | 10 Masłowice |  |  | 2 kolektory płaskie | 15 kW |
| 45 | Jodłowiec | 364 | Jodłowiec | 4,08 kW | mieszkalny |  |  |
| 46 | Kurów | 692/1 | 8 Kurów | 4,08 kW | mieszkalny |  |  |
| 47 | Wieluń | 84/2 | 15 Wieluń | 3,06 kW | mieszkalny |  |  |
| 48 | Wieluń | 175 | 13 Wieluń | 3,06 kW | mieszkalny | 2 kolektory płaskie |  |
| 49 | Wieluń | 164/4 | 4 Wieluń | 3,06 kW | mieszkalny |  | 15 kW |
| 50 | Gaszyn | 894 | 5 Gaszyn |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 51 | Wieluń | 32 | 10 Wieluń |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 52 | Dąbrowa | 756/2 | 4 Dąbrowa |  |  |  | 15 kW |
| 53 | Kadłub | 12 | Kadłub | 3,06 kW | mieszkalny |  |  |
| 54 | Kadłub | 12 | Kadłub | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 55 | Sieniec | 774 | Sieniec |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 56 | Gaszyn | 467/2 | 5 Gaszyn |  |  | 3 kolektory płaskie | 15 kW |
| 57 | Wieluń | 63/6 | 14 Wieluń |  |  | 3 kolektory płaskie |  |
| 58 | Dąbrowa | 431/1 | 4 Dąbrowa | 3,06 kW | mieszkalny |  |  |
| 59 | Sieniec | 1474 | 17 Sieniec | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 60 | Kadłub | 19 | Kadłub |  |  |  | 25 kW |
| 61 | Kadłub | 66/1 | Kadłub |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 62 | Masłowice | 658/3 | 10 Masłowice | 4,08 kW | mieszkalny |  | 15 kW |
| 63 | Masłowice | 623 | 10 Masłowice | 3,06 kW | mieszkalny |  | 15 kW |
| 64 | Kadłub | 71 | Kadłub | 2,04 kW | mieszkalny |  | 15 kW |
| 65 | Kadłub | 73 | Kadłub | 3,06 kW | grunt |  | 20 kW |
| 66 | Bieniądzice | 75/3 | 1 Bieniądzice | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 67 | Wieluń | 188 | 8 Wieluń |  |  |  | 15 kW |
| 68 | Ruda | 410 | 15 Ruda | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 69 | Wieluń | 54 | 15 Wieluń | 3,06 kW | mieszkalny | 2 kolektory płaskie |  |
| 70 | Ruda | 156 | Ruda |  |  | 3 kolektory płaskie |  |
| 71 | Ruda | 673 | 15 Ruda |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 72 | Masłowice | 680 | 10 Masłowice | 3,06 kW | mieszkalny |  |  |
| 73 | Ruda | 338 | 15 Ruda |  |  | 2 kolektory płaskie | 15 kW |
| 74 | Wieluń | 185 | 13 Wieluń | 2,04 kW | mieszkalny | 3 kolektory płaskie |  |
| 75 | Ruda | 153 | 15 Ruda |  |  |  | 15 kW |
| 76 | Wieluń | 60 | 15 Wieluń | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 77 | Wieluń | 631/2 | 10 Masłowice |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 78 | Wieluń | 80/1 | 18 Wieluń | 4,08 kW | pomocniczy | 2 kolektory płaskie |  |
| 79 | Ruda | 7/6 | 15 Ruda | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 80 | Gaszyn | 569 | 5 Gaszyn | 2,04 kW | mieszkalny | 2 kolektory płaskie |  |
| 81 | Dąbrowa | 941/5 | 4 Dąbrowa | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 82 | Kadłub | 75 | Kadłub | 2,04 kW | mieszkalny |  | 15 kW |
| 83 | Wieluń | 15/2 | 14 Wieluń | 3,06 kW | mieszkalny |  | 15 kW |
| 84 | Wieluń | 62/1, 61/1 | 6 Wieluń | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 85 | Dąbrowa | 884/7 | 4 Dąbrowa | 3,06 kW | mieszkalny | 2 kolektory płaskie |  |
| 86 | Kurów | 685/1 | 8 Kurów |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 87 | Olewin | 811 | 13 Olewin | 5,10 kW | mieszkalny |  |  |
| 88 | Bieniadzice | 160 | 1 Bieniądzice |  |  |  | 25 kW |
| 89 | Kurów | 853/4 | 8 Kurów |  |  | 3 kolektory płaskie |  |
| 90 | Jodłowiec | 249/1 | Jodłowiec |  |  | 3 kolektory płaskie |  |
| 91 | Gaszyn | 674/2 | 5 Gaszyn | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 92 | Dąbrowa | 630 | 4 Dąbrowa |  |  |  | 15 kW |
| 93 | Dąbrowa | 701/2 | 4 Dąbrowa | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 94 | Sieniec | 1137/1 | 17 Sieniec |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 95 | Nowy Świat | 11/2 | 12 Nowy Świat |  |  | 3 kolektory płaskie |  |
| 96 | Kadłub | 224/3 | 7 Kadłub |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 97 | Turów | 344 | 20 Turów | 5,10 kW | mieszkalny |  |  |
| 98 | Ruda | 437/2 | 15 Ruda | 4,08 kW | pomocniczy |  |  |
| 99 | Masłowice | 452/10 | 10 Masłowice |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 100 | Sieniec | 1448 | 17 Sieniec |  |  | 3 kolektory płaskie |  |
| 101 | Wieluń | 229/1 | 13 Wieluń | 4,08 kW | mieszkalny |  |  |
| 102 | Jodłowiec | 104/2 | 6 Jodłowiec |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 103 | Kadłub | 47 | Kadłub | 5,10 kW | mieszkalny |  |  |
| 104 | Ruda | 477 | Ruda |  |  |  | 15 kW |
| 105 | Kadłub | 21 | Kadłub | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 106 | Masłowice | 706 | 10 Masłowice | 4,08 kW | mieszkalny | 3 kolektory płaskie | 15 kW |
| 107 | Wieluń | 216 | 7 Wieluń | 3,06 kW | mieszkalny |  | 15 kW |
| 108 | Jodłowiec | 125 | Jodłowiec | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 109 | Jodłowiec | 390/2, 392, 393 | Jodłowiec | 3,06 kW | mieszkalny |  |  |
| 110 | Kadłub | 14/4, 265 | Kadłub | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 111 | Wieluń | 208/8 | 8 Wieluń |  |  |  | 15 kW |
| 112 | Wieluń | 169/2 | 9 | 3,06 kW | mieszkalny |  |  |
| 113 | Ruda | 189 | 15 Ruda |  |  |  | 15 kW |
| 114 | Bieniądzice | 162 | 1 Bieniądzice | 5,10 kW | pomocniczy |  | 25 kW |
| 115 | Wieluń | 321/3 | 7 Wieluń | 5,10 kW | mieszkalny |  | 20 kW |
| 116 | Ruda | 607 | 15 Ruda |  |  | 3 kolektory płaskie |  |
| 117 | Kadłub | 247 | Kadłub |  |  | 3 kolektory płaskie |  |
| 118 | Wieluń | 104/4, 105/5 | 9 Wieluń |  |  | 3 kolektory płaskie |  |
| 119 | Małyszyn | 132/4 | Małyszyn | 3,06 kW | mieszkalny | 3 kolektory płaskie |  |
| 120 | Małyszyn | 112 | 9 Małyszyn |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 121 | Dąbrowa | 703 | 4 Dąbrowa | 3,06 kW | mieszkalny |  |  |
| 122 | Wieluń | 138 | 14 Wieluń | 5,10 kW | mieszkalny |  |  |
| 123 | Wieluń | 525/3 | 7 Wieluń | 5,10 kW | grunt |  | 20 kW |
| 124 | Ruda | 285/15 | 15 Ruda | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 125 | Masłowice | 522 | 10 Masłowice | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 126 | Gaszyn | 390 | Gaszyn | 3,06 kW | mieszkalny | 2 kolektory płaskie | 20 kW |
| 127 | Piaski | 13 |  |  |  |  | 20 kW |
| 128 | Wieluń | 63/7 | 14 Wieluń | 3,06 kW | mieszkalny |  |  |
| 129 | Wieluń | 92/3 | 10 Wieluń | 2,04 kW | mieszkalny | 2 kolektory płaskie |  |
| 130 | Gaszyn | 550/3 | 5 Gaszyn |  |  |  | 15 kW |
| 131 | Ruda | 439 | 15 Ruda |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 132 | Jodłowiec | 197 | Jodłowiec | 4,08 kW | mieszkalny |  |  |
| 133 | Nowy Świat | 17 | Nowy Świat |  |  |  | 15 kW |
| 134 | Sieniec | 535 | 17 Sieniec |  |  |  | 15 kW |
| 135 | Wieluń | 214 | 7 Wieluń |  |  |  | 15 kW |
| 136 | Turów | 535 | 20 Turów | 3,06 kW | mieszkalny |  |  |
| 137 | Wieluń | 187 | 8 | 2,04 kW | mieszkalny | 2 kolektory płaskie | 15 kW |
| 138 | Widoradz | 33 | Widoradz | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 139 | Jodłowiec | 210/2 | 6 Jodłowiec | 3,06 kW | mieszkalny |  |  |
| 140 | Małyszyn | 52/1 | 9 Małyszyn | 3,06 kW | mieszkalny |  |  |
| 141 | Wieluń | 201 | 3 Wieluń | 4,08 kW | mieszkalny |  |  |
| 142 | Wieluń | 228 | 13 Wieluń |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 143 | Dąbrowa | 695/3 | 4 Dąbrowa | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 144 | Wieluń | 284/3 | 7 Wieluń | 3,06 kW | mieszkalny | 2 kolektory płaskie |  |
| 145 | Dąbrowa | 629 | 4 Dąbrowa | 5,10 kW | pomocniczy | 3 kolektory płaskie |  |
| 146 | Wieluń | 238 | 6 Wieluń | 5,10 kW | mieszkalny |  |  |
| 147 | Małyszyn | 143/1 | Małyszyn |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 148 | Małyszyn | 133 | 9 Małyszyn |  |  | 3 kolektory płaskie |  |
| 149 | Gaszyn | 805/1 | 5 Gaszyn | 3,06 kW | mieszkalny |  |  |
| 150 | Olewin | 564 | 13 Olewin | 3,06 kW | mieszkalny |  | 15 kW |
| 151 | Wieluń | 52 | 10 Wieluń |  |  |  | 20 kW |
| 152 | Kadłub | 224/13 | Kadłub |  |  |  | 15 kW |
| 153 | Wieluń | 92/9 | 10 Wieluń | 4,08 kW | mieszkalny | 2 kolektory płaskie | 15 kW |
| 154 | Masłowice | 622 | 10 Masłowice | 2,04 kW | mieszkalny | 2 kolektory płaskie | 15 kW |
| 155 | Masłowice | 651/2 | 10 Masłowice | 2,04 kW | mieszkalny | 2 kolektory płaskie |  |
| 156 | Kadłub | 13 | Kadłub | 3,06 kW | mieszkalny |  |  |
| 157 | Gaszyn | 476 | 5 Gaszyn | 3,06 kW | mieszkalny | 2 kolektory płaskie |  |
| 158 | Gaszyn | 27/1 | 5 Gaszyn | 3,06 kW | grunt | 2 kolektory płaskie |  |
| 159 | Wieluń | 457 | 7 Wieluń | 4,08 kW | mieszkalny | 2 kolektory płaskie |  |
| 160 | Kurów | 726 | 8 Kurów | 2,04 kW | pomocniczy |  | 15 kW |
| 161 | Wieluń | 213 | 13 Wieluń | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 162 | Gaszyn | 358/1 | 5 Gaszyn |  |  |  | 15 kW |
| 163 | Dąbrowa | 776/3 | 4 Dąbrowa | 4,08 kW | mieszkalny |  |  |
| 164 | Rychłowice | 208/1 | 16 Rychłowice | 2,04 kW | mieszkalny | 2 kolektory płaskie |  |
| 165 | Gaszyn | 27/2 | 5 Gaszyn | 3,06 kW | grunt | 2 kolektory płaskie | 20 kW |
| 166 | Gaszyn | 27/3 | Gaszyn | 2,04 kW | grunt | 2 kolektory płaskie | 15 kW |
| 167 | Małyszyn | 132/3 | Małyszyn |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 168 | Małyszyn | 135/1 | Małyszyn |  |  | 3 kolektory płaskie |  |
| 169 | Wieluń | 76 | 6 Wieluń |  |  |  | 15 kW |
| 170 | Wieluń | 270 | 13 Wieluń |  |  | 3 kolektory płaskie |  |
| 171 | Kadłub | 17/12, 17/44 | 7 Kadłub |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 172 | Wieluń | 129/4 | 4 Wieluń | 3,06 kW | mieszkalny |  |  |
| 173 | Ruda | 314 | 15 Ruda |  |  |  | 15 kW |
| 174 | Wieluń | 149 | 6 | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 175 | Gaszyn | 716/1 | 5 Gaszyn |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 176 | Gaszyn | 881 | Gaszyn | 4,08 kW | mieszkalny | 3 kolektory płaskie | 15 kW |
| 177 | Olewin | 56 | 13 Olewin | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 178 | Rychłowice | 208/2 | 16 Rychłowice |  |  |  | 15 kW |
| 179 | Wieluń | 17, 18 | 11 Wieluń | 5,10 kW | pomocniczy |  |  |
| 180 | Wieluń | 18, 19 | 11 Wieluń | 2,04 kW | mieszkalny |  |  |
| 181 | Wieluń | 54 | 13 Wieluń | 3,06 kW | mieszkalny |  |  |
| 182 | Turów | 583 | 20 Turów |  |  |  | 15 kW |
| 183 | Wieluń | 465 | 8 Wieluń | 3,06 kW | mieszkalny | 2 kolektory płaskie |  |
| 184 | Wieluń | 40 | 17 Wieluń | 4,08 kW | mieszkalny | 3 kolektory płaskie |  |
| 185 | Małyszyn | 47 | Małyszyn |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 186 | Dąbrowa | 576 | 4 Dąbrowa |  |  |  | 15 kW |
| 187 | Kadłub | 17/17 | 7 Kadłub | 3,06 kW | mieszkalny | 2 kolektory płaskie |  |
| 188 | Starzenice | 346/2 | 18 Starzenice | 5,10 kW | grunt | 2 kolektory płaskie |  |
| 189 | Widoradz | 225 | 22 Widoradz |  |  |  | 15 kW |
| 190 | Wieluń | 465 | 8 Wieluń | 2,04 kW | mieszkalny | 2 kolektory płaskie |  |
| 191 | Widoradz | 55 | 22 Widoradz |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 192 | Wieluń | 79/4 | 15 Wieluń |  |  | 3 kolektory płaskie |  |
| 193 | Dąbrowa | 562/3 | 4 Dąbrowa | 3,06 kW | mieszkalny |  |  |
| 194 | Wieluń | 294/70 | 7 Wieluń |  |  | 2 kolektory płaskie |  |
| 195 | Ruda | 159 | 15 Ruda |  |  |  | 25 kW |
| 196 | Wieluń | 36/2 | 6 Wieluń | 5,10 kW | mieszkalny |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Efekt ekologiczny inwestycji** | |
| Zainstalowana moc urządzeń produkujących energię elektryczną z OZE | 0,40 MWe |
| Zainstalowana moc urządzeń produkujących energię cieplną z OZE | 1,25 MWt |
| **Zainstalowana moc urządzeń produkujących energię z OZE** | **1,65 MW** |
| Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok] | 395,76 MWhe/rok |
| Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok] | 1513,20 MWht/rok |
| **Wielkość wyprodukowanej energii z OZE** | **1908,96 MWh/rok** |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok] (CI 34) | 765,24 ton eqCO2/rok |
| **Efekt ekologiczny – redukcja CO2 (dotyczy wnioskodawców emitujących wcześniej CO2)** | **80,8%** |
| **Efekt ekologiczny – redukcja pyłu zawieszonego PM 10 (dotyczy wnioskodawców emitujących wcześniej PM 10)** | **79,6%** |
| **Efekt ekologiczny – redukcja pyłu zawieszonego PM 2,5 (dotyczy wnioskodawców emitujących wcześniej PM 2,5)** | **79,6%** |
| **Efekt ekologiczny – redukcja benzo(a)pirenu (dotyczy wnioskodawców emitujących wcześniej benzo(a)piren)** | **79,6%** |
| **Wpływ projektu na jakość powietrza – dot. biomasy** | **klasa 5 kotłów na biomasę** |
| **Uśredniony czas pracy instalacji** | **2 174 h/rok** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Δ PM10** | **Δ PM2,5** | **Δ Benzo (a)piren** | **Δ CO2 równoważne** |
| **Stan przed** | 1,205980 t/rok | 0,803987 t/rok | 0,003699 t/rok | 946,62 t/rok |
| **Stan po** | 0,245642 t/rok | 0,163761 t/rok | 0,000756 t/rok | 181,38 t/rok |
| **różnica** | 0,960338 t/rok | 0,640226 t/rok | 0,002943 t/rok | 765,24 t/rok |
| **spadek %** | 79,6% | 79,6% | 79,6% | 80,8% |

Kody zamówienia wg CPV

09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 Instalacje słoneczne

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

45330000-9 Roboty Instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331110-0 Instalowanie Kotłów

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

Spis treści

[Zestawienie lokalizacji: 1](#_Toc503170867)

[Część I Opisowa 9](#_Toc503170868)

[OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 11](#_Toc503170869)

[1. Opis stanu istniejącego 12](#_Toc503170870)

[1.1. Parametry wielkości obiektu 12](#_Toc503170871)

[1.2. Lokalizacja inwestycji 12](#_Toc503170872)

[2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót budowlanych 13](#_Toc503170873)

[2.1. Wymagania ogólne 13](#_Toc503170874)

[2.2. Dokumentacja projektowa 14](#_Toc503170875)

[2.3. Roboty budowlane 17](#_Toc503170880)

[2.4. Serwis gwarancyjny 17](#_Toc503170881)

[3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 17](#_Toc503170882)

[3.1. Uwarunkowania formalno-prawne 17](#_Toc503170883)

[3.2. Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne 18](#_Toc503170884)

[3.3. Uwarunkowania środowiskowe 18](#_Toc503170885)

[4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 18](#_Toc503170886)

[5. Zakres prac i robót do wykonania w ramach zamówienia 19](#_Toc503170887)

[5.1. Opis robót budowlanych 19](#_Toc503170888)

[5.2. Opis robót budowlanych 19](#_Toc503170889)

[5.3. Zakres robót budowlanych dla instalacji Fotowoltaicznej 20](#_Toc503170890)

[5.4. Zakres robót budowlanych dla instalacji Solarnej 21](#_Toc503170891)

[5.5. Zakres robót budowlanych dla wymiany kotłów 23](#_Toc503170892)

[OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 24](#_Toc503170893)

[6. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 24](#_Toc503170894)

[6.1. Przygotowanie terenu budowy 24](#_Toc503170895)

[6.2. Instalacja Fotowoltaiczna 25](#_Toc503170896)

[6.3. Instalacja Solarna 30](#_Toc503170908)

[6.4. Instalacja Kotłowa 36](#_Toc503170917)

[6.5. Wykończenia 39](#_Toc503170928)

[6.6. Zagospodarowanie terenu 40](#_Toc503170929)

[6.7. Gwarancje 40](#_Toc503170930)

[6.8. Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 40](#_Toc503170931)

[6.9. Odbiory 44](#_Toc503170944)

[7. Usługa serwisowa 46](#_Toc503170950)

[Część II – Informacyjna 47](#_Toc503170951)

[8. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 48](#_Toc503170952)

[9. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 48](#_Toc503170953)

[10. Elektryczny schemat poglądowy przyłączenia instalacji PV 51](#_Toc503170954)

[11. Schemat poglądowy instalacji solarnej 52](#_Toc503170955)

[12. Schemat poglądowy instalacji kotłowej 53](#_Toc503170956)

# Część I Opisowa

**Wykaz skrótów i objaśnień pojęć użytych w tekście**

**Zamawiający** - podmiot samorządowy – Gmina Wieluń, ul. Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98- 300 Wieluń

**Nadzór Inwestorski** – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do kontroli i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową z Zamawiającym.

**Wykonawca** - podmiot prawny, wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych. Na etapie początkowym Wykonawca zrealizuje prace projektowe, następnie zajmie się ich wdrożeniem, wykonaniem a także dostarczeniem poszczególnych elementów systemu w warunkach umowy pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.

**Umowa** – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

**SIWZ** – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie przetargu

**IRiESD** – Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

**OSD** – Operator Sieci Dystrybucyjnej

**Użytkownik** – właściciel/le nieruchomości, na których będzie realizowane zadanie inwestycyjne oraz właściciel/le licznika rozliczeniowego energii elektrycznej

**Komisja odbiorowa** – zespół odbierający roboty wyznaczony przez zamawiającego

## OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są wymagania i wytyczne dotyczące wykonania dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania zadania inwestycyjnego pt. **„Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń".** Zadanie polega na zaprojektowaniu i zrealizowaniu dostawy, montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz wymianie kotłów na kotły na biomasę o rozmiarze i w lokalizacjach wskazanych w zestawieniu. Przedmiotowe instalacje będą produkowały energię cieplną oraz elektryczną na potrzeby własne gospodarstwa domowego.

Instalacje fotowoltaiczne zostały tak dobrane, aby produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej nie przewyższała rocznego zapotrzebowania na energie elektryczną w budynku. Moc kotła powinna pokrywać zapotrzebowanie na energię cieplna do ogrzewania oraz pozwalać na przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy jest wykonany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) i będzie stosowany jako dokument w postępowaniu przetargowym.

Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, daje wytyczne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez Wykonawców. Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość zadania, tj. wykonanie projektu, montaż, roboty budowlane oraz wszystkie dostawy i usługi konieczne do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do momentu przekazania Zamawiającemu do użytkowania w zakresie wskazanym w poniższym dokumencie. Oferta powinna być zgodna z niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania.

Celem wybudowania instalacji fotowoltaicznej, kotła oraz kolektorów słonecznych przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń o wysokiej sprawności będzie:

* zwiększenie udziału energii odnawialnej w produkcji energii w ujęciu krajowym,
* obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej,
* obniżenie kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
* obniżenie kosztów ogrzewania budynków,
* redukcja zanieczyszczeń atmosfery w postaci ograniczenia emisji gazu CO2 w ilości proporcjonalnej do ilości energii uzyskanej z instalacji kolektorów słonecznych i fotowoltaicznej. Wpływa to korzystnie nie tylko na klimat terytorialny, ale także na klimat całego otoczenia, kraju.


### Opis stanu istniejącego

#### Parametry wielkości obiektu

Budynki w zabudowie wolnostojącej –zlokalizowane w Gminie Wieluń.

#### Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest prowadzona na terenie Gminy Wieluń, numery działek obiektów znajdują się w zestawieniu lokalizacji na str. 2. Poniższa mapa ma charakter poglądowy i wskazuje lokalizację prowadzenia zadania inwestycyjnego.



### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów lub zakres robót budowlanych

#### Wymagania ogólne

Przedmiot zamówienia winien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, przepisów BHP, ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Wybudowane instalacje oraz towarzyszące obiekty powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję.

Wszystkie zastosowane przy realizacji zamówienia materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać niezbędne certyfikaty.

Zastosowana technologia, jak i jej poszczególne elementy powinny być sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy.

W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy zrealizowanie inwestycji własnym staraniem i na swój koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczególności:

1. stosowanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą Prawo budowlane oraz koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie
2. zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń
3. wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów
4. udział we wszelkich odbiorach
5. wypłata odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie przeprowadzania robót budowlanych właścicielom działek, na których prowadzone te roboty
6. naprawa lub pokrycie kosztów napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń oraz sieci technicznych
7. zapewnienie wymaganych nadzorów właścicielskich oraz specjalistycznych, w tym konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami
8. pokrycie kosztów związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót budowlanych, w tym opłat za zajęcia pasów drogowych i innych terenów jeżeli będzie to konieczne
9. zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres jej trwania jeśli jest wymagana.

#### Dokumentacja projektowa

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a także informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

Prace prowadzone w ramach zadania dotyczące instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz kotłów na biomasę nie wymagają zgłoszenia robót jak i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentację projektową zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. z 2013 r. poz. 1129

Wykonawca w razie potrzeby zapewnieni nadzór autorski przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na podstawie sporządzonej dokumentacji.

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia przez właściwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań kontraktu.

Wykonawca w szczególności uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z kontraktu.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak o parametrach nie gorszych niż przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.

Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedłoży Zamawiającemu:

* Projekt wykonawczy

##### Wymagania dla dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu

Dokumentacja dostarczana Zamawiającemu musi zawierać:

* Tytuł dokumentu,
* Nazwę projektu (i nr, jeśli dotyczy) oraz podtytuł,
* Etap projektu (jeśli dotyczy),
* Datę powstania dokumentu,
* Nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorów dokumentu,
* Oznaczenia wymagane dla projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, o ile ma zastosowanie,
* Nazwę i adres Zamawiającego,
* Na początku dokumentu spis treści dokumentu,
* Pod spisem treści wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami (jeśli dotyczy),
* Nagłówek na każdej stronie dokumentu tekstowego z tytułem dokumentu,
* Stopka na każdej stronie dokumentu z numerem strony

Zestawienie ilościowe opracowanej dokumentacji w formie papierowej przedstawiono poniżej w poszczególnych podrozdziałach.

Zamawiający wymaga również przekazania dokumentacji w wersji elektronicznej zeskanowanej w formacie pdf przekazanej na płycie CD/DVD/BR.

##### Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa w tym zadaniu nie jest wymagana.

##### Projekt budowlany

Na podstawie Art. 29 pkt. 2 ust. 15 i 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) instalacje fotowoltaiczne o mocy do 40,00 kW, kolektorów słonecznych oraz wymiany kotłów zwolnione są z obowiązku uzyskania prawomocnego Pozwolenia na budowę oraz Art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy brak jest obowiązku ich Zgłoszenia.

##### Projekt wykonawczy

Wykonawca opracuje projekt instalacji fotowoltaicznej, solarnej, wymiany kotła dla poszczególnych lokalizacji o parametrach (moc dla instalacji PV, ilość kolektorów dla instalacji solarnej, moc dla kotłów) zgodnych z zestawieniem na stronie 2. Projekt wykonawczy powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. z 2013 r. poz. 1129

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi:

1. Projekt instalacji solarnej w ilości 2 egz. (w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej) dla każdej instalacji
2. Projekt elektryczny instalacji fotowoltaicznej w ilości 2 egz. (w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej) dla każdej instalacji
3. Projekt wymiany istniejącego kotła 2 egz. (w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej) dla każdej instalacji

Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej instalacji modułów PV lub instalacji solarnej. Kierunek i kąt nachylenia paneli, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną prace układów i uzyskanie możliwie największej ilości energii

Projekty należy tak wykonać, aby instalację można było wykonać bez utrudnień dla mieszkańców. Projekty powinny zawierać wpięcie instalacji modułów PV w istniejącą instalację elektroenergetyczną oraz sposób połączenia z istniejącą instalacją źródła pierwotnego dla instalacji solarnej. Projekty powinny obejmować niezbędne rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych urządzeń oraz wszystkie wymagane prawem oświadczenia.

Panele należy zamocować na konstrukcji dedykowanej przez producenta.

#### Roboty budowlane

Roboty budowlane należy wykonać na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz wymiany kotła zgodnie z zestawieniem na str. 2 na nieruchomościach położonych w Gminie Wieluń. W ramach prac Wykonawca również przyłączy i uruchomi przedmiotowe instalacje.

#### Serwis gwarancyjny

Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie 5 lat od dnia protokolarnego (bezusterkowego) odbioru końcowego inwestycji.

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

#### Uwarunkowania formalno-prawne

Przedmiotowa instalacja nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia robót. Wykonawca zadania zobowiązany, w imieniu Zmawiającego i Użytkowników, jest do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lokalnego operatora sieci dystrybucyjnego.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentacji powiązanych, w tym projektów branżowych, operatów, itp.

Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami.

Kadra Wykonawcy powinna:

1. zostać przeszkolona w zakresie prowadzonych prac
2. posiadać aktualne badania lekarskie
3. posiadać uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac

#### Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych Wykonawca winien z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym oraz Użytkownikami nieruchomości, na terenie których prowadzone będą prace.

Wykonawca powinien, jeżeli jest to konieczne, przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie robót w obrębie pasów drogowych, a także zapewnić niezbędną organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarządcy danej drogi.

#### Uwarunkowania środowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 r poz. 71 ).

### Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Obiekty po wybudowaniu instalacji mają odpowiadać przede wszystkim wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 1422 ze zm.) oraz innym przepisom szczegółowym i odrębnym.

Niniejsze zadanie inwestycyjne ma na celu wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, promowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego, co doskonale wpisuje się w politykę energetyczną Unii Europejskiej.

Instalacja fotowoltaiczna oraz solarna będzie miała za zadanie produkować energię z wykorzystaniem energii odnawialnej (promieniowania słonecznego) na własne potrzeby. Wymieniona kotłownia opalana pelletem zapewniać będzie pokrycie zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych instalacji obiekty zmniejszą wykorzystanie energii elektrycznej oraz cieplnej pochodzącej z konwencjonalnych źródeł, co jednocześnie wpłynie na redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Zestaw fotowoltaiczny będzie przyłączony do sieci elektroenergetycznej wewnętrznej Użytkownika w budynku. Instalacje fotowoltaiczne zostały tak dobrane, aby produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej nie przewyższała rocznego zapotrzebowania na energie elektryczną w budynku mieszkalnym. Będzie możliwość wprowadzenia energii do sieci i rozliczania się z OSD na zasadzie bilansowania rocznego o czym mówi Ustawa OZE. Efektem wykorzystania bilansowania rocznego wraz z odpowiednim doborem instalacji powoduje iż Użytkownik nie będzie miał zysków z tytułu wprowadzania nadwyżek do sieci elektroenergetycznej. W przypadku, gdy bilansowanie roczne nie będzie możliwe dla Użytkowników należy zastosować system zabezpieczający przed wprowadzeniem energii do sieci elektroenergetycznej, który uniemożliwi osiąganie zysków z instalacji PV.

### Zakres prac i robót do wykonania w ramach zamówienia

#### Opis robót budowlanych

#### Opis robót budowlanych

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocach:

* 2,04 kW ± max. 2%
* 3,06 kW ± max. 2%
* 4,08 kW ± max. 2%
* 5,10 kW ± max. 2%

oraz instalacji solarnej składającej się z :

* 2 kolektorów
* 3 kolektorów

Wymiana istniejących kotłowni polegającej na wymianie źródła ciepła na:

* Kocioł na pellet o mocy min. 15 kW wraz z zasobnikiem paliwa
* Kocioł na pellet o mocy min. 20 kW wraz z zasobnikiem paliwa
* Kocioł na pellet o mocy min. 25 kW wraz z zasobnikiem paliwa

Moc instalacji fotowoltaicznej, kotłów oraz ilość kolektorów uzależniona jest od lokalizacji wskazanej w zestawieniu na str. 2

Panele Fotowoltaiczne zostaną zamontowane w miejscu wskazanym w zestawieniu oraz uzgodnionym z Użytkownikiem. Będzie to w zależności od sytuacji: dach budynku mieszkalnego, pomocniczego, elewacja lub grunt.

Pojemnościowy podgrzewacz zostanie zamontowany w miejscu, które pozwoli na jego bezproblemową obsługę oraz serwis a także będzie najkorzystniejsze ze względów technicznych – optymalna lokalizacja to kotłownia. Miejsce pojemnościowego podgrzewacza zostanie ustalona z Użytkownikiem.

Kotły na biomasę należy montować w istniejących pomieszczeniach w których zlokalizowane są istniejące kotły, dostosowanych do polskich norm oraz przepisów. Dostosowanie pomieszczenia, przewodu kominowego oraz instalacji wentylacyjnej leży po stronie użytkownika. Wykonawca zainstaluje kocioł wraz z niezbędną armaturą oraz podłączy do istniejącej instalacji ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

#### Zakres robót budowlanych dla instalacji Fotowoltaicznej

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przyłączenie do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej.

**Zakres prac instalacyjnych obejmuje na każdej lokalizacji:**

* montaż konstrukcji pod moduły PV ,
* montaż modułów PV na konstrukcji,
* ułożenie tras kablowych i kabli od modułów PV do rozdzielnicy elektrycznej,
* modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,
* montaż licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej z instalacji,
* montaż inwertera PV,
* wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,
* uruchomienie układu i regulacje,
* instruktaż Użytkowników

**Zakres prac budowlanych obejmuje:**

* wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,
* zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,
* wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody,
* uszczelnienie przepustów

Mikroinstalacja fotowoltaiczna, składać się musi przede wszystkim z następujących elementów:

* paneli fotowoltaicznych
* konstrukcji wsporczej
* inwertera DC/AC
* instalacji prądu stałego i przemiennego
* układu pomiarowego mierzącego energię produkowaną z instalacji fotowoltaicznej i układów pomiarowo-rozliczeniowych w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego.

#### Zakres robót budowlanych dla instalacji Solarnej

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji solarnej. W skład systemu będą wchodzić kolektory słoneczne montowane na dachu obiektu lub jego elewacji, podgrzewacz wody z systemem zapewniającym ciągłość pracy instalacji oraz niezbędna armatura.

**Zakres prac instalacyjnych obejmuje:**

* Instalacja elementów montażowych pod kolektory ,
* montaż kolektorów na konstrukcji,
* prowadzenie orurowania
* montaż podgrzewacza
* montaż niezbędnej armatury i automatyki
* podłączenie do instalacji źródła pierwotnego
* wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,
* uruchomienie układu i regulacje,
* instruktaż Użytkowników/Obsługi.

**Zakres prac budowlanych obejmuje:**

* wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,
* zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,
* wykonanie przepustów w miejscach przejść tras przewodów przez ściany, dach lub inne przeszkody,
* uszczelnienie przepustów
* otynkowanie i pomalowanie części ścian i dachów wyłącznie w zakresie niezbędnych napraw poinstalacyjnych tj. po zamurowaniu otworów montażowych i uszczelnieniu przepustów – zapewniających bezpieczne użytkowanie instalacji i nieruchomości.

**Instalacja solarna powinna się składać z takich elementów jak:**

* Kolektory słoneczne
* Podgrzewacz pojemnościowy
* Grupa solarna ze sterownikiem
* Element mierzący ilość wyprodukowanego ciepła przez instalację
* Armatura odcinająca, pomiarowa i zabezpieczająca
* System zabezpieczający przed wzrostem ciśnienia w instalacji
* Orurowanie łączące
* Płyn solarny
* Izolacja
* Elementy montażowe
* Układ podtrzymujący napięcie na urządzeniach elektrycznych systemu solarnego

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego.

W zależności od ilości osób korzystających z ciepłej wody przewiduje się dwa typy instalacji kolektorów słonecznych. Pierwsza z instalacji jest przeznaczona dla budynków, w których liczba osób korzystających z ciepłej wody jest mniejsza bądź równa 4 osobom. Druga zaś przeznaczona jest dla budynków, w których liczba osób korzystających z ciepłej wody przekracza 4. Przewiduje się następujące zestawy :

* 2 kolektory płaskie o powierzchni apertury min. 1,85 m2 każdy, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. – 240 dm3
* 3 kolektory płaskie o powierzchni apertury min. 1,85 m2 każdy, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości min. – 280 dm3

#### Zakres robót budowlanych dla wymiany kotłów

Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej kotłowni w budynku mieszkalnym. Zakres prac obejmuje wymianę kotła na jednostkę opalaną biomasą – pelletem.

**Zakres prac instalacyjnych obejmuje:**

* demontaż istniejącego kotła
* montaż nowego kotła wraz zasobnikiem paliwa
* prowadzenie orurowania
* montaż niezbędnej armatury i automatyki w tym zabezpieczającej
* podłączenie do istniejącej instalacji grzewczej
* podłączenie do istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
* wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,
* uruchomienie układu i regulacje,
* dostosowanie istniejącego układu spalinowego (w zakresie użytkownika)
* dostosowanie istniejącego układu wentylacyjnego (w zakresie użytkownika)
* instruktaż Użytkowników/Obsługi.

**Zakres prac budowlanych obejmuje:**

* wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń,
* zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,
* wykonanie przepustów w miejscach przejść tras przewodów przez ściany, dach lub inne przeszkody,
* uszczelnienie przepustów
* otynkowanie i pomalowanie części ścian wyłącznie w zakresie niezbędnych napraw poinstalacyjnych tj. po zamurowaniu otworów montażowych i uszczelnieniu przepustów – zapewniających bezpieczne użytkowanie instalacji i nieruchomości.
* dostosowanie pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów (po stronie użytkownika)

**wymieniana instalacja kotłowa powinna się składać z takich elementów jak:**

* Kocioł na pellet
* Element mierzący ilość wyprodukowanego ciepła przez instalację (integralna część automatyki sterującej)
* Element zabezpieczającą przed spadkiem temperatury powrotu do kotła
* Automatyka sterująca
* Armatura odcinająca, pomiarowa i zabezpieczająca
* Izolacja
* Elementy montażowe
* Rurociągi

Wytyczne dotyczące budowy głównych elementów instalacji przedstawiono w dalszej części Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wskazane parametry mają za zadanie wskazanie Wykonawcy minimalnego poziomu technologii oczekiwanego przez Zamawiającego.

Na podstawie powierzchni ogrzewanej oraz izolacyjności budynku określono moce jednostek kotłowych :

* Kocioł o mocy min. 15kW z zasobnikiem paliwa o objętości min 250 dm3
* Kocioł o mocy min. 20 kW z zasobnikiem paliwa o objętości min 300 dm3
* Kocioł o mocy min. 25 kW z zasobnikiem paliwa o objętości min 340 dm3

Dobór jednostki należy zweryfikować na etapie projektu wykonawczego na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania na moc cieplną. W przypadku gdy zasobnik o podanym rozmiarze nie zmieści się do istniejącego pomieszczenia kotłowni dopuszcza się zastosowanie zasobnika o mniejszej pojemności w porozumieniu z użytkownikiem oraz inspektorem nadzoru.

## OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

#### Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić na swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

W razie konieczności, na czas wykonania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć na swój koszt tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, bariery, taśmy ostrzegawcze, szalunki i inne. Jeżeli będzie to konieczne wykonawca na swój koszt może zorganizować zaplecze biurowe i socjalne na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

#### Instalacja Fotowoltaiczna

Panele fotowoltaiczne należy montować na konstrukcji wsporczej, przy czym:

1. muszą być zorientowane na południe z możliwym odchyleniem niepowodującym pogorszenia ilości wyprodukowanej energii,
2. nie mogą podlegać zacienieniu przez inne obiekty
3. muszą uwzględniać szerokość geograficzną pod kątem średniorocznego nasłonecznienia
4. ich rozmieszczenie i konfiguracja połączenia musi zapewniać jak największy uzysk energii
5. ich rozmieszczenie musi pozwalać na swobodny dostęp eksploatacyjny do każdego panela
6. panel musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN - EN 61646 lub z normami równoważnymi wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą

W tabeli poniżej zestawiono minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymagań | Parametry wymagane |
| 1 | Typ modułu | Monokrystaliczny |
| 2 | Moc modułu | Min.: 340 Wp  (*standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25 °C i współczynnik masy powietrza AM 1,5)* |
| 3 | Sprawność modułu | Min.: 17,4 %  (*standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25 °C i współczynnik masy powietrza AM 1,5)* |
| 4 | Tolerancja mocy | -0/+5 %  (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25 °C i współczynnik masy powietrza AM 1,5) |
| 5 | Współczynnik wypełnienia FF | Min.: 77,9 % |
| 6 | Współczynnik temperaturowy mocy | Max.: –0,40 %/K |
| 7 | Rama modułu | Aluminium anodowane |
| 8 | Przykrycie modułu | Konstrukcja szkło/szkło o grubości min. 2/2 mm |
| 9 | Gwarancja wydajności mocy producenta | 10 lat: min. 92% mocy znamionowej  25 lat: min. 83% mocy znamionowej |
| 10 | Waga modułu | Max.: 21 kg |
| 11 | Wymiary modułu | Max.: 2000 / 1000 |
| 12 | Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu | Min.: 5400 Pa |
| 13 | Wytrzymałość mechaniczna na siłę wiatru | Min.: 2400 Pa |

##### Konstrukcja wsporcza

System fotowoltaiczny należy zamocować za pomocą specjalnego systemu montażowego. Wykonawca wybierze odpowiedni system montażowy dla danej lokalizacji. Konstrukcja wsporcza powinna być wykonana ze stali nierdzewnej i/lub aluminium. Wykonawca uszczelni wszystkie przejścia przez poszycie dachowe, ściany budynku do pełnej szczelności.

##### Przekształtniki DC/AC

W celu zapewnienia prawidłowej pracy systemu fotowoltaicznego, dobrane zostaną inwertery. Ze względu na stopień ochrony IP65 dopuszcza ich pracę na otwartej przestrzeni. Lokalizację inwertera uzgodnić z Użytkownikiem na etapie projektowania. Rodzaj inwertera dobrać w zależności od mocy i układu instalacji u Użytkowników.

Falowniki 1 fazowe o mocy poniżej 3,1 kW

|  |  |
| --- | --- |
| **WARUNKI OTOCZENIA** | |
| Stopień ochrony obudowy | min. IP65 |
| Zakres temperatur pracy | min. -25 ÷ +50°C |
| Zakres dopuszczalnej wilgotności względnej | 0 - 100% |
| Dopuszczalne miejsce montażu | wewnątrz i na zewnątrz budynków |
| **ZABEZPIECZENIA** | |
| Pomiar izolacji po stronie DC (prądu stałego) | Tak |
| Wbudowany rozłącznik DC (prądu stałego) | Tak |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe / ochrona przed wysoką temp. | przesunięcie punktu pracy /ograniczenie mocy wyjściowej |
| **WARTOŚCI WEJŚCIOWE** | |
| Maksymalny prąd wejściowy | ≥ 13A na każde MPPT |
| Maksymalny prąd zwarciowy (wytrzymałość rozłącznika DC) | ≥ 20A |
| Maksymalne napięcie wejściowe | ≥ 420V |
| Minimalne napięcie wejściowe | ≤ 165V |
| **WARTOŚCI WYJŚCIOWE** | |
| cos ϕ | ≥ 0.85 ind./poj. |
| Ilość faz | 1 |
| Napięcie wyjściowe | 230V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Zawartość zniekształceń nieliniowych THD przy mocy nominalnej | ≤ 4% |
| Pobór mocy w nocy | < 1W |
| Sprawność maksymalna | ≥ 95.5 % |
| Sprawność europejska | ≥ 94.5 % |
| **OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE** | |
| Możliwość sterowania zewnętrznymi odbiornikami energii | Tak |
| Wbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej | tak (np.S0 lub smart meter) |
| Modbus RTU /  RS485 | Tak |
| Wbudowany WLAN | Tak |
| Wbudowany Ethernet | Tak |
| Wbudowany serwer WWW (serwer sieciowy) | Tak |
| Rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji | Tak |

Falowniki 3 fazowe o mocy 2 – 5 kW

|  |  |
| --- | --- |
| **WARUNKI OTOCZENIA** | |
| Stopień ochrony obudowy | min. IP65 |
| Zakres temperatur pracy | min. -25 ÷ +60°C |
| Zakres dopuszczalnej wilgotności | 0 - 100% |
| Dopuszczalne miejsce montażu | wewnątrz i na zewnątrz budynków |
| **ZABEZPIECZENIA** | |
| Pomiar izolacji po stronie DC (prądu stałego) | Tak |
| Wbudowany rozłącznik DC (prądu stałego) | Tak |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe / ochrona przed wysoką temp. | przesunięcie punktu pracy /ogranicznik mocy |
| **WARTOŚCI WEJŚCIOWE** | |
| Maksymalny prąd wejściowy | ≥ 16A na każde MPPT |
| Maksymalny prąd zwarciowy (wytrzymałość rozłącznika DC) | ≥ 24A |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 1000V |
| Minimalne napięcie wejściowe | ≤ 150V |
| **WARTOŚCI WYJŚCIOWE** | |
| cos ϕ | ≥ 0.85 ind./poj. |
| Ilość faz | 3 |
| Napięcie wyjściowe | 230/400V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Zawartość zniekształceń nieliniowych THD przy mocy nominalnej | ≤ 3% |
| Pobór mocy w nocy | < 1W |
| Sprawność maksymalna | ≥ 98 % |
| Sprawność europejska | ≥ 96 % |
| **OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE** | |
| Możliwość sterowania zewnętrznymi odbiornikami energii | Tak |
| Wbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej | tak (np.S0 lub smart meter) |
| Modbus RTU /  RS485 | Tak |
| Wbudowany WLAN | Tak |
| Wbudowany Ethernet | Tak |
| Wbudowany serwer WWW | Tak |
| Rejestrator danych / portal WWW do monitorowania instalacji | Tak |

##### Instalacja prądu stałego i przemiennego

Połączenie poszczególnych rzędów modułów fotowoltaicznych do falownika powinna zostać zrealizowana za pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o odpowiednim przekroju żył roboczych. Przewody należy dobrać pod względem obciążalności prądowej długotrwałej oraz pod względem dopuszczalnych wartości spadków napięć. Kable łączące poszczególne moduły fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modułów) będą mocowane do konstrukcji wsporczej systemu montażowego paskami samozaciskowymi. Zastosowane zostaną także koryta kablowe, w których zostaną ułożone zarówno przewody DC jak i AC. Na końcach przewodów, przyłączanych do modułów fotowoltaicznych należy zarobić złączki, natomiast na końcach przewodów podłączanych do inwertera, należy zarobić złączki dostarczone od producenta inwertera. Od inwertera poprowadzić przewód prądu przemiennego do rozdzielnicy prądu w budynku (dopuszcza się prowadzenie wewnątrz budynku, na budynku oraz w gruncie). Przekrój przewodu dobrać na etapie projektowania natomiast trasę przewodu uzgodnić z Użytkownikiem. Przewód prądu przemiennego w budynku w miejscach widocznych prowadzić w korytkach kablowych. Miejsca przejść przez ściany uszczelnić i odtworzyć do stanu pierwotnego. Po stronie użytkownika leży dostosowanie tablicy rozdzielczej do potrzeb przyłączenia instalacji fotowoltaicznej i wytycznych OSD.

##### Układy pomiarowe

##### Układ pomiarowy do pomiaru energii z instalacji fotowoltaicznej

Dla potrzeb pomiaru ilości produkowanej energii elektrycznej należy zastosować licznik energii.

##### Układ pomiarowo-rozliczeniowy

W celu opomiarowania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną a także pobieranej przez obiekt, Operator Systemu Dystrybucyjnego na własny koszt dostarczy i zainstaluje układ pomiarowo-rozliczeniowy. Wykonawca zgłosi do lokalnego OSD przyłączenie mikroisntalacji.

##### Instalacja odgromowa

Należy sprawdzić konieczność stosowania instalacji odgromowej wg obowiązujących norm. Przy konieczności wykonania instalacji odgromowej należy wykonać dla instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2.

##### Ochrona przeciwprzepięciowa i przed zwarciami

Ochronę przeciwprzepięciową i przed zwarciami instalacji fotowoltaicznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

##### Ochrona przeciwporażeniowa

W przypadku zastosowania inwertera umożliwiającego przepływ prądu zwarcia DC do instalacji elektrycznej, należy zastosować dodatkowy wyłącznik różnicowoprądowy typu B po stronie instalacji zmiennoprądowej. Należy stosować się do wytycznych określonych w normie PN-IEC-60364

##### Wyłącznik ppoż. instalacji PV

Należy wykonać wyłącznik ppoż. dla instalacji PV pozwalający na wyłączenie instalacji fotowoltaicznej w przypadku pożaru.

##### System zabezpieczający przed wprowadzeniem energii do sieci

W przypadku, gdyby bilansowanie roczne nie będzie możliwe dla Użytkowników (należy zastosować system zabezpieczający przed wprowadzeniem energii do sieci elektroenergetycznej, który uniemożliwi osiąganie zysków z instalacji PV).

Po stronie Wykonawcy zostaje wybór rozwiązania, dobór elementów układu zapobiegającego oddaniu energii do sieci elektroenergetycznej. Nie przewiduje się magazynowania energii w akumulatorach.

#### Instalacja Solarna

##### Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne powinny pokrywać zapotrzebowanie na c.w.u. w ok. 50% w skali roku.

Minimalne wymagania techniczne jakie powinny spełniać kolektory płaskie :

Kolektor słoneczny – z wysokoselektywnym pokryciem absorbera. Kolektor powinien być przystosowany do montażu w odpowiednio dobranych uchwytach dachowych lub ściennych. Kolektor powinien charakteryzować się budową i parametrami nie gorszymi niż:

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis wymagań** | **Parametry wymagane** |
| Typ kolektora | Płaski |
| Materiał obudowy kolektora | Aluminium |
| Wielkość - wymagana powierzchnia apertury pojedynczego kolektora | min 1,865 m2 |
| Materiał absorbera i przejmowanie ciepła | Aluminium z powłoką wysokoselektywną |
| Rodzaj połączenia absorbera z meandrem | Spawanie laserowe |
| Konstrukcja rur absorbera | Serpentyna z rur miedzianych |
| Rodzaj powierzchni szkła | Szkło strukturalne z powłoką antyrefleksyjną.  Obecność powłoki antyrefleksyjnej oraz Informacja o transmisji solarnej zawarta w sprawozdaniu z badań na zgodność z normą EN ISO 9806:2013 wydanym przez akredytowaną jednostkę badawczą |
| Połączenie wzajemne kolektorów w polach. | Za pomocą łączników bocznych, bez połączeń ponad górną krawędzią kolektora, umożliwiające kompensację naprężeń termicznych. |
| Max dopuszczalna temp. pracy (temp. stagnacji) przy GS = 1000 [W/m2]  i dT = 30[°C] | min 200 0C |
| Temperatura stagnacji kolektora wyznaczona zgodnie z PN-EN ISO 9806:2014-02 | Max. 218 0C |
| Max dopuszczalna masa pojedynczego kolektora (opróżnionego) | max 40 kg |
| Moc użyteczna kolektora przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 oraz różnicy temperatury (Tm - Ta)  wg PN-EN 12975-2 | Dla Tm - Ta = 0 K -> min 1583W  Dla Tm - Ta = 10 K -> min 1510W  Dla Tm - Ta = 30 K -> min 1345 W  Dla Tm - Ta = 50 K -> min. 1155 W  Dla Tm - Ta = 70 K -> min. 942 W |
| Wymagany certyfikat | Solar Keymark lub równoważny |
| Szczelność kolektora na deszcz potwierdzone wynikami z badań Solar Keymark wg EN ISO 9806:2013 | potwierdzona przez Solar Keymark lub równoważny |
| Odporność na uderzenia - gradobicie potwierdzone wynikami z badań Solar Keymark EN ISO 9806:2013 | potwierdzona przez Solar Keymark lub równoważny |

Powyższe parametry proponowanych kolektorów (moc użyteczna, sprawność, badanie odporności na grad i deszcz) potwierdzone w postaci załącznika z badań do certyfikatu i pełnymi wynikami badań Solar Keymark wg PN-EN ISO 9806 lub PN-EN 12975-2 nie starszymi niż 5 lat od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

##### Grupa pompowa i sterownik

W skład grupy pompowej powinna wchodzić pompa obiegowa elektroniczna w klasie energetycznej EEI ≤ 0,27, której charakterystyka dostosowana będzie do specyfiki danej instalacji (odpowiedniej długości rurociągów a także wysokości statycznej instalacji). Zalecane do tego celu są pompy z możliwością regulacji prędkości obrotowej. Grupa musi być kompletna, wstępnie zmontowana, sprawdzona pod wzglądem szczelności wyposażona w grupę bezpieczeństwa i przyłącze do naczynia wzbiorczego z możliwością odcięcia. Ponadto musi posiadać mierniki przepływu z nastawą i odcięciem do regulacji przepływu w instalacji solarnej, uchwyt do montażu na ścianie i dokładnie dopasowaną łupiną izolacyjną, zawór kulowy ze zintegrowanym zaworem stopowym. Regulator grupy solarnej musi współpracować z dedykowanym systemem monitoringu umożliwiającym z poziomu przeglądarki internetowej odczyt i kontrolę parametrów pracy poszczególnych instalacji solarnych, w tym odczyt danych z licznika ciepła. Instalacja Solarna musi być wyposażona w układ zabezpieczający przed zanikami napięcia - UPS. System powinien umożliwiać pracę elementów elektrycznych instalacji solarnej podczas braku napięcia w sieci elektrycznej.

**Wymagane parametry techniczne Grupy pompowej:**

|  |
| --- |
| * Pompa obiegowa z płynną regulacją i sterowaniem PWM * Maksymalna wysokość podnoszenia 7 m * Maksymalny wydatek 4 m3/h |
| * Miernik przepływu |
| * Zawór bezpieczeństwa (6 bar) |
| * Manometr 0-10 bar |
| * 2 Termometry 0-160°C |
| * Separator powietrza |
| * Zawory odcinające * Zawór zwrotny zintegrowany |
| * Kurek napełniająco-opróżniający |
| * Króciec do przyłączenia naczynia wzbiorczego |
| * Izolację cieplną |
| * Sterownik solarny (zintegrowany z grupą) |

Funkcje sterownika:

* Sterowanie pompą z wejściem PWM
* Dotykowy wyświetlacz graficzny
* Licznik ciepła pozyskanego z kolektora słonecznego od momentu uruchomienia instalacji
* Współpraca z przepływomierzem – wejście do podłączenia impulsatora
* Wbudowany zegar – podtrzymywany w przypadku zaniku zasilania przez 48 godz.
* Wykres dzienny mocy uzyskanej na kolektorze
* Statystyki tygodniowe uzysku energii słonecznej
* Sygnalizacja grawitacyjnego unoszenia ciepła z zasobnika
* Sterowanie pompą cyrkulacyjną CWU
* Tryb urlopowy zabezpieczający instalację przed przegrzaniem
* Sterowanie układem awaryjnego schładzania podgrzewacza
* Funkcja chłodzenia rewersyjnego
* Funkcja okresowej sterylizacji zasobnika CWU
* Funkcja ochrony kolektora przed zamarzaniem
* Funkcja ochrony zasobnika przed zamarzaniem
* Interfejs cyfrowy RS485
* Możliwość komunikacji zewnętrznej ze sterownikiem z wykorzystaniem modułu LAN/GSM
* Obudowa IP65
* Możliwość podłączenia 5 czujników Pt1000
* Współpraca z dedykowanym systemem monitoringu umożliwiającym z poziomu przeglądarki internetowej odczyt i kontrolę parametrów pracy poszczególnych instalacji solarnych, w tym odczyt danych z licznika ciepła
* dostęp do menu sterownika za pomocą aplikacji mobilnych
* Archiwizacja danych o uzyskach energii na karcie SD
* Pamięć błędów (stanów alarmowych)

##### Zbiornik akumulacyjny

Należy przewidzieć pionowy podgrzewacz pojemnościowy z dwoma wężownicami wykonany ze stali, z emaliowaną powłoką o pojemności użytkowej uzależnionej od dobranego zestawu. Zastosowane wężownice:

* pierwsza wężownica służąca do podgrzewu wody z instalacji solarnej
* druga wężownica służąca do podgrzewu wody za pomocą źródła pierwotnego (istniejący lub projektowany kocioł)

W celu wykonywania przegrzewu w okresach przejściowych należy dobrać grzałkę elektryczną (230V). Lokalizacja zbiornika zostanie ustalona na podstawie ustaleń z Użytkownikiem w oparciu o wiedzę techniczną projektanta i wykonawcy.

Jakość wykonania zbiornika powinna być na tyle dobra, aby zagwarantować jego bezawaryjny czas pracy przez okres min. 5 lat.

**Minimalne wymagane parametry techniczne zasobnika :**

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | Pojemnościowy z 2 wężownicami |
| Min. Pojemność netto | 240 l - zestaw I / 280 l - zestaw II |
| Max. Średnica zbiornika w izolacji: | 700 mm |
| Min. Powierzchnia wężownicy zew. źródła | 0,7 m2- zestaw I/ 1,1 m2- zestaw II |
| Min. Powierzchnia dolnej wężownicy | 1,2 m2- zestaw I/ 1,4 m2- zestaw II |
| Max. temperatura pracy zasobnika | min. 95 °C |
| Max. temperatura pracy wężownicy | min. 110 °C |
| Maksymalne dopuszczalne ciśnienie zbiornika | min. 10 bar |
| Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wężownicy | min. 16 bar |
| Izolacja cieplna | Twarda pianka PUR  λ nie większa niż 0,023 W/mK |

Manszeta na montaż grzałki elektrycznej

Dodatkowa ochrona poprzez anodę magnezową

Osłona czujnika

Obudowa płaszcz z tworzywa (folia PVC)

Regulowane stopki do poziomowania

Certyfikat potwierdzający badanie zgodnie z norma EN 12897

##### Naczynia wzbiorcze

Należy dobrać naczynie wzbiorcze do instalacji solarnej oraz wody użytkowej. Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego powinna zostać dobrana w oparciu o pojemność instalacji oraz parametry jej pracy. Należy zastosować naczynie ciśnieniowe przeponowe przeznaczone do instalacji solarnych oraz do wody użytkowej.

##### Rurociągi oraz izolacja

Do wykonania przewodów hydraulicznych przeznaczonych do transportu cieczy solarnej należy zastosować fabrycznie preizolowane, elastyczne rury wykonane ze stali nierdzewnej w wersji do instalacji solarnych z izolacją. Przewody hydrauliczne powinny być poprowadzone nieprzerwanie na całej długości, tj. bez połączeń pośrednich wraz z izolacją od kolektora do pomieszczenia technicznego, gdzie zainstalowany będzie podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, pompa czynnika solarnego oraz pozostała armatura.

Fragmenty przewodów hydraulicznych prowadzonych ponad dachem należy wykonać z rur w izolacji z folią ochronną. Izolacja cieplna preizolowanych przewodów hydraulicznych powinna być pokryta zewnętrznym płaszczem ochronnym odpornym na działanie czynników zewnętrznych jak promieniowanie UV, insekty, gryzonie oraz ptaki.

Izolacja przewodów hydraulicznych (rur) instalacji solarnej powinna być, odporna na niską i wysoka temperaturę. Preizolowane przewody hydrauliczne powinny zawierać fabrycznie zabudowany przewód elektryczny do polaczenia regulatora instalacji solarnej z czujnikiem temperatury cieczy solarnej w kolektorze.

Czynnik roboczy nie może być szkodliwy dla użytkowników (w przypadku rozszczelnienia instalacji), a zarazem zapewniać prawidłową pracę instalacji w skrajnych warunkach temperaturowych (nie zmienia stanu skupienia). Jego ilość powinna być dostosowana do długości instalacji.

##### Armatura

Jako armaturę odcinającą na rurociągach glikolowych należy zamontować zawory kulowe przystosowane do pracy z czynnikiem glikolowym i odporne na temp. 150°C.

Armatura kontrolno-pomiarowa wchodzi w skład zestawu pompowego.

Napełnianie instalacji płynem solarnym, przy użyciu specjalistycznego urządzenia napełniającego dokonuje firma instalatorska. Zalecane ciśnienie instalacji 3 bar. Napełnienie instalacji może się odbyć jedynie w momencie gdy kolektory nie są nagrzane i nie są poddane działaniu promieni słonecznych. Próba napełnienia kolektora przy pełnym nasłonecznieniu może spowodować zniszczenie urządzenia.

##### Pomiar ciepła uzyskanego z instalacji solarnej

W celu rejestrowania pomiaru ciepła uzyskiwanego przez instalację solarną, należy przewidzieć regulator grupy solarnej z funkcją pomiaru ciepła współpracujący z przepływomierzem wbudowanym w grupę.

##### Czynnik roboczy

Czynnik roboczy nie może być szkodliwy dla użytkowników (w przypadku rozszczelnienia instalacji), a zarazem zapewniać prawidłową pracę instalacji w skrajnych warunkach temperaturowych (nie zmienia stanu skupienia). Jego ilość powinna być dostosowana do długości instalacji.

#### Instalacja Kotłowa

##### Kotły na biomasę

Kocioł powinien pokrywać zapotrzebowanie na energie cieplną do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ze względu na charakter inwestycji, nowe kotły nie mogą pozwalać na spalanie innego paliwa jak biomasa, przewiduje się jednostki na pellet. Wymieniona kotłownia powinna być bezobsługowa, a ingerencja użytkownika powinna się ograniczać do uzupełniania zasobnika paliwem, oraz wprowadzaniu odpowiednich nastaw na elementach automatyki. Kotły powinny być przystosowane do opalania materiałem biomasowym - pelletem o granulacji od 6 mm do 8 mm, posiadającym przynajmniej certyfikat EN Plus A1. Przewiduje się kocioł wykonany jako konstrukcja spawana z  blachy kotłowej. Komora spalania powinna być wykonana o wymiarach umożliwiających optymalny przebieg procesu spalania i znajdować pod wymiennikiem ciepła. Wymiennik ciepła powinien być wykonany z paneli i/lub rur stalowych. Pod paleniskiem powinna być usytuowana przestrzeń popielnikowa (która spełnia wymogi szczelności). W dolnej części muszą być usytuowane drzwiczki popielnikowo-paleniskowe umożliwiające dostęp do paleniska lub palnika, oraz pozwalające na usunięcie popiołu. Kocioł musi być izolowany i obudowany osłonami z blachy stalowej malowanej proszkowo. Palnik musi być urządzeniem ekologicznym, cechować się niską emisją spalin oraz niewielkim poborem energii elektrycznej. Powinien umożliwiać modulacji mocy. Materiały użyte do konstrukcji muszą być żaroodporne, kwasoodporne i malowane proszkowo. Rozpalanie odbywać się powinno na zasadzie nadmuchu gorącego powietrza, od którego odpalać się powinna biomasa. Kocioł powinien być wyposażony w zasobnik paliwa oraz system automatycznego uzupełniania

Instalowana jednostka powinna charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż:

* Kocioł o mocy min. 15kW z zasobnikiem paliwa o objętości min 250 dm3
* Kocioł o mocy min. 20 kW z zasobnikiem paliwa o objętości min 300 dm3
* Kocioł o mocy min. 25 kW z zasobnikiem paliwa o objętości min 340 dm3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis wymagań** | **Parametry wymagane** | | |
| Minimalna moc nominalna | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
| Min. Sprawność kotła | in. 93 % | 93 % | 93 % |
| Min. Pojemność zasobnika l | 250 | 300 | 340 |
| Max. Szerokość bez zasobnika mm | 640 | 640 | 640 |
| Min. Pojemność wodna l | 140 | 140 | 140 |

Kocioł musi spełniać kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji wg. normy PN-EN 303-5:2012 w klasie 5

##### Zabezpieczenie przed powrotem zbyt niskiej temperatury do kotła

W celu maksymalizacji trwałości jednostki kotłowej należy wyeliminować wykraplanie niskotemperaturowe w komorze kotła. Nie można dopuścić do powrotu do jednostki wody z obiegu grzewczego o temperaturze poniżej 55°C. W tym celu kocioł należy wyposażyć w system zapobiegający spadkowi temperatury powrotnej. W przypadku braku urządzenia wbudowanego w kocioł należy zastosować zawór trójdrogowy z czujnikiem temperatury.

##### Licznik ciepła

W celu pomiaru wytworzonego ciepła z biomasy należy zainstalować elektroniczny ciepłomierz kompaktowy montowany na powrocie do kotła. W zestawie musi posiadać czujnik temperatury do montażu na zasilaniu (temp. Max 95°C). Ciepłomierz musi być integralną częścią Automatyki i sterowania kotłem.

##### Automatyka i sterowanie

Instalacja powinna być wyposażona w regulator pogodowy przeznaczony do kotłów wodnych opalanych paliwem stałym. Sterownik musi umożliwiać precyzyjne dopasowanie parametrów pracy kotła do systemu ogrzewania.

##### Instalacja odprowadzania spalin

Spaliny muszą być odprowadzone przez przewód spalinowy wykonany ze stali kwasoodpornej. Dla czyszczenia i kontroli przewodów spalinowych w dolnej części komina zainstalować kształtkę rewizyjną. Średnica przewodu spalinowego powinna wynosić 130 mm. Koszt udrożnienia istniejącego komina, przygotowania oraz montażu po stronie użytkownika. Dostosowanie istniejącej instalacji kominowej leży po stronie użytkownika.

##### Wentylacja

Pomieszczenie przeznaczone na kocioł powinno być wyposażone w naturalną wentylację umożliwiającą niezakłóconą pracę kotła i doprowadzać wymaganą ilość powietrza konieczną do spalania. Otwór nawiewny nie może posiadać urządzeń zamykający i umożliwiający odcięcie lub zakłócenie dopływu powietrza do pomieszczenia. Wentylacja powinna być zabezpieczona prze przedostawaniem się zwierząt np. siatką. Dostosowanie pomieszczenia należy do zadań użytkownika.

Dostosowanie istniejącej instalacji wentylacyjnej leży po stronie użytkownika.

##### Uzupełnianie wody

Uzupełnienie wody będzie się odbywać za pomocą automatycznego zaworu napełniania wyposażonego w zawór zwrotny, reduktor ciśnienia, zawór odcinający oraz manometr. Zawór należy poprzedzić filtrem siatkowym.

##### Rurociągi

Rurociągi obiegów wodnych zaleca się wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219 łączonych przez spawanie. Połączenia gwintowane stosuje się w miejscach montażu armatury i urządzeń. Do uszczelnień połączeń zastosować typowe materiały dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ciśnienie do 6 bar.

Mocowanie przewodów wykonać za pomocą typowych obejm mocujących stalowych ocynkowanych. Przewody mocować do ścian i stropów pomieszczeń. Wszelkie obejmy mocujące za wyjątkiem punktów stałych muszą posiadać wkładki gumowe umożliwiające przemieszczanie się rurociągu podczas występowania naprężeń. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych wystających za przegrodę 20 mm. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą należy uszczelnić łatwousuwalnym materiałem, np. pianką. Rury należy oczyścić i odtłuścić a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie farbą gruntową a następnie nawierzchniową.

##### Izolacja Rurociągów

Przewody rozdzielcze należy zaizolować za pomocą gotowych otulin z pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 Dz.U. 201 Poz. 1238 jak podano w tabeli poniżej.

|  |  |
| --- | --- |
| Średnica nominalna [mm]  (przewód stalowy) | Minimalna grubość izolacji cieplnej [mm], materiał 0,035W/m\*K |
| DN 15 | 20 |
| DN 20 | 20 |
| DN 25 | 30 |
| DN 32 | 30 |

##### Armatura

Jako armaturę odcinającą na rurociągach należy zamontować zawory kulowe gwintowane. W najwyższym punkcie instalacji należy zamontować odpowietrznik ręczny poprzedzony zaworem odcinającym. W najniższym punkcie instalacji należy zainstalować zawór odwadniający. Za pompa powinien zostać zamontowany zawór zwrotny. Na instalacji należy zamontować filtr siatkowy.

#### Wykończenia

Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego aby jak w najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów (okładziny wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.) . Jednak gdy pojawi się konieczność przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robót instalacyjnych, to ich zakres i ilość należy uzgodnić z Użytkownikiem oraz wyznaczonym przez Zamawiającego Nadzorem Inwestorskim.

Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie prowadzenia prac instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie obróbek murarsko-tynkarskich co będzie należeć do Wykonawcy.

Do zadań właściciela obiektu należy wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc związanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie całych ścian czy innego rodzaju wykończenia.

Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu niezwiązanych z wykonywaną instalacją lub w zakresie większym niż wymaga tego montaż instalacji, odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.

#### Zagospodarowanie terenu

Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do prowadzenia robót. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuję m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia.

#### Gwarancje

Wykonawca zapewni serwisowanie wybudowanych instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w okresie objętym gwarancją. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania gwarancji na roboty pokrywa Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji:

* roboty budowlano – montażowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego,
* panele fotowoltaiczne – minimum 10 lat na 92% wydajności, minimum 25 lat na 83% wydajności, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, oraz gwarancja produktowa min. 10 lat.
* Inwertery DC/AC i pozostały osprzęt instalacji minimum 5 lat gwarancji
* Kolektory słoneczne minimum 5 lat gwarancji.
* Kotły minimum 5 lat gwarancji.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki.

#### Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych

##### Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych budowy.

##### Wymagania dotyczące stosowania się do praw i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

##### Wymagania dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie realizacji robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

##### Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

##### Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Użytkowników.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie ich instalacji.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie ewentualnego przełożenia instalacji i urządzeń na miejscu instalacji.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń zastanych w miejscach w których będą realizowane instalacje.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór Inwestorski, Zamawiającego oraz właściciela budynku oraz wykona wszystkie niezbędne prace związane z likwidacją szkody i przywróceniem stanu pierwotnego.

##### Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

##### Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności.

##### Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

##### Wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

##### Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, programem funkcjonalno - użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać aktualnych przepisów BHP, p.poż. i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych.

##### Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badan Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badan przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi Wykonawca.

##### Wymagania dotyczące instruktażu obsługi i Użytkowników

Wykonawca przeprowadzi instruktaż/e z zamontowanych urządzeń, instalacji oraz zasad poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracowników Zamawiającego i Użytkowników.

#### Odbiory

Zamawiający ustala następujące odbiory:

* Odbiór dokumentacji projektowej
* Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
* Odbiory częściowe
* Odbiór końcowy
* Odbiór pogwarancyjny

##### Odbiory dokumentacji projektowej

Odbiór dokumentacji projektowej polega na ocenie i przyjęciu projektu wykonawczego na etapie przed przystąpieniem do robót budowlanych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową w ilości wymaganej przez Umowę. Zamawiający wraz z Nadzorem Inwestorskim zweryfikuje zgodność opracowanej dokumentacji z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym oraz z warunkami SIWZ, jak również z obecnym prawodawstwem.

##### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Nadzór Inwestorski.

##### Odbiory częściowe

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Komisja Odbiorowa.

##### Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Najpóźniej na 7 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Nadzór Inwestorski zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego.

Odbioru końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją projektową, umową i SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

**Dokumenty do odbioru końcowego i częściowego**

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy w ilości 2 egzemplarzy
2. Instrukcję obsługi i konserwacji instalacji w języku polskim w 2 egzemplarzach
3. deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności oraz atesty użytych materiałów
4. wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru
5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót Zamawiającemu – jeśli dotyczy
6. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych obiektów – jeżeli wymagane
7. gwarancje producentów na materiały oraz własną na montaż instalacji

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

##### Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji określonych w umowie. Wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia protokołów z wymiany glikolu w instalacjach kolektorów słonecznych.

### Usługa serwisowa

W ramach zadania Wykonawca będzie świadczył (bez dodatkowego wynagrodzenia) usługę serwisową przez okres 5 lat od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

- usuwania usterek na wezwanie Zamawiającego,

- jeżeli naprawa nie będzie możliwa to Wykonawca zapewni dostawę i wymianę niezbędnych części zapasowych,

- wymiany glikolu w instalacjach kolektorów słonecznych na zakończenie okresu gwarancyjnego – nie wcześniej niż po 4 roku od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

# Część II – Informacyjna

### Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty do prowadzenia prac na terenie użytkownika.

### Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego


Przedmiot zamówienia powinien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym w szczególności:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)
2. Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 ) lub rozporządzenia obowiązującego w momencie jej sporządzania.
4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 r. poz. 462 ze zm.)
5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332)
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 r. poz. 519 ze zm.)
7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. 2001 r. Nr 100 poz. 1085 z późn. zm.)
8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2017 r. poz. 220 ze zm.)
9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2017 poz. 736 ze zm.)
10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2017 r. poz. 1226 ze zm.)
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 r. poz. 1422ze zm.)
12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 r. Nr 109 poz. 719)
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska 1 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 r. 1546)
14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ([Dz.U.2003.169.1650](https://sip.lex.pl/#/akt/16798974) ze zm.)
15. Normy, a w tym:
16. EN 59173 Okablowanie strukturalne budynków
17. EN 50167 Okablowanie poziome
18. EN 50168 Okablowanie pionowe
19. EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne
20. PN-EN 50173-1 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne
21. PN-EN 50174-1 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1 – Specyfikacja i zapewnienie jakości
22. PN-EN 50174-2 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 – Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków
23. PN-EN 50346 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego okablowania
24. PN-EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym
25. PN-ISO/IEC 14763 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego
26. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania
27. PN-EN ISO 9806:2014-02 Energia słoneczna -- Słoneczne kolektory grzewcze -- Metody badań
28. PN-EN 12975-1+A1:2010 Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy -- Kolektory słoneczne -Część 1: Wymagania ogólne oraz ich zmianami obowiązującymi w chwili realizacji przedmiotu zamówienia
29. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - oświetlenie miejsc pracy – część I: Miejsca pracy we wnętrzach
30. PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych
31. PN 62493 Ocena sprzętu oświetleniowego pod względem ekspozycji osób na pola elektromagnetyczne
32. PN 55015 Poziom zakłóceń radioelektrycznych
33. PN-EN 61000-3-2:2014 Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A
34. PN-EN 61000-3-3:2013-10 Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo
35. PN-EN 61547:2009 Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

### Elektryczny schemat poglądowy przyłączenia instalacji PV



### Schemat poglądowy instalacji solarnej



### Schemat poglądowy instalacji kotłowej

### C:\Users\Jan\Desktop\Y_Tematy_32_Kotłownie na biomasę - Lublin_Gmina Potok Górny_16_DOKUMENTACJA PROJEKTOWA_01 Projekty_02 Branża sanitarna_PB_Rysunki_Rys.1 Rys.jpg

W przypadku braku zintegrowanego z kotłem systemu zabezpieczającego przed powrotem minimalnej temperaturę powrotu do kotła należy zastosować zawór 3-drogowy termostatyczny.