ZP.271.2.38.2020

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń"

Załącznik nr 13 do SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dokument stanowi załącznik do dokumentacji przetargowej. Zawiera zestawienie pytań i odpowiedzi z unieważnionego postępowania przetargowego. Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w odpowiedziach.

PYTANIE 1

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił, że żąda aby kolektor słoneczny posiadał układy hydrauliczny meander, nie dopuszczając do zastosowania najpowszechniej stosowanego rozwiązania jakim jest układ harfy pojedynczej. Należy zaznaczyć, że układ hydrauliczny kolektora jest parametrem dotyczącym wyłącznie jego wewnętrznej konstrukcji, która wynika z przyjętego przez producenta rozwiązania produkcyjnego. Układ orurowania nie determinuje ani wyższej wydajności, ani też wyższej trwałości niż wykazana została na podstawie przeprowadzonych badań w procesie uzyskania certyfikatu jakości, np. certyfikatu Solar Keymark. Zdecydowana większość zrealizowanych dotychczas instalacji kolektorów słonecznych w drodze zamówień publicznych, w tym największe projekty gminne ostatnich lat, w ramach których zainstalowano kilkadziesiąt tysięcy instalacji kolektorów słonecznych, oparta jest o kolektory z układem hydraulicznym w postaci harfy pojedynczej. Ich wieloletnia prawidłowa praca potwierdza, że nie jest to rozwiązanie, które należałoby z jakiegoś powodu eliminować. Ponieważ w kontekście zastosowanego układu hydraulicznego, pomiędzy kolektorami nie ma żadnych różnic związanych z wydajnością, trwałością czy też samą eksploatacją, dopuszczenie w zakresie równoważność tylko jednego układu hydraulicznego, jest wynikiem celowej eliminacji innych producentów. Nieprawidłowość zapisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia potwierdza orzeczenie KIO (Sygn. Akt. KIO 698/14), w którym Izba uznała za zasadny następujący zarzut naruszenia ustawy w zakresie ustalenia przez zamawiającego wymagania dotyczącego wewnętrznego układu hydraulicznego: „W budowie cieczowych kolektorów słonecznych wyróżnia się trzy główne układy hydrauliczne: harfa pojedyncza, harfa podwójna, oraz meandra. Norma PN-EN 12975 nie dokonuje podziału kolektorów pod względem układu hydraulicznego, a kolektory przechodzą takie same badania bez względu na budowę. (…) Mając na względzie powyższe wskazuję iż powyższy zapis [wymóg jednego układu hydraulicznegoprzyp. autora] w przedmiotowym postępowaniu wskazuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego polegającą na naruszeniu zasad równego traktowania i zasad uczciwej konkurencji poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający dostęp do złożenia ofert wykonawcom, którzy stosują inną niż wskazana budowę kolektora, mimo iż mogą oni osiągać lepsze parametry energetyczne”. Wnosimy, aby zgodnie przedstawioną argumentacją i orzecznictwem KIO,

Zamawiający dopuścił jako równoważne kolektor z układem harfy pojedynczej.

Odpowiedź:

W pkt. 6.3 PFU zamawiający zawarł wymóg co do konstrukcji rur absorbera: serpentyna z rur miedzianych. Natomiast zamawiający dopuści również zaoferowanie kolektora o konstrukcji rur absorbera: podwójna harfa z rur miedzianych oraz pojedyncza harfa.

PYTANIE 2

W Programie funkcjonalno-użytkowym Zamawiający opisuje minimalne parametry względem kolektora słonecznego: „Max dopuszczalna temp. pracy (temp. stagnacji) przy GS = 1000 [W/m2] i dT = 30[°C] min 200°C” oraz „Temperatura stagnacji kolektora wyznaczona zgodnie z PN-EN ISO 9806:2014-02 max. 218°C.” W niezrozumiały sposób Zamawiający ogranicza parametr w pierwszym przypadku od dołu, a w drugim od góry. W rzeczywistości daje dopuszczalny w postępowaniu zakres temperatury stagnacji kolektora od 200°C do 218°C. Zwracamy uwagę, że powyższy wymóg nie wynika z żadnych wymogów technicznych jak również z żadnych obiektywnych potrzeb Zamawiającego, ponieważ temperatura stagnacji nie jest parametrem związanym z realizacją celu projektu, decydującym o wydajności czy też trwałości zarówno kolektorów słonecznych jak i całej instalacji. Wnosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego temperatury stagnacji, gdyż wymóg

stanowi naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania: „Max dopuszczalna temp. pracy (temp. stagnacji) przy GS = 1000 [W/m2] i dT = 30[°C] min 200°C”. oraz  „Temperatura stagnacji kolektora wyznaczona zgodnie z PN-EN ISO 9806:2014-02 max. 218°C”

PYTANIE 3

Zwracamy uwagę na bezzasadne ograniczenie parametru ciężaru kolektora, który nie wynika z żadnej obiektywnej potrzeby Zmawiającego. Podkreślamy, że to do Wykonawcy należeć będzie montaż kolektorów zgodnie ze sztuką instalatorską, w tym prawidłowa ocena nośności dachu oraz prawidłowy montaż kolektora, co będzie weryfikowane między innymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na powyższe, prosimy o wykreślenie wymogu dopuszczalnej wagi kolektora, jako niemającego obiektywnego znaczenia dla Zamawiającego, a powodującego ograniczenie uczciwej konkurencji

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania dotyczącego maksymalnej dopuszczalnej masy kolektora. Równocześnie zamawiający przypomina, że po stronie Wykonawcy pozostaje całkowita odpowiedzialność za rzetelność przygotowania dokumentacji projektowej i montaż instalacji zgodnie z przepisami prawa, wiedzą techniczną i dobrą praktyką inżynierską, w tym prawidłowa ocena nośności dachu oraz prawidłowy montaż kolektora, co będzie weryfikowane również przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

PYTANIE 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu, podgrzewacze solarne o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu wężownicy 10 bar. Wymóg, aby wężownica posiadała odporność na ciśnienie 16 bar nie posiada żadnego uzasadnienia technicznego i nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania instalacji kolektorów słonecznych. Standardowe instalacje solarne zabezpieczone są przed wzrostem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia wynoszącym 6 bar.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania podgrzewacze solarne o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu wężownicy minimum 10 bar.

PYTANIE 5

Prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, podgrzewaczy:

o pojemności 240l o powierzchni dolnej wężownicy 1,0m2, górnej wężownicy 1,0m2

o pojemności 270l o powierzchni dolnej wężownicy 1,2m2, górnej wężownicy 0,8m2,

Zmiany te w żaden sposób nie wpłyną na jakość zastosowanych urządzeń a pozwolą na rozszerzenie konkurencji w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podgrzewaczy c.w.u. o poniższych parametrach, pod warunkiem że nie pogorszy to parametrów funkcjonalnych urządzenia:

Minimalne wymagane parametry techniczne zasobnika :

Typ 							Pojemnościowy z 2 wężownicami

Min. Pojemność netto 				240 l - zestaw I / 270 l - zestaw II

Min. Powierzchnia wężownicy zew. źródła 	0,7 m2- zestaw I / 0,8 m2- zestaw II

Min. Powierzchnia dolnej wężownicy 		1,0 m2- zestaw I / 1,2 m2- zestaw II

PYTANIE 6

Zamawiający wymaga zastosowania w obiegu kolektorów słonecznych manometru o zakresie wskazań 0 – 10 bar, co jest nieadekwatne do przedmiotu zamówienia, z uwagi na wymagany jednocześnie zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar. Z uwagi na powyższe prosimy o dopuszczenie do zastosowania manometru w grupie pompowej o zakresie wskazań 0 – 6 bar, który jest dokładniejszy niż manometr wymagany przez Zamawiającego, a ponadto odpowiada zakresowi ciśnienia jakie fizycznie może wystąpić w instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie manometru w grupie pompowej o zakresie wskazań 0 – 6 bar.

PYTANIE 7

Zamawiający wymaga, aby regulator solarny (sterownik) był zintegrowany fabrycznie z grupą pompową – zabudowany w izolacji grupy. Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego opartego na oddzielnym sterowniku. Rozwiązanie tego typu nie ma żadnego wpływu na prawidłowa pracę całego układu solarnego i pozwoli zachować większą konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie regulatora solarnego (sterownika), który nie będzie zintegrowany fabrycznie z grupą pompową.

PYTANIE 8

Prosimy o potwierdzenie, że określenie licznik energii ma być rozumiane jako funkcja regulatora solarnego w postaci „licznika ciepła”, realizowana w oparciu o przepływomierz elektroniczny zamontowany w grupie i wskazujący na wyświetlaczu sterownika aktualny przepływ nośnika ciepła.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 9

Zwracamy uwagę, że typowe natężenie przepływu w instalacji kolektorów słonecznych to ok. 1,0 l/(min*m2), a zatem przy liczbie 5 kolektorów zgodnie z zasadami efektywnego odbioru energii z kolektorów słonecznych, maksymalny przepływ nie powinien przekraczać 10 l/min (0,6 m3/h). Zamawiający wymaga aby przepływ wynosił 4 m3/h stanowi to co najmniej kilkukrotne zawyżenie wymogu względem realnych potrzeb. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania pompy, których maksymalny wydatek wynosi nie mniej niż 3m3/h.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zastosowania pompy, których maksymalny wydatek wynosi nie mniej niż 3 m3/h.

PYTANIE 10

Zwracamy uwagę, że czujniki temperatury są ściśle powiązane z technologią sterownika, a tym samym zapewniają prawidłowe realizowanie jego funkcji w oparciu o zadany algorytm pracy. Dopuszczenie do zastosowania wyłącznie czujników jednego rodzaju, tj. PT1000, powoduje jednoczesne ograniczenie możliwości zastosowania automatyki sterującej wyłącznie do takiej, która współpracuje z tego rodzaju czujnikami. Istotą określenia wymagań przez Zamawiającego, powinno być zapewnienie wymaganej funkcjonalności automatyki sterującej. Podkreślamy, że ta może być realizowana w taki sam sposób przy wykorzystaniu innego rodzaju czujników, które są zalecane przez danego producenta. Z uwagi na to, że obecny zapis w powyższym zakresie powoduje ograniczenie uczciwej konkurencji prosimy o dopuszczenie do zastosowania czujników dowolnego innego typu, pod warunkiem zachowania wymaganej funkcjonalności systemu lub wykreślenie tego wymogu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie czujników innego typu, pod warunkiem zachowania wymaganej funkcjonalności systemu.

PYTANIE 11

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg zapisu danych na karcie mikroSD lub SD dotyczący sterownika solarnego oznacza funkcję zapisu danych w pamięci sterownika z możliwością ich późniejszego zdalnego odczytu on-line, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, w tym na urządzeniu mobilnym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż wszystkie sterowniki solarne mają mieć funkcję zapisu danych w pamięci sterownika z możliwością ich późniejszego zdalnego odczytu on-line za pośrednictwem modemu komunikacyjnemu, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, w tym na urządzeniu mobilnym. Równocześnie, ze względu na możliwy brak dostępu do Internetu, wszystkie sterowniki solarne mają mieć możliwość innego, alternatywnego sposobu odczytu zapisanych danych na innym urządzeniu, na przykład za pomocą karty SD lub podłączenia kablowego lub w inny sposób. Prosimy również o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 14 .

PYTANIE 12

Pragniemy zwrócić uwagę, że pomimo opisu przedmiotu zamówienia , który wyraźnie mówi o górnej i dolnej wężownicy na schemacie instalacji kolektorów słonecznych został umieszczony podgrzewacz z trzema wężownicami. Z uwagi na powyższe wnosimy, o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania podgrzewacza z dwiema wężownicami (górną i dolną).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że oczekuje zaoferowania podgrzewacza solarnego z dwoma wężownicami (górną i dolną).

PYTANIE 13

W opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawarł wymóg dotyczący sterownika „Obudowa IP65” zwracamy uwagę, że wymóg ten dotyczy urządzeń, które mogą być montowane na zewnątrz, natomiast w prowadzonym postepowaniu przetargowym sterowniki będą przeznaczone do montażu w pomieszczeniach. Prosimy zatem o wykreślenie wymogu, jako nie adekwatnego do realnych potrzeb Zamawiającego i nie mającego uzasadnienia w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania dotyczące obudowy sterownika o niższym IP niż IP65. Wykonawca zastosuje obudowę dostosowaną do warunków eksploatacji danej instalacji.

PYTANIE 14

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa modułów LAN jest objęta niniejszym zamówieniem i dotyczy wszystkich instalacji solarnych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Zgodnie z zapisami PFU w zakresie przedmiotu zamówienia jest wykonanie monitoringu wszystkich instalacji solarnych i fotowoltaicznych. Zapewnienie dostępu do internetu na obiekcie leży po stronie Użytkownika. W przypadku słabego sygnału w pomieszczeniu montażu sterownika/falownika, Wykonawca zastosuje np. wzmacniacz WiFi (tzw. repeater) lub połączenie kablowe lub inne alternatywne rozwiązanie pozwalające na monitoring instalacji. Natomiast nawet w ewentualnym przypadku braku przyłącza internetowego na obiekcie w chwili wykonywania montażu, każda instalacja musi być przystosowana do współpracy z dedykowanym systemem monitoringu i mieć możliwość podłączenia monitoringu w późniejszym terminie. Wykonawca powinien zamieścić informację o sposobie podłączenia monitoringu w późniejszym terminie w dokumentacji powykonawczej danej instalacji, natomiast podłączenie w późniejszym terminie i zapewnienie dostępu do sieci nie leży po stronie Wykonawcy. Równocześnie zamawiający przypomina, iż wszystkie instalacje mają mieć funkcję zapisu danych w pamięci z możliwością ich późniejszego zdalnego odczytu on-line za pośrednictwem modemu komunikacyjnemu, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, w tym na urządzeniu mobilnym oraz że ze względu na możliwy brak dostępu do internetu, wszystkie instalacje mają mieć możliwość innego, alternatywnego sposobu odczytu zapisanych danych na innym urządzeniu, na przykład za pomocą karty SD lub podłączenia kablowego lub w inny sposób, przy czym wszystkie niezbędne elementy funkcjonalne zastosowanego rozwiązania, w tym karta SD, są w zakresie dostawy Wykonawcy.

PYTANIE 15

Prosimy o rezygnację z wymaganego systemu podtrzymania napięcia UPS. Rozwiązanie to w znacznym stopniu powoduje podwyższenie kosztów wykonania każdej instalacji, co ekonomicznie ma na uzasadnienia w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z systemu podtrzymania napięcia UPS.

PYTANIE 16

Prosimy o dopuszczenie do postępowania przetargowego inwertera jednofazowego o maksymalnym prądzie wejściowym 11 A na MPPT, maksymalnym prądzie zwarciowym 17,2 A bez wbudowanego połączenia Ethernet.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia wymagania dotyczące falowników w tabeli na str. 26-27 PFU. Zamawiający wymaga aby zaoferowane falowniki 1-fazowe charakteryzowały się następującymi parametrami:

| WARUNKI OTOCZENIA |  |
| --- | --- |
| Stopień ochrony obudowy | min. IP65 |
| WARTOŚCI WEJŚCIOWE |  |
| Maksymalny prąd wejściowy | ≥ 10A na każde MPPT |
| Maksymalny prąd zwarciowy (wytrzymałość rozłącznika DC) | ≥ 12A |
| Maksymalne napięcie wejściowe | ≥ 400V |
| Minimalne napięcie wejściowe | ≤ 165V |
| WARTOŚCI WYJŚCIOWE |  |
| Ilość faz | 1 |
| Napięcie wyjściowe | 230V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Zawartość zniekształceń nieliniowych THD przy mocy nominalnej | ≤ 4% |
| Pobór mocy w nocy | < 1W |
| Sprawność maksymalna | ≥ 95.5 % |
| Sprawność europejska | ≥ 94.5 % |
| OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE |  |
| Modbus RTU / RS485 | Tak |
| Wbudowany WLAN | Tak |
| Wbudowany Ethernet* | Tak |
| Rejestrator danych / możliwość monitorowania instalacji online | Tak |

*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie falowników bez wbudowanego połączenia Ethernet pod warunkiem zapewnienia monitoringu wszystkich instalacji zgodnie z PFU i odpowiedzią na pytanie nr 14 .

PYTANIE 17

Prosimy o dopuszczenie do postępowania przetargowego inwertera trójfazowego o maksymalnym prądzie wejściowym 11 A na MPPT, maksymalnym prądzie zwarciowym 17,2 A bez wbudowanego połączenia Ethernet.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia wymagania dotyczące falowników w tabeli na str. 27-28 PFU. Zamawiający wymaga aby zaoferowane falowniki 3-fazowe charakteryzowały się następującymi parametrami

| WARUNKI OTOCZENIA |  |
| --- | --- |
| Stopień ochrony obudowy | min. IP65 |
| WARTOŚCI WEJŚCIOWE |  |
| Maksymalny prąd wejściowy | ≥ 11A na każde MPPT |
| Maksymalny prąd zwarciowy (wytrzymałość rozłącznika DC) | ≥ 14A |
| Maksymalne napięcie wejściowe | ≥ 800V |
| Minimalne napięcie wejściowe | ≤ 160V |
| WARTOŚCI WYJŚCIOWE |  |
| Ilość faz | 3 |
| Napięcie wyjściowe | 230/400V |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Zawartość zniekształceń nieliniowych THD przy mocy nominalnej | ≤ 3% |
| Pobór mocy w nocy | < 1W |
| Sprawność maksymalna | ≥ 98 % |
| Sprawność europejska | ≥ 96 % |
| OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJĄCE |  |
| Modbus RTU / RS485 | Tak |
| Wbudowany WLAN | Tak |
| Wbudowany Ethernet* | Tak |
| Rejestrator danych / możliwość monitorowania instalacji online | Tak |

*Zamawiający dopuszcza zaoferowanie falowników bez wbudowanego połączenia Ethernet pod warunkiem zapewnienia monitoringu wszystkich instalacji zgodnie z PFU i odpowiedzią na pytanie nr 14 .

PYTANIE 18

Prosimy Zamawiającego o informację, czy m. in. w związku z obecną sytuacją w kraju związaną z COVID-19, Zamawiający posiada pełną listę lokalizacji przyszłych użytkowników instalacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z  ust. 4.6 pkt 14 SIWZ Zamawiający informuje, że posiada pełną listę lokalizacji oraz listę rezerwowych lokalizacji.

PYTANIE 19

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że mając na uwadze wszechstronną elektronizację i dbałość o środowisko, Zamawiający wyraża zgodę by dokumentacja projektowa wykonawcza i dokumentacja powykonawcza została przygotowana w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w jednej wersji elektronicznej na nośniku danych. A tym samym Zamawiający wyraża zgodę na skorygowanie m.in. zapisu PFU pkt. 2.2.4. na następujący:

„W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi:

1) Projekt instalacji solarnej w ilości 1 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w ilości 1 egz. w formie elektronicznej dla każdej instalacji.

2) Projekt elektryczny instalacji fotowoltaicznej w ilości 1 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w ilości 1 egz. w formie elektronicznej dla każdej instalacji.

3) Projekt wymiany istniejącego kotła w ilości 1 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w ilości 1 egz. w formie elektronicznej dla każdej instalacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje korekty zapisu PFU pkt. 2.2.4., który otrzymuje brzmienie:

„W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi:

1) Projekt instalacji solarnej w ilości 2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w ilości 1 egz. w formie elektronicznej dla każdej instalacji.

2) Projekt elektryczny instalacji fotowoltaicznej w ilości 2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w ilości 1 egz. w formie elektronicznej dla każdej instalacji.

3) Projekt wymiany istniejącego kotła w ilości 2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w ilości 1 egz. w formie elektronicznej dla każdej instalacji.”

PYTANIE 20

Z uwagi na zapis SIWZ rozdział 4. pkt. 4.2. ppkt. 1) mówiący o 14 dniach po podpisaniu umowy, cytujemy:

„Kompletna lista użytkowników zostanie przekazana przez Zamawiającego wybranemu Wykonawcy w formie oddzielnej umowy przekazania danych osobowych w terminie 14 dni po podpisaniu umowy o udzieleniu zamówienia.”,

oraz zapis rozdziału 5 pkt. 1) SIWZ, mówiący o tym, że w przeciągu 1 miesiąca od dnia podpisania umowy Wykonawca ma przedstawić pierwszą partię dokumentacji projektowej (co najmniej 10 dokumentacji), prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przy podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy te minimum 10 adresów z lokalizacjami, by Wykonawca mógł spełnić zapisy terminu realizacji z rozdziału 5 pkt. 1) SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 21 – zmiana terminu na 7 dni ujęta w aktualnej SIWZ

Z uwagi na zapis SIWZ rozdział 4. pkt. 4.2. ppkt. 1) mówiący o 14 dniach po podpisaniu umowy (cytat zapisu: „Kompletna lista użytkowników zostanie przekazana przez Zamawiającego wybranemu Wykonawcy w formie oddzielnej umowy przekazania danych osobowych w terminie 14 dni po podpisaniu umowy o udzieleniu zamówienia.”), prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu 14 dni do 7 dni po podpisaniu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu z 14 dni na 7 dni.

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ i wzoru umowy.

a) ust. 4 pkt 1 SIWZ

jest:

..... „Kompletna lista użytkowników zostanie przekazana przez Zamawiającego wybranemu Wykonawcy w formie oddzielnej umowy przekazania danych osobowych w terminie 14 dni po podpisaniu umowy o udzieleniu zamówienia.”....

zmienia się na:

..... „Kompletna lista użytkowników zostanie przekazana przez Zamawiającego wybranemu Wykonawcy w formie oddzielnej umowy przekazania danych osobowych w terminie 7 dni po podpisaniu umowy o udzieleniu zamówienia.”....

b) § 20 ust. 1 wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ

jest:

Zamawiający w terminie 14 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy dane właścicieli nieruchomości, na których zamontowane mają zostać zestawy kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i kotłów na biomasę.

zmienia się na:

Zamawiający w terminie 7 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy dane właścicieli nieruchomości, na których zamontowane mają zostać zestawy kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i kotłów na biomasę.

PYTANIE 22

DOT. INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ: Prosimy o dopuszczenie możliwości stosowania modułów o standardowej konstrukcji typu szkło/folia przy zachowaniu wartości użytkowych wynikających z wyszczególnionej konstrukcji szkło/szkło. Wymagany rodzaj konstrukcji w znaczący sposób ogranicza wybór produktu co tylko zwiększy koszty inwestycji bez jednoczesnego znaczenia dla użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie.

PYTANIE 23

DOT. INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ: Prosimy o potwierdzenie braku potrzeby stosowania dodatkowego licznika energii. Zgodnie z PFU – pkt. 6.2.5 wymagany jest ad pomiarowy, który powiela funkcjonalność stosowanych falowników. Dodatkowo, zgodnie z PFU – pkt. 6.2.6, OSD dostosuje układ pomiarowo-rozliczeniowy w celu możliwości wymiarowania i rozliczania wysłanej do sieci energii. W związku z powyższym wskazujemy, że przedmiotowy licznik jest bezcelowy.

Odpowiedź:

Zamawiający przypomina, że powinny być dwa układy pomiarowe - jeden do pomiaru energii produkowanej z instalacji fotowoltaicznej, a drugi w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej (układ dostarczany i montowany przez OSD). Zamawiający dopuszcza rezygnację z dostawy i montażu odrębnego układu pomiarowego, mierzącego energię produkowaną z instalacji fotowoltaicznej, jeśli falownik posiada wbudowany licznik wyprodukowanej energii elektrycznej. Zamawiający zwraca jedynie uwagę, że konieczne jest zamontowanie inwertera w łatwo dostępnym miejscu (np. nie na dachu), umożliwiającym swobodny odczyt wartości wyprodukowanej energii.

PYTANIE 24

DOT. INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ: Prosimy o potwierdzenie braku konieczności stosowania wyłącznika p. poż. wskazując na fakt, że zanik zasilania falownika nie skutkować będzie spadkiem napięcia na łańcuchach modułów fotowoltaicznych co sprawia, że stosowanie wyłącznika p. poż. nie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania instalacji PV.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu montażu wyłącznika p.poż. dla instalacji o mocy mniejszej niż 6,5 kW.

PYTANIE 25

Prosimy o dopuszczenie kolektorów słonecznych, których układ hydrauliczny połączony jest z absorberem poprzez zgrzew ultradźwiękowy. Pragniemy wyjaśnić, że zarówno spawanie laserowe jak i zgrzew ultradźwiękowy są powszechnie stosowaną metodą w produkcji kolektorów słonecznych i uznaje się je jako metody równoważne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza połączenie układu hydraulicznego kolektora słonecznego z absorberem poprzez zgrzew ultradźwiękowy lub poprzez spawanie laserowe.

PYTANIE 26

Wnosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory o układzie hydraulicznym w postaci podwójnej harfy. Pragniemy wyjaśnić, że takie rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym, a w przypadku instalacji dla domów jednorodzinnych dużo lepszym z uwagi na odbiór ciepła z całej powierzchni absorbera oraz pozyskaniu wyższej temperatury na wyjściu z baterii kolektorów aniżeli kolektory z 4 krócicami. Wnosimy, aby na wzór innych podmiotów - realizujących podobne zamówienia - Zamawiający zachował zasady uczciwej konkurencji, a tym samych dopuścił do Zamówienia kolektory słonecznych o układzie hydraulicznym w postaci podwójnej harfy. Parametr dotyczący układu hydraulicznego dotyczy wewnętrznej budowy konstrukcji i nie decyduje o jego wydajności ani trwałości, a wynika wyłącznie z preferencji produkcyjnych producentów kolektorów słonecznych. Z samego rodzaju orurowania nie wynikają żadne cechy eksploatacyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 1.

PYTANIE 27

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne kolektor słoneczny, którego szyba jest grubości 3,2 mm jeżeli kolektor będzie posiadał wymagany certyfikat Solar Keymark oraz badania niezależnej jednostki potwierdzające jego odporność na gradobicie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących grubości szyby kolektora. Zamawiający oczekuje kolektora słonecznego, który przeszedł pozytywnie próbę odporności na gradobicie potwierdzoną wynikami z badań Solar Keymark lub równoważnymi.

PYTANIE 28

Prosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory słoneczne posiadające szybę pryzmatyczną; zastosowana szyba - charakteryzuje się wysoką transmisją solarną powyżej 91%, wpisaną do raportu z badań wydany przez laboratorium akredytowane oraz potwierdzoną transmisją przez producenta. Szyba posiada niską emisją co pozwala na osiąganie maksymalnej efektywności konwersji energii słonecznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kolektory słoneczne posiadające szkło strukturalne albo szybę pryzmatyczną, pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów dla kolektora (również tych wynikających z udzielonych odpowiedzi do przetargu).

PYTANIE 29

Prosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory o konstrukcji  nie wymagającej zastosowania dodatkowych łączników kompensujących. Kompensacja naprężeń wynika z rozszerzeń materiałów pod wpływem zmian temperatury. Jednym ze sposobów kompensacji naprężeń może być specjalne ukształtowanie rurek kolektora tak aby naprężenia znosiły się w kolektorze (taki układ posiada zaproponowany kolektor).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolektorów łączonych za pomocą łączników bocznych, bez połączeń ponad górną krawędzią kolektora, umożliwiających kompensację naprężeń termicznych, albo kolektorów łączonych za pomocą łączników bocznych, bez połączeń ponad górną krawędzią kolektora i o konstrukcji rurek kolektora ukształtowanych tak aby naprężenia znosiły się w kolektorze (nie wymagających zastosowania dodatkowych łączników kompensujących naprężenia termiczne).

PYTANIE 30

Prosimy o wykreślenie wymogów dotyczący temperatury stagnacji kolektora. Argumentujemy to faktem, iż jest to działanie niezgodne z zapisami prawa ustawy PZP. Zapis taki jednoznacznie dyskwalifikujące wiodących producentów kolektorów bez uzasadnienia jakościowego czy też technologicznego. Przypominamy, że formuła zadania to zaprojektuj wybuduj, zatem po stronie Wykonawcy jest tak dobrać wszystkie pozostałe elementy instalacji solarnej, aby instalacja pracowała bezawaryjnie.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 2.

PYTANIE 31

Czy Zamawiający dopuszcza kotły o innej niż w wymogach do przetargu pojemnościach wodnych? Pragniemy zauważyć, iż w wymogach do przetargu wszystkie moce mają mieć taką samą pojemność wodną co jest absurdem. Wnosimy o zmianę parametrów dotyczących pojemności wodnych kotłów:

Minimalna pojemność wodna kotłów:

Dla kotła 15kW – 68 l

Dla kotła 20 kW – 90 l

Dla kotła 25 kw – 120 l

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania dotyczącego minimalnej pojemności wodnej kotłów.

PYTANIE 32

Wnosimy o dopuszczenie do zamówienia kotła o mocy 20 kW o nieznacznie większych gabarytach – szerokości kotła do 70 cm. Pragniemy nadmienić iż standardowy wymiar otworu drzwiowego mierzony w świetle ma szerokość 80 cm. A więc bez problemu proponowane kotły zmieszczą się przy montażu/wnoszeniu kotłów.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania dotyczącego maksymalnej szerokości kotła. Równocześnie zamawiający przypomina, że przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie instalacji przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i dobrą praktyką projektową. Zaoferowanie kotła o innej szerokości nie będzie podstawą do uzasadnienia konieczności zmiany lokalizacji kotła na inną nieruchomość lub zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy lub poniesienia dodatkowych kosztów przez użytkownika. W przypadku np. konieczności poszerzenia otworu drzwiowego dla potrzeb wniesienia kotła, koszt ten będzie po stronie Wykonawcy.

PYTANIE 33

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zliczanie oraz odczyt danych szacowanej ilości wyprodukowanej energii przez regulator w kotle.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

PYTANIE 34

Czy Zamawiający dopuszcza do zamówienia pojemności zasobników na pellet 180 dm3 w kotłach 15kW i 20 kW? pragniemy zauważyć iż taka pojemność zasobnika jest wystarczająca na pracę kotła na ok.3-4 dni bez konieczności załadunku paliwa.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza minimalną pojemność zasobnika na pellet: 180 dm3 w przypadku kotłów o mocy 15 kW i 20 kW.

PYTANIE 35

Dot. instalacji kolektorów słonecznych: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza się grupę pompową niezintegrowaną ze sterownikiem jako rozwiązanie równoważne.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 7 .

PYTANIE 36

Dot. instalacji kolektorów słonecznych: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że rezygnuje się z zapisu, że sterownik ma mieć obudowę IP65 (nie ma sterowników w obudowie IP65, które dodatkowo mają być zintegrowane z grupą pompową).

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 13.

PYTANIE 37

Zwracamy się z pytaniem czy Zmawiający opisując minimalne parametry kolektora słonecznego nie pominął m.in. grubości szyby kolektora słonecznego odpornej na gradobicie. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że jest wymagana: grubość szyby antyrefleksyjnej min 4 mm odporna na gradobicie potwierdzona pełnymi wynikami z badań wg ISO9806, powierzchnia kolektora brutto nie większa niż 2,00m² oraz sprawność kolektora wg ISO9806 nie mniejsza niż 84,9%. Zwracamy się również z pytaniem o dopuszczenie modułu fotowoltaicznego o tolerancji mocy +5W oraz o budowie szkło – backsheet o grubości szyby minimum 3,2mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań do PFU.

PYTANIE 38

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty dla których będą montowane instalacje, nie są zabytkami, ani nie leżą pod ochroną konserwatorską.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 39

Prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji wydłużany w kryterium ocen stanowi gwarancję udzieloną przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Gwarancje wykonawcy na instalacje OZE co oznacza gwarancje wykonawcy na wszystkie urządzenia elementy instalacji oraz robotę budowlano-montażową.

PYTANIE 40

W Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego Zamawiający wymaga wskazania doświadczenia odpowiednich osób. Czy konieczne jest tu podanie konkretnych inwestycji czy określenie okresu posiadania doświadczenia przez dane osoby?

Odpowiedź:

Wykonawca określi okres posiadania doświadczenia przez wskazane w Wykazie osoby.

PYTANIE 41

Czy Zamawiający prawidłowo określił okres dla z jakiego ma pochodzić doświadczenie Wykonawcy? Z zapisu SIWZ wynika, że doświadczenie ma być starsze niż 3 lata ale zdobyte nie później niż 5 lat przed składaniem ofert. Takiego okresu nie przewidują zapisy PZP. Prosimy o wyjaśnienie czy doświadczenie ma być nie starsze niż 3 lata przed terminem składania ofert czy 5 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający w ust. 13.2 pkt 3a SIWZ zapisał „Wykonawcy winni udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 5 lat1 przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (1 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza, aby wykaz, o którym mowa w ust. 15.3 pkt 1a SIWZ, dotyczył dostaw wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lat tj. w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert) co najmniej: ......”

§ 2 ust.4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia uprawnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Natomiast ust. 5 pkt 2 § 2 ww. Rozporządzenia zezwala Zamawiającemu na wydłużenie okresu, w którym wykonawca mógł zdobyć doświadczenie. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuścił, aby wykaz, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia, dotyczył dostaw wykonanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert, tj. w okresie 5 lat.

PYTANIE 42

Prosimy o informacje na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz jakie dokumenty będą wymagane.

Odpowiedź:

W ust. 4.8 SIWZ Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp. Głównym przedmiotem zamówienia są dostawy urządzeń.

PYTANIE 43

Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę? Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania serwisowe nie obejmują uszkodzeń związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości obciążenia Zamawiającego odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady niewykonanej przez Wykonawcę instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że koszt nieuzasadnionego wezwania serwisu będzie po stronie mieszkańca.

PYTANIE 44

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie przyspieszając proces naprawy – serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając usterek.

Odpowiedź:

Zamawiający rekomenduje zaproponowane rozwiązanie.

PYTANIE 45

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia faktury za wykonane prace zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 46 – zmiana ujęta w aktualnej SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że rękojmia wynosi 5 lat oraz usunięcie z zapisów umowy: „Okres rękojmi za wady fizyczne na zestawy i wszystkie materiały oraz urządzenia jest równy okresowi gwarancji.”. Zapis ten powoduje znaczne zwiększenie kosztów oferty ponieważ Wykonawcy muszą wkalkulować w ofertę wydłużenie rękojmi u ubezpieczyciela lub poniesienie kosztów przez zamrożenie środków wpłaconego zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w § 1 ust. 5 wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ.

§ 1 ust. 5 wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

jest:

Strony nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikających z przepisów art. 556 –576 kodeksu cywilnego. Okres rękojmi za wady fizyczne na zestawy i wszystkie materiały oraz urządzenia jest równy okresowi gwarancji.

zmienia się na:

Strony nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikających z przepisów art. 556 –576 kodeksu cywilnego. Okres rękojmi za wady fizyczne na zestawy i wszystkie materiały oraz urządzenia wynosi 5 lat.

PYTANIE 47

Czy Zamawiający wymaga w ramach zadania wykonania systemu zarządzania energią w postaci portalu internetowego? Jeśli tak prosimy o wskazanie odpowiedniej pozycji w formularzu ofertowym ze względu na konieczność zastosowania stawki VAT 23% i osobnego rozliczenia usługi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga systemu zarządzania energią dla instalacji OZE. Zamawiający oczekuje systemu monitoringu (m.in. określenia ile energii rocznie jest produkowane przez instalację) instalacji fotowoltaicznych i solarnych poprzez dedykowany zewnętrzny serwer.

PYTANIE 48

W ilu egzemplarzach Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentacji wykonawczej i powykonawczej dla instalacji? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie jednego egzemplarza dokumentacji projektowej oraz 2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej. Drukowanie tego samego w tylu kopiach jest niczym innym jak marnowanie papieru co nie jest spójne z założeniem projektu redukcji CO2.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje korekty zapisu PFU pkt. 2.2.4., który otrzymuje brzmienie:

„W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi:

1) Projekt instalacji solarnej w ilości 2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w ilości 1 egz. w formie elektronicznej dla każdej instalacji.

2) Projekt elektryczny instalacji fotowoltaicznej w ilości 2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w ilości 1 egz. w formie elektronicznej dla każdej instalacji.

3) Projekt wymiany istniejącego kotła w ilości 2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w ilości 1 egz. w formie elektronicznej dla każdej instalacji.”

Zgodnie z zapisami PFU i SIWZ, zamawiający oczekuje przedłożenia dokumentacji powykonawczej w ilości 2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w ilości 1 egz. w formie elektronicznej dla każdej instalacji.

PYTANIE 49

Prosimy Zamawiającego o ponowną analizę zapisów umowy dotyczących haromonogramu rzeczowo-finansowego. Wzór umowy przedstawia, iż harmonogram powinien uwzględnić planowane daty wykonania poszczególnych instalacji, a także wartości poszczególnych instalacji.  Pragniemy wyjaśnić, że takie wymagania mogą powodować dużo komplikacji także po stronie Zamawiającego, ponieważ każda zmiana, w pojedynczej dostawie (także z winy Użytkownika np. nieobecność, zmiana zestawu), będzie musiała skutkować dezorganizacja całości harmonogramu i dostaw także koniecznością wprowadzania szczegółowych zmian w harmonogramie. Szczególnie odczuwalne będzie to przy skali niniejszych zamówień. Wnosimy o zniesienie wskazanego zapisu umów, tak by harmonogram określał bardziej nieokreślony zakres prac i był użyteczny dla każdej ze stron inwestycji. Dodatkowo bardzo trudno ustalić jest daty montaży dla całości inwestycji przy jej rozpoczęciu ze względu na dyspozycyjność Beneficjentów, a każda zmiana burzy pozostałe ustalenia. Prosimy o potwierdzenie, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu z Wykonawcą.

Odpowiedź:

Zamawiając podtrzymuje zapisy z umowy.

PYTANIE 50

Prosimy o usunięcie zapisów umowy w zakresie wymogu przedstawienia następujących dokumentów odbiorowych:

5) potwierdzenie przekazania użytkownikowi wykazu i harmonogramu obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych,

6) potwierdzenie przekazania użytkownikowi katalogu zdarzeń (awarii, usterek) stanowiących wezwanie nieuzasadnione, których koszty pokrywa użytkownik.

Obowiązki w zakresie przeglądów określone są w umowie z Gminą, która jest ogólnodostępna, zaś informacje w zakresie prawidłowego użytkowania urządzeń, zawarte są w instrukcji obsługi oraz dokumentach załączonych do dostarczanych urządzeń. Wymóg przedstawienia tych dokumentów odrębnie stanowi zbędne generowanie niepotrzebnych materiałów.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian w tym zakresie.

PYTANIE 51

Czy Zamawiający w celu wstępnego potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dopuści na wypełnienie jedz części alfa.

Odpowiedź: Tak. Zgodnie z zapisem:

1) ust. 15.1 pkt 1a SIWZ „do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,”

2) ust. 15.1 pkt 1c SIWZ „......W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji – część IV JEDZ - Wykonawca ogranicza się do wypełnienia sekcji α i nie wypełnia dalszych pól odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) określonych przez Zamawiającego. Właściwej weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp),.....”

PYTANIE 52

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zdaje sobie sprawę, że jeśli wymagać będzie wskazania na fakturze usługi wykonania dokumentacji projektowych, na te dokumentacje Wykonawca złoży osobną fakturę, ponieważ jest to usługa charakteryzująca się innym momentem podatkowym niż usługi budowlane.

Odpowiedź:

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie SIWZ. Zamawiający przypomina że poprawność podatkowa (sposób wystawienia faktur) jest po stronie Wykonawcy. Płatności za dokumentacje projektowe zostały określone w § 6 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy, w tym „pierwsza faktura częściowa po wykonaniu kompletnych dokumentacji projektowych”.

PYTANIE 53

Czy Zamawiający wymaga osobnego fakturowania dokumentacji projektowych ? Jeśli tak prosimy o wyodrębnienie odpowiedniej pozycji w formularzu dla przedstawienia wartości dla tej usługi.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi Wykonawców o rzetelne zapoznanie się z SIWZ. W załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy jest wyodrębniona pozycja „Dokumentacja projektowa 1 kpl.” reprezentująca całą potrzebną do wykonania zadania dokumentację projektową.

PYTANIE 54

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga oznakowania instalacji zgodnie z wytycznymi RPO. Ze względu na szeroki zakres wytycznych prosimy o doprecyzowanie: rodzaju oznakowania (tabliczka, naklejka), formatu oznakowania, materiału z jakiego ma być wykonane oznakowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Zgodnie z ust. 4.6 pkt 8 SIWZ „Wykonawca musi oznakować instalacje zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” oraz „Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”. Oznakowanie należy dostosować do warunków otoczenia – rekomendujemy naklejki o wymiarze minimum 10x3 cm. Projekt graficzny przedłożyć do zaakceptowania prze montażem.

PYTANIE 55

Czy wobec wielkości zadania i objętego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i wprowadzenia przez Zamawiającego wysokich warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, określonych w SIWZ Zamawiający wprowadzi fakultatywną przesłankę wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p? Jeżeli tak, to czy, w świetle wprowadzenia przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia z  art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy p.z.p., Wykonawca, który został wykluczony z postępowania z powodu zawinionego poważnego naruszenia obowiązków zawodowych w innym postępowaniu prawomocnym wyrokiem sądu powinien odpowiedzieć twierdząco na pytanie JEDZ „Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego?” oraz proszę o wyjaśnienie, czy w świetle pozostałych zapisów Specyfikacji wykluczeniu podlega Wykonawca, który uzyskał zamówienie na podstawie przepisów ustawy, a następnie Zamawiający odstąpił od umowy o realizację przedmiotowego zamówienia na podstawie takich okoliczności, że Wykonawca nie rozpoczął prac lub przerwał prace i nie wznowił ich mimo wezwań Zamawiającego, a naruszenie obowiązków zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał podstawy wykluczenia Wykonawcy w ust. 13.5 SIWZ. Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wskazane w tym ustępie podstawy wykluczenia nie są obligatoryjne dla Zamawiającego, a fakultatywne. W związku z tym treść ust. 13.5 SIWZ pozostaje nie zmieniona – Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje jedynie przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.

PYTANIE 56

Czy Wykonawca, który został wykluczony z postępowania z powodów określonych w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 p.z.p. prawomocnym wyrokiem sądu powinien odpowiedzieć twierdząco na pytanie JEDZ „Czy wykonawca znalazł się w jednej z poniższych sytuacji:

a) był winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;

b) zataił te informacje;

c) nie był w stanie niezwłocznie przedstawić dokumentów potwierdzających wymaganych przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz

d) przedsięwziął kroki, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?”

Odpowiedź:

Wykonawca który został wykluczony z postępowania na podstawie m.in. art. 24 ust 1 pkt 16 i 17 składając ofertę powinien załączyć do niej dowody o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. Zamawiający po przeanalizowaniu przedłożonych dowodów podejmie decyzję czy należy go wykluczyć.

W JEDZ- sekcja C powinien odpowiedzieć twierdząco na pytanie JEDZ „Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego?" i jeżeli podjął działania w celu „samooczyszczenia” opisać je skrótowo poniżej – niezależnie od złożonych wraz z ofertą dowodów o których mowa w art. 24 ust 8 Ustawy Pzp. W odniesieniu do art. 24 ust 1 pkt 16 i 17 należy w tej sekcji podać informacje opisane w uzasadnieniu wyroku.

PYTANIE 57

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowego rurociągu solarnego z rurą przewodową ze stali nierdzewnej DN16 w izolacji PES o grubości min. 13 mm oraz parametrem lambda 0,035 W/(mK) w temp 0°C oraz wytrzymałości temperaturowej 150stC, zabezpieczonej w specjalnym płaczu ochronnym chroniącym przed UV oraz zgrzewanej na każdym końcu termo kurczem zabezpieczającym przed dostawaniem się wilgoci.

Odpowiedź:

Zamawiający przypomina, że przedmiot zamówienia obejmuje również zaprojektowanie instalacji przez Wykonawcę. Po stronie Wykonawcy pozostaje szczegółowy dobór materiałów, które powinny być zgodne z wymaganiami PFU, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz będą zatwierdzane przez nadzór inwestorski i zamawiającego na etapie projektowania instalacji.

PYTANIE 58

Prosimy o potwierdzenie że do obowiązków mieszkańca w zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych jest doprowadzenie rur ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i zimnej wody do miejsca montażu instalacji oraz zainstalowanie podwójnego gniazda elektrycznego zabezpieczone zgodnie z przepisami oraz z poprawnie wykonanym uziemieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Natomiast po stronie Wykonawcy jest wskazanie Użytkownikowi niezbędnych do wykonania prac przygotowawczych.

PYTANIE 59

Prosimy o doprecyzowanie czy zgodnie ze schematem podpięcie wężownicy wraz z pozostałymi elementami jak pompa, armatura, rury, jest dodatkową opcją, czyli nie prace te nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Podłączenie górnej wężownicy zasobnika kolektorów słonecznych leży po stronie Wykonawcy. Dostawa i montaż pompy obiegu c.w.u. wraz z niezbędną armaturą jest po stronie Użytkownika/Właściciela budynku, ale czujnik temperatury jest elementem regulatora i wchodzi w zakres dostawy i montażu Wykonawcy.

PYTANIE 60

Prosimy o potwierdzenie czy modemy LAN do transmisji danych są objęte przedmiotem zamówienia oraz jeżeli są to czy Właściciel ma sobie je podłączyć do swojej sieci zgodnie z przekazaną instrukcją we własnym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że modemy LAN do transmisji danych są objęte przedmiotem zamówienia i ich podłączenie pozostaje po stronie Wykonawcy. Ponadto zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 14.

PYTANIE 61

Prosimy o potwierdzenie, że montaż i dostawa grzałki dla  instalacji solarnych nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że montaż i dostawa grzałki dla instalacji solarnych nie jest objęty przedmiotem zamówienia, natomiast po stronie Wykonawcy jest dobór odpowiedniej grzałki i zamieszczenie tej informacji w dokumentacji projektowej, zgodnie z pkt. 6.3.3. PFU.

PYTANIE 62

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga reduktora ciśnienia w każdej instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 63

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowaną pamięć nie ma obowiązku montowania dodatkowej kastry pamięci SD lub micro SD.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 14.

PYTANIE 64

Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający przypomina, że Wykonawca ma zrealizować zamówienie łącznie z zaprojektowaniem instalacji i po jego stronie jest należyte wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa. Również po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich opinii, w tym opinii kominiarskiej, jeśli są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PYTANIE 65

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zbiorniki z anodą magnezowa oraz anodą tytanową.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 6.3.3 PFU zamawiający oczekuje zaoferowania zasobnika z anodą magnezową, ale dopuszcza również zaoferowania zasobnika z anodą tytanową (wymiana zużytej anody  magnezowej w okresie gwarancji jest po stronie Wykonawcy).

PYTANIE 66

Prosimy o dopuszczenie kolektorów słonecznych, których układ hydrauliczny połączony jest z absorberem poprzez zgrzew ultradziękowy. Pragniemy wyjaśnić, że zarówno spawanie laserowe jak i zgrzew ultradźwiękowy są powszechnie stosowaną metodą w produkcji kolektorów słonecznych i uznaje się  je  jako metody równoważne.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 25.

PYTANIE 67

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji w opisie kolektora w tabeli parametrów technicznych dotyczących temperatury stagnacji (w jednym punkcie jest napisane max. dopuszczalna temp. pracy (temp. stagnacji) w innym punkcie jest napisane „min. temperatura pracy i wartości te są różne, prosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory słoneczne cechujące się temperaturą stagnacji na poziomie nie większą niż 190oC w obydwóch normach jako równoważne.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 2.

PYTANIE 68

Zgodnie z zapisami w wytycznych do przetargu zostały dopuszczone kolektory posiadające aluminiowy absorber i miedziane rurki jak powszechnie wiadomo połączenie miedzi z aluminium prowadzi do korozji elektrochemicznej, której efektem jest korozja wżerowa powierzchni aluminium. Zastosowanie jednorodnego materiału zmniejsza ryzyko występowania nadmiernych naprężeń (jednakowa rozszerzalność cieplna), korozji galwanicznej  - jak dla dwóch różnych materiałów (kolektorów słonecznych jakie zostały ujęte w dokumentacji przetargowej). Biorąc pod uwagę wybór/projektowanie kolektora słonecznego w pierwszej kolejności jako jeden z głównych czynników decydujących o sprawności kolektora słonecznego winien być rozpatrywany absorber, decyduje on nie tylko o sprawności, ale również odpowiada za zachowanie niezmiennych parametrów w całym okresie eksploatacji kolektora. Trwałość, wysoką sprawność kolektora słonecznego, a także długi okres użytkowania płaskich kolektorów zapewnić mogą jedynie kolektory, co do których użyto jednorodnych materiałów dla absorbera i rur. W związku z powyższym, z uwagi na dobro przyszłych użytkowników proszę o potwierdzenie, że do przetargu dopuszczone będą tylko kolektory, których absorbery oraz układy hydrauliczne składają się z  jednakowych materiałach tj. aluminium lub miedzi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania.

PYTANIE 69

Prosimy o dopuszczenie kolektorów, których układ ułożenia tak zwana podwójna harfa rur jest równoważny dla układu meandrycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 1.

PYTANIE 70

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuści jako równoważny kolektor posiadającą szybę pryzmatyczną.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 28.

PYTANIE 71

Prosimy o potwierdzenie, że w razie konieczności poprowadzenia instalacji w kanale wentylacyjnym uzyskanie opinii kominiarskiej leży po stronie Użytkownika budynku?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 64.

PYTANIE 72

Po czyjej stronie leży koszt wykonania instalacji odgromowej w razie konieczności?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi zgodnie z przepisami.

PYTANIE 73

Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie dostępu do sieci Internetowej leży po stronie Beneficjenta oraz, że w przypadku słabego zasięgu sieci jego wzmocnienie również stanowi obowiązek Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 14.

PYTANIE 74

Prosimy o informację po czyjej stronie leży koszt doprowadzenia zasilania do wpięcia instalacji fotowoltaicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający przypomina, że przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompletnej, działającej instalacji fotowoltaicznej. Po stronie Wykonawcy jest podłączenie (zaprojektowanie, wykonanie i poniesienie kosztu) wykonanej instalacji fotowoltaicznej do istniejącej instalacji elektrycznej budynku.

PYTANIE 75

Prosimy o informację na czym ma polegać modernizacja rozdzielnicy elektrycznej (PFU strona 20) oraz po czyjej stronie jest jej koszt. Są to koszty  w większości przypadków nie do określania na etapie składania ofert. Tym samym prosimy aby koszt ten w razie konieczności spoczywał na Beneficjencie.

Odpowiedź:

Po stronie Wykonawcy pozostaje weryfikacja istniejących rozdzielnic, w tym rozbudowa istniejącej rozdzielnicy elektrycznej o aparaturę niezbędną do przyłączenia obwodu z instalacji PV, oraz dostosowanie instalacji odbiorczej do wbudowanego systemu mikroinstalacji fotowoltaicznych, jeśli zajdzie taka potrzeba, i przy założeniu, że instalacja jest zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zamawiający przypomina, że przedmiot zamówienia obejmuje również zaprojektowanie instalacji OZE przez Wykonawcą, więc Wykonawca ma możliwość dostosowania instalacji OZE do istniejących obiektów.

Natomiast ewentualna modernizacja/dostosowanie istniejącej rozdzielnicy/instalacji, w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami i zasadami wiedzy technicznej pozostaje po stronie Użytkownika/Właściciela budynku.

PYTANIE 76

Prosimy o odpuszczenie modułów fotowoltaicznych o tolerancji mocy 0/5W.

Odpowiedź:

Zamawiający koryguje wymaganie zawarte w PFU pkt. 6.2, dotyczące paneli fotowoltaicznych, w następujący sposób:

Tolerancja mocy:  -0/+5 W (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25 °C i współczynnik masy powietrza AM 1,5)

PYTANIE 77

Prosimy o dopuszczenie modułów fotowoltaicznych wykonanych w standardowej konstrukcji tj. z ramą. Konstrukcja modułu szkło- szkło (strona 26 PFU) powoduje wyższe koszty modułów fotowoltaicznych, nie powodując jednocześnie większego uzysku, czy też zmniejszenia emisji. dodatkowo w przypadku montażu modułów szkło-szkło należy użyć , aż 6 punktów podparcia aby uzyskać parametr obciążenia 5400 Pa. Dodatkowi moduły te nie są dedykowane dla mikroinstalacji na dachowych ze względu na swoje ograniczenia. Prosimy o możliwość zastosowania modułów z ramą.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 22.

PYTANIE 78

Prosimy  o możliwość zastosowania modułów o szerokości do 1005 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagań dotyczących wymiarów panela fotowoltaicznego.

PYTANIE 79

Prosimy o dopuszczenie falowników jednofazowych o maksymalnym prądzie wejściowym 10A.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 16.

PYTANIE 80

Prosimy o dopuszczanie falowników jednofazowych o maksymalnym prądzie zwarciowym 12 A.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 16 .

PYTANIE 81

Prosimy o dopuszczanie falowników jednofazowych o maksymalnym napięciu wejściowym 400 V.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 16.

PYTANIE 82

Prosimy o dopuszczenie falowników trójfazowych o maksymalnym prądzie wejściowym 11A.

Odpowiedź: Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 17.

PYTANIE 83

Prosimy o dopuszczanie falowników trójfazowych o maksymalnym prądzie zwarciowym 14 A.

Odpowiedź: Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 17.

PYTANIE 84

Prosimy  o dopuszczanie falowników trójfazowych o maksymalnym napięciu wejściowym 800 V.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 17 .

PYTANIE 85

Prosimy  o dopuszczanie falowników trójfazowych o minimalnym napięciu wejściowym 160 V.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 17 .

PYTANIE 86

Czy wymieniony wyłącznik ppoż. dla instalacji fotowoltaicznej powinien być podłączony do trony AC instalacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 24.

PYTANIE 87

Czy Zamawiający przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznych na gruncie? Jeśli tak prosimy o podanie ilości. Wykonania instalacji na gruncie jest droższe ze względu na wyższy koszt konstrukcji oraz konieczność wykonania przekopu. Prosimy o informację czy w przypadku konieczności wykonania montażu na gruncie koszty dodatkowe pokrywa Beneficjent?

Odpowiedź:

Lokalizacje instalacji oraz ilości zostały przedstawione w zestawieniu lokalizacji od str. Nr. 2 PFU. Zgodnie z zestawieniem zamawiający przewiduje montaż instalacji również na gruncie. W przypadku montażu instalacji na gruncie Użytkownik/Właściciel budynku nie będzie ponosił dodatkowych kosztów – pozostają one po stronie Wykonawcy.

PYTANIE 88

Prosimy o wykreślenie z SIWZ zapisu: „7) przygotowanie dla każdego obiektu, w którym montowana będzie instalacja fotowoltaiczna pełnej dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy prosumenckiej, uzyskanie podpisu właściciela posesji na wniosku o zawarcie umowy oraz złożenie wniosku w przedsiębiorstwie energetycznym. Do dokumentów odbiorowych należy przedłożyć potwierdzenia złożenia wszystkich wniosków;” Wykonawca w lokalnym OSD składa zgłoszenie mikroinstalacji. Nie jest on uprawniony do zawierania umowy, lub do pośredniczenia w jej zawieraniu pomiędzy OSD, a Beneficjentem. Tym samym prosimy o zmianę zapisu na zapis o konieczności złożenia i dostarczenia potwierdzenia złożenia zgłoszenia mikroinstalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

PYTANIE 89

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kotłów na biomasę to po stronie Mieszkańca jest dostosowanie komina do potrzeb montażu kotła.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 90

Prosimy o informacje ile układów kotłowych wymaga zamknięcia i po czyjej stronie jest wykonanie zamknięcia układu kotłowego otwartego – Wykonawcy czy Beneficjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający przypomina, że po stronie Wykonawcy jest dobór kotła i zaprojektowanie instalacji, a więc również decyzja o konieczności jej „zamknięcia”. Stąd zamawiający nie może określić, ile instalacji będzie wymagało przerobienia na układ zamknięty. Zabezpieczenie instalacji kotłowej w postaci otwartych naczyń przelewowych oraz zamkniętych układów naczyń przeponowych z kompletną niezbędną armaturą zabezpieczającą stanowi integralną część instalacji kotłowni, którą należy wykonać w ramach niniejszego zamówienia - jest ona po stronie Wykonawcy oraz stanowi koszt Wykonawcy.

PYTANIE 91

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Beneficjenta jest dostosowanie przyłączenia do kotła przy kominie.

Odpowiedź:

Dostosowanie przyłączenia kotła do komina jest po stronie Wykonawcy.

PYTANIE 92

Prosimy o potwierdzenie, że dostosowanie komina dymowego, przewodu wentylacyjnego i napowietrzającego w kotłowni leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 93

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga montażu termostatu pokojowego dla każdej lokalizacji dostawy i montażu kotła.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 94

Prosimy o podanie ilości instalacji kotłów wymaganych do podłączenia do monitoringu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga instalacji monitoringu dla kotłów

PYTANIE 95

Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie odpowiedniego dostępu sieci Internetowej dla podłączenia instalacji kotłów do monitoringu, leży po stronie Mieszkańca.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 14.

PYTANIE 96

Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie mediów do pomieszczenia montażu kotła leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 97

Czy Zamawiający ogranicza parametry kotłów dotyczące materiałów stosowanych do ich budowy, wskazując na dokładny parametr zapisany w PFU jako stal kotłowa, czy też dopuści urządzenia wykonane w oparciu o normę PN-EN 303.5 – 2012 i inne stosowane w Polsce normy dotyczące kotłów, a przywołane w CE kotła, z innego rodzaju atestowanej stali wysokiej jakości, stosowanej do budowy kotłów na paliwa stałe, np. stali konstrukcyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania dot. wykonania kotła z blachy kotłowej.

PYTANIE 98

Czy Zamawiający ogranicza parametry kotłów w nawiązaniu do osiąganej sprawności określonej jako minimum 93%, jednocześnie pisząc, że powinny one spełniać kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji wg. normy  PN-EN 303-5:2012 w klasie 5? W związku z powyższym, czy Zamawiający zrezygnuje z kryterium sprawności minimalnej w wysokości 93%?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymaganie dot. parametru sprawności kotłów.

PYTANIE 99

Czy Zamawiający zgodzi się, aby wszystkie kotły, niezależnie od mocy posiadały zbiornik paliwa o tej samej pojemności, czyli o pojemności 300 litrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza minimalną pojemność zasobnika na pellet: 180 dm3 w przypadku kotłów o mocy 15 kW i 20 kW oraz 300 dm3 w przypadku kotłów o mocy 25 kW.

PYTANIE 100

Co Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie: „Kocioł powinien być wyposażony w zasobnik paliwa oraz system automatycznego uzupełniania”? Czy Zamawiającemu chodzi o dodatkowy system podawania paliwa, np. pneumatyczny z silosu lub innego, głównego magazynu paliwa?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje systemu automatycznego uzupełniania paliwa z zasobnika paliwa do palnika.

PYTANIE 101

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku braku prawidłowej instalacji kominowej, wykonanie i podłączenie komina ze stali kwasoodpornej do kotła oraz wykonanie czopucha leży po stronie Użytkownika.

Odpowiedź:

Dostosowanie istniejącej instalacji kominowej leży po stronie użytkownika, natomiast podłączenie kotła do instalacji kominowej jest po stronie Wykonawcy w tym dostosowanie miejsca przyłączenia.

PYTANIE 102

Prosimy o informację ile może być przypadków, kiedy beneficjent nie będzie mógł korzystać z bilansowania rocznego o którym mowa na stronie 19 PFU. Informacja ta jest istotna pod względem poprawnej wyceny instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wg wiedzy zamawiającego, wszyscy Użytkownicy będą mogli korzystać z bilansowania rocznego.

PYTANIE 103

Prosimy o potwierdzenie że w momencie kiedy falownik będzie posiadał możliwość pomiaru i odczytu wyprodukowanej energii, Zamawiający nie będzie wymagał montowania dodatkowe licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej z instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 23.

PYTANIE 104

Prosimy o potwierdzenie że poprzez zdanie zawarte na stronie 21 PFU „.. i układów pomiarowo-rozliczeniowych w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej”, Zamawiający ma na myśli licznik dwu-kierunkowy, który po dokonaniu zgłoszenia instalacji wymienia lokalny dystrybutor energii.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Zamawiający prosi również o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 23.

PYTANIE 105

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie inwerterów jednofazowych z maksymalnym prądem wejściowym na poziomie 12A?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 16.

PYTANIE 106

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie inwerterów jednofazowych z prądem zwarciowym (wytrzymałość rozłącznika DC) na poziomie 16A?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 16.

PYTANIE 107

Prosimy o potwierdzenie że montaż optymalizatorów mocy nie jest w zakresie przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie zastosowania optymalizatorów mocy, natomiast dopuszcza ich zastosowanie. Nadrzędnym celem inwestycji jest osiągnięcie założonego efektu energetycznego i ekologicznego. Zamawiający przeprowadzał wstępny dobór instalacji, wybierając z należytą starannością budynki o optymalnych warunkach do montażu. Jednakże zamawiający przypomina, że przedmiot zamówienia obejmuje również zaprojektowanie instalacji w wymienionych lokalizacjach. Po stronie wykonawcy pozostaje optymalne zaprojektowanie instalacji i ewentualna ocena, czy w danej lokalizacji wystąpi konieczność zastosowania optymalizatora.

PYTANIE 108

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z paragraf 11 pkt.1 Zamawiający wymaga wykonania w okresie gwarancji 2 obowiązkowych przeglądów instalacji PV, kolektorów słonecznych oraz kotłowni na biomasę

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, zgodnie z rozdziałem 4.2 SIWZ.

PYTANIE 109

Prosimy o potwierdzenie, ze  Zamawiający wymaga serwisowania instalacji przez okres 5 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, zgodnie z rozdziałem 4.2 SIWZ.

PYTANIE 110

Zamawiający w PFU dla kotłów na biomasę postawił wymóg minimalnej pojemności wodnej 140 l. Dla tak małych mocy kotłów (15-25 kW) producenci oferują kotły o dużo mniejszych pojemnościach. W związku z czym,  czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu minimalnej pojemności wodnej oferowanych kotłów?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 31,

PYTANIE 111

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie użytkownika jest koszt dostawy i  montażu wkładu kominowego dla kotłów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 112

Prosimy o informację po czyjej stronie, Użytkownika czy Wykonawcy, jest dostawa i montaż grzałki elektrycznej dla zasobnika solarnego

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 61.

PYTANIE 113

Prosimy o podanie parametrów dla UPS, w które mają być wyposażone instalacje solarne.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 15.

PYTANIE 114

Prosimy o informację po czyjej stronie, Użytkownika czy Wykonawcy, jest dostawa i montaż pompy górnej wężownicy zbiornika solarnego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że koszt zakupu oraz podłączenie górnej wężownicy do istniejącej instalacji leży po stronie Wykonawcy. Po stronie użytkownika/właściciela budynku pozostaje koszt zakupu i montażu pompy obiegowej c.w.u. wraz z niezbędną dla niej armaturą.

PYTANIE 115 – zmiana ujęta w aktualnej SIWZ

Czy Zamawiający dopuści spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz drugą inną osobą posiadającą certyfikat instalatora OZE w zakresie instalowania kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę i instalacji  fotowoltaicznych wydany przez UDT.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

W związku z odpowiedzią Zamawiającego na zadane w dniu 22.07.2020 r. przez Wykonawcę pytanie nr 1 Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu.

ust. 13.2 pkt 3b SIWZ

jest:

w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie osobami mającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.), upoważniające do projektowania i kierowania robotami, objętymi przedmiotowym zamówieniem tj.:

– projektant instalacji sanitarnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności,

– projektant instalacji elektrycznych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności,

– kierownik robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności oraz posiadająca certyfikat instalatora OZE w zakresie instalowania kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę i instalacji fotowoltaicznych, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

– kierownik robót elektrycznych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta instalacji sanitarnych z funkcją kierownika robót sanitarnych pod warunkiem spełnienia przez daną osobę warunków wskazanych dla obu tych funkcji. Podobnie Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta instalacji elektrycznych z funkcją kierownika robót elektrycznych. W innych przypadkach Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji przez personel wskazany do realizacji zamówienia.

Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Osoba, o której mowa wyżej winna posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek.

zmienia się na:

w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie osobami mającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.), upoważniające do projektowania i kierowania robotami, objętymi przedmiotowym zamówieniem tj.:

– projektant instalacji sanitarnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności,

– projektant instalacji elektrycznych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności,

– kierownik robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności oraz posiadająca certyfikat instalatora OZE w zakresie instalowania kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę i instalacji fotowoltaicznych, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Warunek zostanie uznany za spełniony również w przypadku, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz drugą inną osobą posiadającą certyfikat instalatora OZE w zakresie instalowania kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę i instalacji fotowoltaicznych wydany przez UDT.

– kierownik robót elektrycznych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta instalacji sanitarnych z funkcją kierownika robót sanitarnych pod warunkiem spełnienia przez daną osobę warunków wskazanych dla obu tych funkcji. Podobnie Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji projektanta instalacji elektrycznych z funkcją kierownika robót elektrycznych. W innych przypadkach Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji przez personel wskazany do realizacji zamówienia.

Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Osoba, o której mowa wyżej winna posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek.

PYTANIE 116 - zmiana ujęta w aktualnej SIWZ

Czy Zamawiający dopuści spełnienie warunku dotyczącego jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie w zrealizowaniu 1 zamówienia polegające na dostawie wraz z montażem 40 kotłów łącznie  na biomasę  oraz pellet w ramach jednej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu określony w ust. 13.2 pkt 3a SIWZ.

ust. 13.2 pkt 3a SIWZ

jest:

a) Wykonawcy winni udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 5 lat1 przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (1 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza, aby wykaz, o którym mowa w ust. 15.3 pkt 1a SIWZ, dotyczył dostaw wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lat tj. w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert) co najmniej:

- 1 zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych płaskich , zrealizowanych na co najmniej 40 obiektach mieszkalnych i w ramach jednej umowy;

- 1 zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem na budynkach mieszkalnych co najmniej 80 instalacji fotowoltaicznych w ramach jednej umowy;

- 1 zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem w budynkach mieszkalnych co najmniej 40 kotłów na biomasę w ramach jednej umowy;

Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie ww. zamówień jako zamówień mieszanych w ramach jednej lub dwóch umów o ilościach jak wyżej.

Zamawiający uzna doświadczenie Wykonawcy, który zrealizował ww. zamówienia zarówno w wyniku wyboru w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy z montażem lub roboty budowlane, jak również na dostawy z montażem lub roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”,

zmienia się na:

a) Wykonawcy winni udokumentować wykonanie w okresie ostatnich 5 lat1 przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (1 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza, aby wykaz, o którym mowa w ust. 15.3 pkt 1a SIWZ, dotyczył dostaw wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lat tj. w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert) co najmniej:

- 1 zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych płaskich , zrealizowanych na co najmniej 40 obiektach mieszkalnych i w ramach jednej umowy;

- 1 zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem na budynkach mieszkalnych co najmniej 60 instalacji fotowoltaicznych w ramach jednej umowy;

- 1 zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem w budynkach mieszkalnych co najmniej 30 kotłów na biomasę w ramach jednej umowy;

Zamawiający uzna warunek również za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie ww. zamówień jako zamówień mieszanych w ramach jednej lub dwóch umów o ilościach jak wyżej.

Zamawiający uzna doświadczenie Wykonawcy, który zrealizował ww. zamówienia zarówno w wyniku wyboru w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy z montażem lub roboty budowlane, jak również na dostawy z montażem lub roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj”,

PYTANIE 117

Czy Zamawiający potwierdza że wymaga tolerancji mocy modułu fotowoltaicznego w zakresie do max +5%, bez tolerancji ujemnej?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 76.

PYTANIE 118

Zamawiający zapisał wymóg współczynnika temperaturowego mocy modułu fotowoltaicznego jako max.: -0,40 %/K, co dopuszcza rozwiązania gorsze, a nie dopuszcza rozwiązań lepszych. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający miał na myśli że wartość współczynnika temperaturowego mocy ma się mieścić w zakresie od 0 %/K do -0,40 %/K?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wartość współczynnika temperaturowego mocy ma się mieścić w przedziale wartości od -0,40 %/K (minus 0,40 %/K) włącznie do 0 %/K włącznie.

PYTANIE 119

Czy Zamawiający dopuszcza również moduły fotowoltaiczne o konstrukcji typu szkło/folia o grubości szkła min. 3,2mm?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 22.

PYTANIE 120

Czy Zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne o szerokości max. 1052mm pod warunkiem nie przekroczenia przez moduł powierzchni 2m2?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 78.

PYTANIE 121

Czy Zamawiający dopuszcza falowniki 1 fazowe o mocy poniżej 3,1 kW o Maksymalnym prądzie zwarciowym (wytrzymałość rozłącznika DC) min. 16A?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 16 .

PYTANIE 122

Czy Zamawiający dopuszcza falowniki 1 fazowe o mocy poniżej 3,1 kW o cos ϕ min. 0,8 ind./poj.?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 16 .

PYTANIE 123

Prosimy o rezygnację z wymogu dla inwerterów dot. możliwości sterowania zewnętrznymi odbiornikami energii. Wymóg ten jest dedykowany dla możliwości aby Użytkownik wykorzystał go do sterowania np. grzałką elektryczną. Niniejsze Zamówienie nie obejmuje dostawy innych urządzeń, po za instalacją fotowoltaiczną, np. grzałki elektrycznej, oraz jej montażu i konfiguracji z inwerterem. Podłączenie jakichkolwiek urządzeń pod inwerter wiązałoby się z ingerencją w działanie instalacji fotowoltaicznej, co byłoby ingerencją w instalację wybudowaną przez Wykonawcę na którą została udzielona gwarancja (zgodnie z SIWZ min. 60 miesięcy). Powyższa sytuacja uniemożliwia Wykonawcy dotrzymania warunków gwarancyjnych, dlatego prosimy o rezygnację z powyższego wymogu.

Z badania rynku inwerterów fotowoltaicznych, sterowanie innym urządzeniem jest stosowane tylko przez jednego producenta, więc zapisów również ogranicza uczciwą konkurencję w doborze falownika.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 16 i 17. Zamawiający rezygnuje z wymogu możliwości sterowania zewnętrznymi odbiornikami energii przez inwerter.

PYTANIE 124

Zamawiający określił w zakresie prac instalacyjnych dla instalacji PV montaż licznika energii na potrzeby pomiaru energii produkowanej z instalacji. Obecnie każdy dostępny na rynku inwerter fotowoltaiczny posiada wbudowany licznik energii produkowanej przez instalację, dlatego też prosimy o dopuszczenie możliwości nie montowania osobnego licznika energii, pod warunkiem że funkcję te będzie realizował zamontowany inwerter fotowoltaiczny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika z licznikiem mierzącym energię produkowaną z instalacji fotowoltaicznej. Zamawiający zwraca jedynie uwagę, że konieczne jest zamontowanie inwertera w łatwo dostępnym miejscu (np. nie na dachu), umożliwiającym swobodny odczyt wartości wyprodukowanej energii.

Ponadto zamawiający przypomina, że powinny być dwa układy pomiarowe - jeden do pomiaru energii produkowanej z instalacji fotowoltaicznej, a drugi w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej (licznik dwukierunkowy), który jest dostarczany i montowany przez OSD..

PYTANIE 125

W nawiązaniu do powyższego pytania, czy Zamawiający zrezygnuje również z wymogu dla inwerterów „Wbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej/ tak (np.S0 lub smart meter)”, pod warunkiem że inwerter będzie pełnił również funkcję licznika energii wyprodukowanej przez instalację?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 16 i 17. Zamawiający dopuszcza inwertery bez wbudowanego interfejsu do licznika energii elektrycznej, pod warunkiem że inwerter będzie pełnił również funkcję licznika energii wyprodukowanej przez instalację.

PYTANIE 126

Czy Zamawiający dopuszcza moduł WLAN (Wifi) jako dodatkowe urządzenie (dedykowane przez producenta) mocowane do inwertera, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować wraz z inwerterem?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 16 i 17. Zamawiający dopuszcza moduł WLAN (Wifi) jako dodatkowe urządzenie (dedykowane przez producenta) mocowane do inwertera – dostawa i montaż po stronie Wykonawcy.

PYTANIE 127

Prosimy o rezygnację z wymogu Wbudowany serwer WWW (serwer sieciowy), gdyż wszystkie dostępne na rynku inwertery fotowoltaiczne korzystają z portali do monitoringu na zewnętrznym serwerze z którym inwerter się komunikuje za pomocą sieci internet.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 16 i 17. Zamawiający dopuszcza inwertery bez wbudowanego serwera WWW  (serwer sieciowy).

PYTANIE 128

Czy Zamawiający potwierdza, że ewentualny koszt wykonania instalacji odgromowej jest po stronie mieszkańca?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 72.

PYTANIE 129

Czy Zamawiający potwierdza, że dostęp do sieci internet ma zapewnić mieszaniec w czasie trwałości projektu?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 14.

PYTANIE 130

Czy w związku z tym że prace projektowe są po stronie Wykonawcy to czy Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca miał swobodę w doborze odpowiednich zabezpieczeń dla instalacji np. wyłączników różnicowo-prądowych, pod warunkiem spełniania obowiązujących przepisów prawa i norm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, przy czym dobór zabezpieczeń będzie weryfikowany również przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

PYTANIE 131

Prosimy o rezygnację z wymogów do grupy pompowej Maksymalna wysokość podnoszenia 7 m, oraz Maksymalny wydatek 4 m3/h, gdyż wartości te są wielokrotnie przewymiarowane w stosunku do ilości kolektorów słonecznych przewidzianych w ramach niniejszego postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pompy o innym wydatku i wysokości podnoszenia, ale wymaga zastosowania pomp o parametrach gwarantujących bezawaryjną pracę układu z pełną sprawnością przez cały okres użytkowania instalacji w każdym z przedmiotowych obiektów.

PYTANIE 132

Czy pod pojęciem zbiornika akumulacyjnego do instalacji solarnej, Zamawiający miał na myśli podgrzewacz do c.w.u.?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że chodzi o podgrzewacz do C.W.U.

PYTANIE 133

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiornika do c.w.u. posiadającego badania zgodnie z normą EN 12897 lub do niej równoważną?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w PFU, Zamawiający wymaga aby zbiornik posiadał certyfikat potwierdzający badanie zgodnie z normą EN 12897 lub do niej równoważną.

Równocześnie zamawiający dopuszcza zaoferowanie podgrzewaczy zgodnych z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. (dyrektywą PED).

PYTANIE 134

Czy Zamawiający dopuszcza ciepłomierz do instalacji kotła na biomasę, jako osobne urządzenie montowane na instalacji, lub przepływomierz współpracujący z sterownikiem kotła, umożlwiający zliczanie wyprodukowanego ciepła?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, gdzie licznik ciepła nie będzie integralną częścią automatyki i sterowania kotłem.

PYTANIE 135

Zamawiający w wymaganiach opisanych w PFU odnośnie sterownika solarnego zawarł kilkanaście zapisów, a wśród nich zapis odnośnie wymogu zastosowania sterownika wyposażonego w dotykowy wyświetlacz graficzny oraz obudowę IP65. Te zapisy powodują, że nie ma możliwości zaoferowania rozwiązania spełniającego oczekiwania Zamawiającego (takie urządzenie nie występuje na rynku).

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie tych dwóch wymogów z PFU.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sterowniki solarne bez dotykowego wyświetlacza oraz prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 13.

PYTANIE 136

Czy zamawiający dopuści moduł fotowoltaiczny o wymiarze 1704 x 1004 mm?

Odpowiedź:

Tak dopuści. Przyjęte wymiary modułów fotowoltaicznych mają charakter orientacyjny.

PYTANIE 137

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający nie dopuszcza do zamówienia kolektorów słonecznych którego materiał orurowania absorbera oraz konstrukcja rur wykonana jest z jednorodnych materiałów np. miedzi bądź aluminium. Wnosimy, aby  na wzór innych podmiotów realizujących podobne zamówienia Zamawiający dopuścił do zamówienia kolektory słoneczne w  których użyto jednorodnych materiałów dla absorbera i rur. Nadmieniamy raz jeszcze że dla zamawiającego i użytkownika trwałość, wysoką sprawność kolektora słonecznego, a także długi okres użytkowania płaskich kolektorów zapewnić mogą jedynie kolektory, co do których użyto jednorodnych materiałów dla absorbera i rur. Dopuszczenie tylko urządzeń aluminiowo-miedzianych- w miejscu styku dwóch odmiennych potencjałowo materiałów wiąże się z zagrożeniem wystąpienia korozji galwanicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE 138

„Nawiązując do dokumentu SIWZ Rozdział 6 Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert częściowych „Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych”, zwracam się z prośbą o zmianę zapisu SIWZ na możliwość składania ofert częściowych z podziałem na części:

- 123 kpl. Instalacji fotowoltaicznych

- 78 kpl. Kolektorów słonecznych

- 59 kpl. Kotłów na biomasę

Odpowiedź:

Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE 139

Wnosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu paneli fotowoltaicznych o gwarancji na wydajność mocy po 10 latach min. 91,15% i po 25 latach min. 81,4% .

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania co do gwarancji wydajności mocy.

PYTANIE 140

Prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu inwerterów trójfazowych posiadających minimalne napięcie wejściowe 180 V?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 17 .

PYTANIE 141

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza inwertery z połączeniem WLAN jako osobne urządzenie, montowane bezpośrednio do inwertera?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 126.

PYTANIE 142

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza inwertery zapisujące w pamięci wewnętrznej informacje tylko o całkowitej produkcji energii?

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza i podtrzymuje zapisy PFU oraz SIWZ.

PYTANIE 143

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach rozwiązań równoważnych Zamawiający dopuści do zastosowania zdejmowalny płaszcz zewnętrzny podgrzewacza wykonany z tworzywa sztucznego, inny niż folia PVC.

Oferowane przez nas podgrzewacze wyposażone w są płaszcze zewnętrzne z tworzywa sztucznego, które są dużo trwalsze, estetyczniejsze i zdecydowanie łatwiejsze w utrzymaniu czystości niż wymagana przez Zamawiającego folia PVC.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z PFU i nie dopuszcza innego rozwiązania w zakresie zdejmowalnych płaszczy zewnętrzny podgrzewacza

PYTANIE 144

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania paneli fotowoltaicznych o parametrach „gwarancji wydajności mocy” po 10 latach: min. 90,0% mocy znamionowej i po 25 latach: min. 80,0% mocy znamionowej.

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie 139.

PYTANIE 145

Prosimy Zamawiającego o zamieszczenie wzoru umowy z wprowadzonymi zmianami do zapisów, o których mowa w odpowiedzi na pytanie nr 46 (poniżej cytowany zapis odpowiedzi).

„PYTANIE 46

Prosimy o potwierdzenie, że rękojmia wynosi 5 lat oraz usunięcie z zapisów umowy: „Okres rękojmi za wady fizyczne na zestawy i wszystkie materiały oraz urządzenia jest równy okresowi gwarancji.”. Zapis ten powoduje znaczne zwiększenie kosztów oferty ponieważ Wykonawcy muszą wkalkulować w ofertę wydłużenie rękojmi u ubezpieczyciela lub poniesienie kosztów przez zamrożenie środków wpłaconego zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w § 1 ust. 5 wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ.”

Odpowiedź: Wykonawca zacytował niepełną odpowiedź Zamawiającego. Zamawiający jednocześnie dokonał zmian zapisów we wzorze umowy o treści:

„§ 1 ust. 5 wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

jest:

Strony nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikających z przepisów art. 556 –576 kodeksu cywilnego. Okres rękojmi za wady fizyczne na zestawy i wszystkie materiały oraz urządzenia jest równy okresowi gwarancji.

zmienia się na:

Strony nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikających z przepisów art. 556 –576 kodeksu cywilnego. Okres rękojmi za wady fizyczne na zestawy i wszystkie materiały oraz urządzenia wynosi 5 lat.

Powyższe pytanie nr 9 stanowi integralną część SIWZ. Powyższa zmiana zostanie ujęta w umowie docelowej z wybranym Wykonawcą.

PYTANIE 146

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że panele fotowoltaiczne mają mieć minimum rok produkcji 2020 r.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem ust. 4.6 pkt 11 SIWZ „Wszystkie elementy instalacji, będące przedmiotem dostawy, muszą być fabrycznie nowe. Zamawiający wymaga, żeby panele fotowoltaiczne dostarczone na miejsce montażu miały datę produkcji nie starszą niż 1 rok od daty dostawy”.

Zgodnie z zapisami SIWZ wmontowany panel fotowoltaiczny nie może być starszy niż 1 rok, liczony od daty montażu na obiekcie.