ZP.271.2.38.2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: Budowa PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj - realizacja zadania nr 1 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020

Pytania i odpowiedzi:

- Zwracamy się o podanie projektowanego zapotrzebowania mocy elektrycznej jaką zostanie obciążona sieć energetyczna.

Brak danych, będą one wynikały z zaproponowanego projektu. Przy budowie kompostowni ze względu na zbyt małą moc istniejącego transformatora wymieniono go na nowy o mocy 160kW. Moc przyłączeniowa instalacji na chwilę obecną to 123 kW (wartość ta jest wykorzystywana w przypadku włączenia wszystkich urządzeń na raz) a więc do wykorzystania pozostaje minimum 37 kW.

- Zwracamy się o podanie paramentów technicznych sieci wodociągowej z której należy wykonać przyłącze wody do zasilania obiektów objętych inwestycją.

Parametry techniczne istniejącej sieci wodociągowej: PCV 110, ciśnienie 
w sieci waha się od 1,6 do 1,8 MPa.

- Czy separator cząstek ropopochodnych należy wyposażyć w osadnik?

Należy zastosować rozwiązanie  umożliwiające poprawne funkcjonowanie kanalizacji oraz separatora.

- W związku z wymogiem wykonania instalacji rozsączania zwracamy się 
o potwierdzenie, że warunki gruntowo-wodne pozwalają na wykonanie takiej instalacji i jej poprawne działanie.

Zamawiający załącza dwa dokumenty: dokumentacja geologiczna 
i hydrogeologiczna tylko i wyłącznie w celach poglądowych.  Załączone opracowania dotyczą terenu gdzie znajduje się obecnie wysypisko śmieci.

- Czy Zamawiający dokonał analizy promieni skrętu samochodów korzystających i obsługujących PSZOK dla zamieszczonej koncepcji w PFU? Jeżeli tak to zwracamy się o potwierdzenie, że spełnia ona wymogi prawne w tym zakresie.

Projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na etapie projektu należy dokonać analizy promieni skrętu samochodów.

- Zwracamy się o doprecyzowanie wymagań w zakresie parametrów technicznych telefonu (smartfonu) takich jak przekątna wyświetlacza, procesor, pamięć wewnętrzna itp.

W PFU istnieje zapis dotyczący minimalnych wymagań technicznych dla telefonu.

- Czy Zamawiający wymaga wykonania oznakowania poziomego poza miejscami postojowymi? Jeżeli tak to zwracamy się o przekazanie minimalnych wymagań w tym zakresie.

Wymagana Zamawiającego w zakresie oznakowań są wskazane w PFU. Jednocześnie Wykonawca ma obowiązek zapewnić realizację przedsięwzięcia w sposób zapewniający zgodność z prawem. Wymaganiem Zamawiającego, aby Wykonawca uwzględnił wszystkie oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób realizacji tego wymagania powinien zostać rozstrzygnięty na etapie projektowania. Zamawiający dopuszcza oznakowania poziome, o ile będzie to zapewniać cel takiego oznakowania. Minimalnym wymaganiem Zamawiającego w tym zakresie jest zgodność z przepisami, odpowiednia widoczność, jednoznaczność oraz trwałość takich oznakowań (min. 24 m-ce).

- Czy plac na wraki należy wykonać jako szczelny? Jeżeli tak to czy Zamawiający dopuszcza wykonanie go w formie płyty betonowej monolitycznej?

Plac na wraki należy wykonać zgodnie z zapisami w PFU.

- Czy wagi samochodowe należy wyposażyć w szlabany? Jeżeli tak to zwracamy się o podanie minimalnych wymagań w tym zakresie.

Zaprojektować i wykonać zgodnie z zapisami w PFU.

- Czy wagi samochodowe należy wyposażyć w sygnalizację świetlną? Jeżeli tak to zwracamy się o podanie minimalnych wymagań w tym zakresie.  
Zaprojektować i wykonać zgodnie z zapisami w PFU.

- Czy wagi samochodowe należy wyposażyć w zewnętrzne wyświetlacze? Jeżeli tak to zwracamy się o podanie minimalnych wymagań w tym zakresie.  Zgodnie z zapisami w PFU

Zgodnie z PFU waga samochodowa powinna być wyposażona w wyświetlacze do odczytu manualnego wyniku pomiaru.

- Czy należy dostarczyć komputer/komputery z drukarką do obsługi wag samochodowych? Jeżeli tak to zwracamy się o podanie ich minimalnych parametrów technicznych.

Parametry dobrać zgodnie z zapisami w PFU. Należy dostarczyć komputer wraz kompatybilnym oprogramowaniem oraz uwzględnić sposób połączenia komputera  z wagą. Przesył danych z miernika wagowego do komputera obsługującego pomiary zapewnić  w trybie bezprzewodowym.

- Czy w altanie edukacyjnej należy wykonać instalację elektryczną? Jeżeli tak to zwracamy się o podanie minimalnych wymagań w tym zakresie.
Zaprojektować i wykonać zgodnie z zapisami w PFU. Zastosować energooszczędne lampy ledowe.

- Zwracamy się o podanie minimalnej nośności posadzki w magazynie nr 1 i 2.

Posadzka ma być przygotowana do ruchu ciężkiego, ładowarki o masie 30 Mg.

- Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia zadaszonego placu przed rozwiewanie odpadów? Jeżeli tak to zwracamy się o podanie minimalnych wymagań w tym zakresie.

Zgodnie z zapisami w PFU.

- Czy budynek pomieszczenia technicznego należy wyposażyć w instalację klimatyzacji?

W instalację klimatyzacyjną należy wyposażyć tylko i wyłącznie pomieszczenia wymienione w PFU.

- Czy zadaszony plac do gospodarowania odpadami należy wyposażyć w instalację oświetleniową i elektryczną? Jeżeli tak to zwracamy się 
o podanie minimalnych wymagań w tym zakresie.

Zgodnie z zapisami w PFU.

- Czy wiatę magazynową z boksami należy wyposażyć w instalację oświetleniową i elektryczną? Jeżeli tak to zwracamy się o podanie minimalnych wymagań w tym zakresie.

Zgodnie z zapisami w PFU.

- Czy zamawiający dopuszcza wykonanie w wiacie magazynowej 
z boksami monolitycznej posadzki betonowej?

Zgodnie z zapisami w PFU.

- Zwracamy się o wskazanie miejsca instalacji monitoringu wizyjnego (rejestratora, monitora).

Kontener socjalno-biurowy – obiekt nr 3.

- Czy zamawiający wymaga dostarczenia dla kontenerów „mulda” 
o pojemności 5 i 7m3 prowadnic zabezpieczających podłoże? Jeżeli tak to zwracamy się o podanie ilości kompletów oraz minimalnych parametrów.
Zgodnie z zapisami w PFU.

- Zwracamy się o udostępnienie mapy z naniesionymi istniejącymi sieciami sąsiadującymi z terenem inwestycji, z uwzględnieniem podłączenia do wodociągu.

Wszelkie mapy z naniesionym uzbrojeniem dotyczącym przedmiotowego terenu są dostępne na ogólnodostępnych stronach internetowych.

- Czy Zamawiający przewiduje wykonanie zbiornika na odcieki 
z magazynów i placów? W jakiej technologii.

Zgodnie z zapisami w PFU.

- Zwracamy się o udostępnienie opinii geologicznej terenu objętego opracowaniem.
Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej i hydrologicznej, którą załączamy.

- Jaką nawierzchnię ma mieć droga dojazdowa do PSZOK (1640 m2)?

Wymaganiem Zamawiającego jest, aby nawierzchnia twarda i sposób wykonania drogi dojazdowej spełniały wymagania pod ruch ciężki – kategoria ruchu KR-3; Zadaniem Wykonawcy na etapie projektowania będzie dobranie właściwych materiałów i technologii pod planowane obciążenie ruchem.

- Zwracamy się o udostępnienie inwentaryzacji zieleni, bądź określenie ilości drzew do usunięcia jakie należy przyjąć do wyceny, gdyż bez tych informacji Wykonawca nie ma możliwości prawidłowego oszacowania wartości tych robót.

Na terenie działek objętych zamówieniem zostały usunięte drzewa, krzewy wraz z karpiami. Teren został przygotowany pod inwestycję.

- Zwracamy się o podanie minimalnej pojemności pojemnika na akumulatory samochodowe.

Zakup pojemników nie jest objęty niniejszym zamówieniem.

- Zwracamy się o podanie minimalnej pojemności pojemnika na odpady ostre (zużyte igły, strzykawki).

Zakup pojemników nie jest objęty niniejszym zamówieniem.

- Zwracamy się o podanie minimalnej pojemności pojemników na przeterminowane leki.

Zakup pojemników nie jest objęty niniejszym zamówieniem.

- Zwracamy się o podanie minimalnych parametrów technicznych (wymiary, nośność, itp.) rampy przeładunkowej.

Wymiary: 815 mm; długość pozwalająca niwelować różnice poziomów do 10 cm; nośność min. 200 kg

- Zwracamy się o podanie minimalnych parametrów technicznych kosy spalinowej.

Minimalne wymagania: 1.4 kW, 1,9 KM

- Zwracamy się o podanie minimalnych wymiarów tablic edukacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych oraz wymaganego materiału z jakiego mają zostać wykonane.

Tablice edukacyjne należy wykonać na konstrukcji samonośnej 
i parametrach tj. tablice informacyjne.

- Czy na terenie objętym przedmiotem zamówienia znajdują się obiekty budowlane lub sieci przeznaczone do rozbiórki? Jeżeli tak to zwracamy się o udostępnienie ich inwentaryzacji lub opisu ilościowego i jakościowego.

Na terenie objętym przedmiotem zamówienia jedynie na  działce 1209/4 jest do rozbiórki wjazd w postaci płyt żelbetowych. Na  pozostałym terenie nie znajdują się inne elementy do rozbiórki.

- Czy na terenie objętym postępowaniem są lub były składowane odpady (np.: worki z odpadami zielonymi), które nie zostały usunięte?
Na terenie objętym postępowaniem nie znajdują się, ani niebyły składowane worki z odpadami zielonymi.

- Czy Zamawiający bezpłatnie udostępni niezbędne maszyny 
i urządzenia do przeprowadzenia rozruchu?

Nie ma potrzeby przeprowadzania rozruchu.

- Czy Zmawiający bezpłatnie odbierze wszystkie surowce powstałe 
w czasie rozruchu?

Nie ma potrzeby przeprowadzania rozruchu.

- Czy Zamawiający pokryje ewentualne koszty opłat administracyjnych za wycinkę drzew i krzewów?

Wycinki drzew dokonał już Zamawiający. (patrz pytanie i odp. nr 25)

- Czy Zamawiający posiada prawo dysponowania gruntami objętymi postępowaniem?
Zamawiający posiada prawo do dysponowania gruntami objętymi postępowaniem.

- Czy zamawiający udostępni na czas budowy przyłącze elektryczne i wodociągowe?
Zamawiający udostępni media niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia po uwzględnieniu zasad współpracy.

- Czy przedmiot zamówienia zalicza się do obiektów znacząco oddziaływujących na środowisko naturalne?

Przedmiot zamówienia zalicza się do obiektów znacząco oddziaływujących na środowisko naturalne.

- Czy Zamawiający zapewni na własny koszt mapę do celów projektowych?
Zamawiający nie zapewni na własny koszt mapy do celów projektowych. Pozyskanie mapy leży po stronie potencjalnego Wykonawcy.

- Zwracamy się o określnie odległości do najbliższej sieci wodociągowej, z której należy poprowadzić przyłącze wodociągowe dla inwestycji.

Zamawiający udostępnia mapę z naniesionymi sieciami proponuje odwołanie do stron internetowych ogólnodostępnych.

- Zwracamy się o określenie przybliżonej ilości i wielkości drzew do wycinki, jeśli Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją zieleni istniejącej.
Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 26.

- Z udostępnionym zestawieniu rzeczowo-finansowym – zał 1a do SWZ, nie ujęto pojemników i kontenerów opisanych wg tabeli 3 str 15 PFU, w której pozycji Wykonawca winien ująć te elementy?
Zakup pojemników nie jest objęty niniejszym zamówieniem.

- W Zestawieniu rzeczowo-finansowym – zał 1a do SWZ, nie ujęto kosztów związanych z usunięciem drzew i przygotowaniem terenu, zwracamy się o uzupełnienie.

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 26.

- Czy bramy hali magazynowej 50x10 m mają mieć odporność ogniową? Jeżeli tak to zwracamy się o jej podanie.

Zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie magazynowania odpadów.

- Zwracamy się o określenie oczekiwanej wysokości wiaty nad boksami (16x8m).

Wysokość wiaty min. 4 m od podłoża.

- Wymagalność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z PFU pkt. 1.4.2, str. 20. Proszę o wskazanie odpowiedniego paragrafu rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w celu potwierdzenie klasyfikacji przedsięwzięcia ustalonej w PFU.

§ 2. [Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko]

1. Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć:

47) instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.4));

- Zważając na powierzchnię PSZOK (ok. 1500 m2) oraz zwolnienie wskazane w par. 3 ust. 1 pkt 83 rozp. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko decyzja środowiskowa nie jest wymagana. Natomiast analiza PFU wskazuje, iż PSZOK jest tylko jednym z elementów przedsięwzięcia (wcale nie najbardziej istotnym dla klasyfikacji). Przedsięwzięcie obejmuje również budowę hal (Magazynów), wiaty i placów, które będą związane z istniejącym Zakładem (magazynowanie wytwarzanych w ramach Zakładu odpadów), w szczególności instalacją MBP. Zatem przedsięwzięcie należy klasyfikować jako rozbudowę istniejącego Zakładu. Proszę o informację czy przewidują Państwo powiązanie pomiędzy planowanymi obiektami, a istniejącą instalacją MBP lub Zakładem? Ma to znaczenie również dla ustalenia zakresu organów opiniujących dokumentację (Urząd Marszałkowski).

Tak. Część wybudowanej infrastruktury (tj. między innymi w postaci dwóch magazynów,  zadaszony plac do przetwarzania magazynowania odpadów), będzie wykorzystywany jako  uzupełnienie instalacji w zakresie MBP oraz kompostowania.

- Wątpliwości budzi lakoniczna wzmianka w PFU odnośnie prowadzenia procesu przetwarzania odpadów w ramach planowanego „Zadaszonego placu do gospodarowania odpadami”. Nie wiadomo jakie odpady będą przetwarzane i w jaki sposób. Czy proces ten związany będzie z wykorzystaniem instalacji w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o odpadach? Czy przetwarzanie związane będzie z przetwarzaniem ponad 10 ton odpadów na dobę (teoretyczna a nie faktyczna zdolność przerobowa)? Jeżeli tak konieczne będzie sporządzenie Raportu oddziaływania na środowisko.

Tak, proces ten związany będzie z wykorzystaniem instalacji w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy o odpadach. W pierwotnym założeniu pod zadaszonym placem będą między innymi rozdrabniane i magazynowane rozdrobnione odpady wielkogabarytowe oraz prace związane z przygotowaniem odpadów biodegradowalnych zielonych selektywnie zebranych do procesu kompostowania – przygotowanie wsadu do bioreaktora poprzez rozdrabnianie i przesiewanie.

Na placu tym będzie również wykonywane przesiewanie odpadu 19 05 99 (frakcja podsitowa 0-80 mm powstała z odpadów niesegregowanych) powstałego  po zakończonym  procesie biologicznej stabilizacji na sicie mobilnym oraz przesiewanie odpadu o kodzie 19 05 03 powstałego po zakończonym procesie kompostownia odpadów biodegradowalnych na sicie mobilnym.

Jednocześnie biorąc pod uwagę zmiany jakie zachodzą w prawie odnośnie przetwarzania odpadów zamawiający przewiduje w przyszłości możliwość utworzenia z zadaszonego placu hali do przetwarzania odpadów.

- Proszę o potwierdzenie, czy przedsięwzięcie nie koliduje z zakazami określonymi dla otuliny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, 
w granicach której znajduje się przedsięwzięcia?

Zdaniem Zamawiającego nie koliduje.

- Jak jest ilości poszczególnych zbieranych rodzajów odpadów 
w ramach funkcjonowania PSZOK?

W 2021 roku w istniejącym w Rudzie PSZOK (obsługującym mieszkańców Gminy Wieluń) zostały odebrane ilości odpadów zgodne z raportem bilansowym asortymentów (dokument w załączeniu).

Pozostałe odpady objęte przedmiotem zamówienia dotychczas niebyły odbierane.

- Jak jest ilości i rodzaj poszczególnych odpadów magazynowanych w poszczególnych magazynach (magazyn nr 1, magazyn nr 2) oraz zadaszonym placu do gospodarowania odpadami?

Magazyn nr 1. W magazynie tym będzie wykorzystany głównie na odpady biodegradowalne selektywnie zebrane 17200 Mg/rok, zmieszane odpady komunalne 28000 Mg/rok, oraz frakcję podsitową 0-80 mm przed procesem stabilizacji tlenowej w bioreaktorze 14000 Mg/rok. Z uwagi na powyższe magazyn ten powinien być wybudowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku  w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów i wyposażony co najmniej w:

1) systemy wentylacyjne oraz urządzenia wentylacyjne ograniczające w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza, a także ograniczające ewentualne uciążliwości zapachowe;

2) bramy szybkobieżne;

3) w przypadku pylenia z zastosowaniem instalacji zraszających.

Magazyn nr 2. W magazynie tym będą magazynowane następujące odpady:

15 01 01 papier i tektura 2000 Mg/rok,

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 500 Mg/rok,

15 01 05 opakowania wielomateriałowe 100 Mg/rok,

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe 3000 Mg/rok,

15 01 07 szkło 3000 Mg/rok,

16 01 03 zużyte opony 500 Mg/rok,

17 01 07 (Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06) 2000 Mg/rok,

17 09 04 zmieszane odpady z burtowy remontów i demontażu 2000 Mg/rok,

17 02 02 szkło płaskie 200 Mg/rok,

17 06 04 materiały izolacyjne (wełna mineralna, styropian) 500 Mg / rok,

17 03 80 papa odpadowa 500 Mg/rok,

19 12 12 frakacja nadsitowa ponad 80mm – 14000 Mg/rok

20 01 10 odzież 200 Mg/rok,

20 01 11 tekstylia 200 Mg/rok,

20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 200 Mg/rok.

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 200 Mg/rok.

ex 20 01 99 popiół z palenisk domowych 5000 Mg/rok,

20 03 07 odpady wielkogabarytowe 5000Mg/rok.

Zadaszony plac do gospodarowania odpadami.

Magazynowane, będą odpady wielkogabarytowe 20 03 07 w ilości 200 Mg w tym samym czasie oraz odpad 19 12 12 pochodzący z rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych (ilość tego odpadu przetrzymywana w tym samym czasie to 400 Mg. Planowana zdolność przerobowa do 5000 Mg/rok.

Na placu tym planowane jest również prowadzenie rozdrabniania odpadów 20 02 01 oraz przesiewanie go na sicie mobilnym w celu przygotowania wsadu do bioreaktora w ilości 17200 Mg/rok. Jednocześnie pod zadaszonym placem będzie wykonywane przesiewania odpadu 19 05 99 powstałego  po zakończonym  procesie biologicznej stabilizacji na sicie mobilnym w ilości 14000 Mg /rok. Przesiewanie odpadu o kodzie 19 05 03 powstałego po zakończonym procesie kompostownia na sicie mobilnym w ilości 17200 MG/rok.

- W jaki sposób, w ramach PSZOK,  magazynowane będą odpady ulegające biodegradacji 20 02 01. PFU wskazuje na zadaszony boks. Czy miejsce to spełni wymagania określone w par. 12 rozp. Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów? (magazynowanie w szczelnych kontenerach do 7 dni lub w obiekcie zamkniętym z układem redukcji emisji odorów)?

Boks będzie służył tylko i wyłącznie do przyjęcia opadu od mieszkańców. Zebrane odpady zielone będą magazynowane w Magazynie nr 1, który zgodnie z opisem zawartym w PFU powinien spełniać wszystkie stawiane w ty zakresie wymagania. Przedmiotowy boks powinien umożliwić  łatwe nabranie i przewiezienia przyjętego odpadu przez ładowarkę do magazynu nr 1. W przypadku zaistnienie konieczności należy przewidzieć wykonanie uszczelnienie podłoża.

- Czy Zamawiający przekaże informacje/ekspertyzę przyrodniczą dotyczącą terenu przedsięwzięcia (lokalizacji obiektów PSZOK). Zgodnie z ortofotomapą jest to obecnie teren intensywnie zadrzewiony. Konieczne jest zatem przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w tym dendrologicznej. W mojej opinii powinna być to nie tylko inwentaryzacja dendrologiczna lecz również faunistyczna, w tym płazów, ssaków i ptaków. Ponadto Inwestor zobowiązany zostanie do wskazania terenu kompensacji przyrodniczej (nasadzeń). Wskazanie tego terenu jest po stronie Zamawiającego, w uzgodnieniu 
z właścicielem terenów planowanych nasadzeń?

Teren został już przygotowany pod inwestycję. Wszystkie drzewa krzewy oraz karpiny zostały usunięte.

- Przewidziano plac PSZOK z nawierzchnią z kostki betonowej lub jako płyta betonowa. Zważając na to, iż w ramach tego placu przewiduje się magazynowanie odpadów np.w kontenerach oraz par. 6 ust. 1 pkt 7 rozp. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, stosowanie kostki betonowej nie wydaje się właściwe (brak zapewnienie szczelności). Proszę o ustosunkowanie się i wykazanie spełnienia tych wymagań.

Zmawiający ocenia, że w części, w której zbierane będą odpady w szczelnych kontenerach, utwardzenie kostką brukową zapewni wystarczającą szczelność.

W miejscach gromadzenia odpadów bezpośrednio na podłożu, wymagane jest zapewnienie szczelnego podłoża (np. betonowego), z rozwiązaniami odprowadzającymi odcieki.

- W ramach strefy boksów w obrębie PSZOK przewidziano magazynowanie odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz odpadów wielkogabarytowych i gruzu. Czy magazynowanie odpadów ulegających biodegradacji nie wiąże się z powstaniem wód odciekowych, traktowanych jako ścieki przemysłowe? W takim przypadku należy takie ścieki ujmować odrębnie od wód opadowych z pozostałej części placu PSZOK, które trafiają do ziemi. Podobnie wątpliwości pojawiają się do miejsc magazynowania odpadów na placu w kontenerach/pojemnikach (w tym odpadów farb) oraz otoczenia rampy przeładunkowej. Czy również te powierzchnie nie powinny być odwadniane selektywnie w stosunku do wód opadowych?

Wody odciekowe należy traktować jako ścieki przemysłowe i powinny być zbierane odrębnie od wód opadowych. Zaprojektowanie rozwiązania dla odprowadzenia wód odciekowych należy do obowiązków Wykonawcy. Należy dobrać rozwiązanie, które nie spowoduje uciążliwości w użytkowaniu (np. dobrać zbiornik o takiej pojemności, aby nie było obowiązku codziennego opróżniania).

- Czy warunki hydrogeologiczne pozwalają na stosowanie studni chłonnej? Co jeśli warunki gruntowe nie pozwolą na odprowadzanie ścieków  deszczowych do gruntu? Jakie jest rozwiązanie alternatywne, które Wykonawca ma wycenić?

Do poprzednich odpowiedzi została dołączona dokumentacja geologiczna i hydrogeologiczna, którą Zamawiający posiada. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek zastosowania odpowiedniego rozwiązania.

- Nie jest jasne jaką nawierzchnie posiadać będzie „plac na wraki” (kostka betonowa?). Czy będzie odwodniony selektywnie w stosunku do wód opadowych? Co będzie odbiornikiem ścieków z tej powierzchni?

Informacja w sprawie nawierzchni placu na wraki znajduje się w PFU.

Zaprojektowanie rozwiązania dla odprowadzania wód opadowych i ścieków jest zadaniem Wykonawcy.

- Czy wskazany w PFU „plac na wraki” ma być parkingiem, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie Warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne? Jeżeli tak to miejsce to nie spełnia wymagań przywołanego rozporządzenia. Proszę o ustosunkowanie się do wymagań rozporządzenia.

Zamawiający nie stawia wymagania, o którym pisze Oferent. Ustosunkowanie się do wymagań formalnych i zapewnienie zgodności z nimi jest zadaniem Wykonawcy.

- Magazyn nr 1  – Na potrzeby decyzji środowiskowej, a także dla wyceny robót prosimy o określenie rodzaju i parametrów instalacji oczyszczania powietrza z hali (rodzaj stosowanej techniki redukcji, parametry wylotu gazów i ich strumień). Gdzie kierowane będą odcieki z Magazynu?

Przyjęte przez Wykonawcę rozwiązanie ma zapewnić spełnienia wymagania Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku  w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów z dnia 1 stycznia 2021 roku.

- Magazyn nr 2 – gdzie kierowane będą odcieki z tego Magazynu.

Realizacja zadania jest przewidziana w procedurze zaprojektuj i wybuduj, więc  po stronie Wykonawcy jest zaproponowanie odpowiednich rozwiązań spełniających stawiane wymagania.

- Zadaszony plac do gospodarowania odpadami – jakie odpady będą magazynowane i przetwarzane w tym miejscu? Jakie urządzenia będą stosowane do przetwarzania odpadów? Czy proces ten podlegać będzie pod wymagania konkluzji BAT (WT) tj. prowadzony powinien być w obiektach zamkniętych? Gdzie kierowane będą odcieki z tego placu.

Rozdrabniacz mobilny do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów zielonych.

Przesiewacz – sito mobilne stosowane w celu przygotowania odpadów zielonych jako wsad do bioreaktora. Magazynowane będą rozdrobnione odpady wielkogabarytowe.

Na chwilę obecną proces ten nie wymaga prowadzenia w obiektach zamkniętych, ale biorąc pod uwagę zmiany jakie zachodzą w prawie w tym zakresie Zamawiający przewiduje taką możliwość (dlatego zapisy w PFU informują o spełnieniu przez konstrukcję zadaszonego placu możliwości utworzenia z niego w przyszłości hali).

Jeśli chodzi o odcieki odcieki to - realizacja zadania jest w procedurze zaprojektuj i wybuduj, więc po stronie Wykonawcy będzie zaproponowanie odpowiednich rozwiązań spełniających stawiane wymagania.

Załączniki:

  - Mapa uwzględniająca media.

  - Dokumentacja geologiczna.

  - Dokumentacja hydrogeologiczna.

  - Raport bilansowy asortymentów.