- ZP.271.2.38.2022	Wieluń, dnia 11.10.2022 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. dalej „ustawy Pzp”) na zadanie pn.: Budowa PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj - realizacja zadania nr 1 w ramach projektu ,,Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0013/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020.

I. Zamawiający – Gmina Wieluń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela wyjaśnień na zadane przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1:

- Czy istnieje możliwość zastosowania energooszczędnych opraw zewnętrznych LED zasilanych z oświetleniowej instalacji elektrycznej zewnętrznej oraz zaniechanie wymagania montażu latarni solarnych oświetlenia zewnętrznego w technologii fotowoltaicznej z uwagi na bezpieczeństwo pracowników w zakładzie pracy ?

Energooszczędne oprawy zewnętrzne LED mogłyby posiadać redukcję mocy oświetleniowej w godzinach nocnych jeśli jest to dopuszczalne z uwagi na warunki pracy. Założenia zawarte w PFU dotyczące sposobu realizacji oświetlenia zewnętrznego zakładają wykonanie opraw solarnych. Z doświadczeń firm zajmujących się eksploatacją oświetlenia zewnętrznego wynika, że rozwiązanie oświetlenia zewnętrznego oparte na oprawach solarnych jest niezwykle awaryjne. Nie zapewnia ono odpowiedniego natężenia oświetlenia z uwagi na niedostateczne naładowanie opraw w miesiącach zimowych. Wymaga okresowej wymiany kosztownych akumulatorów w oprawach z uwagi na narażenie ich na ciągłe niedoładowanie np. przysypanych przez śnieg paneli fotowoltaicznych lub niedostatecznym nasłonecznieniem. Rozładowane na mrozie baterie ulegają szybkiej degradacji i uszkodzeniu. W konsekwencji brak odpowiedniego natężenia oświetlenia stanowisk pracy na zewnątrz wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy na stanowiskach pracy na zewnątrz w zakładzie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści rozwiązania w postaci zastosowania tradycyjnych opraw zewnętrznych LED, dla miejsc w których nie będzie możliwości spełnienia w okresie eksploatacji, warunków oświetleniowych dla opraw solarnych. Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie prawidłowego oświetlenia zgodnie z normami, prawem i ustalonymi na etapie projektowania warunkami.

Pytanie 2:

- Jakie rozwiązanie przewiduje Zamawiający jeżeli warunki gruntowe nie umożliwiają odprowadzenie wód opadowych do gruntu? Czy w przypadku trudnych warunków gruntowych, można przewidzieć ewentualną wymianę gruntu i zastosowanie dodatkowego systemu retencyjno – rozsączającego podziemnego, lub jeśli będzie miejsce otwartego (zbiornik otwarty)?

Odpowiedź:

Rozwiązanie polegające na odprowadzeniu wód opadowych do gruntu jest założeniem przyjętym na etapie PFU. Zadaniem Wykonawcy będzie zapewnienie rozwiązania dla odprowadzania wód opadowych zgodnie z prawem i ustalonymi na etapie projektowania warunkami geologicznymi i technicznymi.

Pytanie 3:

- Instalacja zraszania dotyczy technologii gromadzenia odpadów? Czy ma pełnić funkcję p.poż?

Odpowiedź:

Wymaganiem Zamawiającego jest zapewnienie zgodności instalacji zraszania z przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Pytanie 4:

- Układ wentylacji magazynu nr 1 – czy wentylacja mechaniczna ma być wyposażona w system usuwania przykrych zapachów?

Odpowiedź:

Tak. Należy zastosować wentylację mechaniczną zgodnie z zapisami w PFU.

Pytanie 5:

- Układ wentylacji magazynu nr 2 – czy dopuszcza się wentylację grawitacyjną?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami w PFU. Magazyn jest otwarty i nie posiada przegród na pełną wysokość.

W związku z powyższym nie jest wymagana wentylacja mechaniczna.

Pytanie 6:

- Odprowadzenie odcieków w magazynach i wiacie do niezależnych szczelnych zbiorników, czy wspólna instalacja do jednego zbiornika?

Odpowiedź:

Należy zastosować rozwiązanie umożliwiające poprawne funkcjonowanie sposobu odprowadzania odcieków z magazynów i wiaty.

Do przetargu została dołączona dokumentacja geologiczna i hydrogeologiczna w celach poglądowych na poruszaną w pytaniu sprawę.

Pytanie 7:

- Czy instalacja wod – kan sanit.  tylko dla budynku socjalnego?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z zapisem w PFU.

Pytanie 8:

- Wszystkie kontenery z wyjątkiem magazynu na odpady niebezpieczne, mają być ogrzewane (klimatyzacja dwufunkcyjna) i wentylowane (wentylacja grawitacyjna)?.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w PFU.

Pytanie 9:

- Jakie przewiduje się obciążenie ogniowe dla poszczególnych budynków, wiat oraz placów do składowania? Ewentualnie proszę o podanie rodzajów odpadów i ich maksymalnej ilości jakie przewiduje się przechowywać w poszczególnych budynkach, wiatach oraz placach w celu jednoznacznego określenie obciążenia ogniowego dla poszczególnych stref i sekcji pożarowych

Odpowiedź:

Jednoznaczne określenie obciążenia ogniowego, wyznaczenie stref pożarowych i sekcji magazynowych będzie zadaniem Wykonawcy na etapie projektowania.

Dla wstępnych analiz można przyjąć maksymalne chwilowe ilości odpadów w PSZOK wynikające z liczby i wielkości kontenerów i pojemników przypisanych dla poszczególnych frakcji wg wskazania w tabeli nr 3 PFU.

Ilości i rodzaj poszczególnych odpadów magazynowanych w poszczególnych magazynach (magazyn nr 1, magazyn nr 2) oraz zadaszonym placu do gospodarowania odpadami.

Magazyn nr 1. W magazyn ten będzie wykorzystany na odpady:

-        biodegradowalne selektywnie zebrane - 15200 Mg/rok,

-        zmieszane odpady komunalne - 28000 Mg/rok,

-        frakcja podsitowa 0-80 mm (tzw. stabilizat powstały poprzez mechaniczną obróbkę komunalnych odpadów niesegregowanych)  przed procesem stabilizacji tlenowej w bioreaktorze 15000 Mg/rok.

Podanej powyżej maksymalne ilości odpadów magazynowanych - przetwarzanych na instalacji komunalnej w Rudzie  w skali roku uwzględniają pozostałe magazyny zlokalizowane na instalacji.

Ilości odpadów magazynowanych w tym samym czasie w magazynie nr 1:

Powierzchnia zabudowy magazynu to 50 m x 10 m= 500 m2. Uwzględniając uśrednioną wartość nasypową odpadów przewidywanych do składowania oraz wysokość składowania do 5 metrów w magazynie będzie maksymalnie jednocześnie składowane 1700-1800 Mg odpadów.

Magazyn ten powinien być wybudowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku  w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów i wyposażony co najmniej w:

1) systemy wentylacyjne oraz urządzenia wentylacyjne ograniczające w szczególności przedostawanie się pyłów do powietrza, a także ograniczające ewentualne uciążliwości zapachowe;

2) bramy szybkobieżne;

3) w przypadku pylenia z zastosowaniem instalacji zraszających.

Magazyn nr 2. W magazynie tym będą magazynowane następujące odpady:

15 01 01 papier i tektura 2000 Mg/rok,

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 500 Mg/rok,

15 01 05 opakowania wielomateriałowe 100 Mg/rok,

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe 3000 Mg/rok,

15 01 07 szkło 3000 Mg/rok,

16 01 03 zużyte opony 500 Mg/rok,

17 01 07 (Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06) 2000 Mg/rok,

17 09 04 zmieszane odpady z burtowy remontów i demontażu 2000 Mg/rok,

17 02 02 szkło płaskie 200 Mg/rok,

17 06 04 materiały izolacyjne (wełna mineralna, styropian) 500 Mg / rok,

17 03 80 papa odpadowa 500 Mg/rok,

19 12 12 frakacja nadsitowa ponad 80mm – 14000 Mg/rok

20 01 10 odzież 200 Mg/rok,

20 01 11 tekstylia 200 Mg/rok,

20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 200 Mg/rok.

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 200 Mg/rok.

ex 20 01 99 popiół z palenisk domowych 5000 Mg/rok.

Podanej powyżej maksymalne ilości odpadów magazynowanych - przetwarzanych na instalacji komunalnej w Rudzie  w skali roku uwzględniają pozostałe magazyny zlokalizowane na instalacji.

Ilości odpadów magazynowanych w tym samym czasie w magazynie nr 2:

Powierzchnia zabudowy magazynu to 35m x 7m= 245m2. Uwzględniając uśrednioną wartość nasypową odpadów przewidywanych do składowania oraz wysokość składowania do 5 metrów w magazynie będzie maksymalnie jednocześnie składować  850-900 Mg odpadów.

Podział sekcji na poszczególne odpady będzie zależał od aktualnego zapotrzebowania zamawiającego.

Zadaszony plac do gospodarowania odpadami.

Magazynowane, będą odpady wielkogabarytowe 20 03 07 w ilości 200 Mg w tym samym czasie oraz odpad 19 12 12 pochodzący z rozdrobnienia odpadów wielkogabarytowych (ilość tego odpadu przetrzymywana w tym samym czasie to 400 Mg. Planowana zdolność przerobowa do 5000 Mg/rok.

II. Zmiana treści SWZ w niniejszym postępowaniu jest istotna dla sporządzenia oferty i wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postepowaniu o czas niezbędny na ich przygotowanie i dokonuje zmiany SWZ w zakresie zapisów dotyczących terminów, zgodnie z poniższym:

1) ROZDZIAŁ 21 ust. 21.2. SWZ

jest: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.11.2022 r.

zmienia się na: 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 17.11.2022 r.

2) ROZDZIAŁ 23 ust. 23.1. pkt 2 SWZ

jest:
Ofertę należy złożyć do dnia 14.10.2022 r. do godz. 13:00.

zmienia się na:
Ofertę należy złożyć do dnia 19.10.2022 r. do godz. 13:00.

3) ROZDZIAŁ 25 ust. 25.1. SWZ

jest:

Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 14.10.2022 r. godz. 13.30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

zmienia się na: 
Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 19.10.2022 r. godz. 13.30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

4) ROZDZIAŁ 32 ust. 32.1. SWZ

jest: 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 14.10.2022 r. do godz. 13:00 w wysokości: 68 194,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).

zmienia się na:  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 19.10.2022 r. do godz. 13:00 w wysokości: 68 194,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).

III. Powyższe zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp w dniu 11.10.2022 r. zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

...........................................................................

(imię i nazwisko)			 	 					podpis przedstawiciela Zamawiającego