ZAKŁAD  USŁUG  INWESTYCYJNYCH

w Wieluniu Oś. Armii Krajowej 8 / 12

P R O J E K T    B U D O W L A N Y

UZBROJENIE TERENU BUDOWNICYWA MIESZKANIOWEGO W REJONIE UL.BOJAROWSKIEJ w m-ści DĄBROWA I WIELUN

PROJEKT  PRZEBUDOWA UKŁADU KABLI i LINII

napowietrznych nn-0,4kV z oświetleniem ulicznym   kolidujących

z projektowaną trasą 1 (ul. Bojarowska) włączenia w ciąg

drogi krajowej nr 45 Opole-Złoczew (dz: 141 - ul.Sieradzka w Wieluniu) .

Zamawiającym jest:

GMINA WIELUN

Plac Kazimierza 1, 98-300 Wieluń

Projektował: mgr inż. M. Wojterski

Sprawdził: mgr inż. P. Piktus

\

Wieluń, 05 2010r

Spis treści :

1.Informacja wstępna

1.1.Zamawiający

Zamawiającym jest:

GMINA WIELUŃ, 98-300 Wieluń, Pl. Kazimierza 1

1.2. Biuro projektów cz. elektrycznej

Zakład Usług Inwestycyjnych

mgr inż. Maciej Wojterski

oś. Armii Krajowej 8/12

98-300 Wieluń

tel. 0-603-767-274

tel/fax 0-43-843-4901

e-mail: zui-Wielun@si.home.pl

1.3.Podstawy opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- Umowa z Inwestorem

- Wykaz właścicieli działek i ich zgody na projektowanie linii.

- Obowiązujące przepisy i normy

2. Załączniki:      Decyzje, opinie i uzgodnienia.

- Opinia ZUD Wieluń nr  80/2010r z dnia 18.03.2010

- Uzgodnienie GDDKIA Oddział w Łodzi z dnia 08.03.2010r

- Warunki techniczne przyłączenia RE Wieluń  z dnia 20.08.2009r

- Uzgodnienie projektu w RE Wieluń – z dnia 03.03.2010r

3. Zakres opracowania .

Opracowanie niniejszy zawiera projekt przebudowy oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia projektowanego włączenia ulicy  Bojarowskiej do ulicy Sieradzkiej w Wieluniu oraz przebudowę odcinków  linii kablowej  i napowietrznej  nn-0,4kV kolidujących z projektowaną przebudową .

. Wykaz właścicieli działek i zgody na prowadzenie linii-

Dz.114 – ul. Sieradzka

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział  w Łodzi, ul. Roosevelta 9, 90-056 Łódź

Projekt zawiera:

Opis techniczny

Obliczenia natężenia oświetlenia

Cz. Rysunkowa:

- PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU – lokalizacja trasy linii   kablowych oraz oświetlenia ulicznego .

- Skrzyżowanie kabli z drogą – ul. Sieradzka

- Rów kablowy

I. OPIS TECHNICZNY .

1.Podstawa opracowania .

Projekt niniejszy opracowano na podstawie :

- zlecenia Inwestora

- Projektu drogowego - włączenia  ulic Sieradzkiej i Bojarowskiej.

- obowiązujących przepisów, norm i katalogów

- podkładu geodezyjnego w skali 1 : 500

2.Zakres opracowania .

Projekt niniejszy zawiera swym zakresem przebudowę linii  napowietrzno -kablowej  SN-15kV i nn-0,4kV w celu dostosowania tras do projektowanej przebudowy układu włączenia ulic. Jednocześnie projekt zawiera opracowanie przebudowy oświetlenia ulicznego w celu  doświetlenia włączenia dróg do wymagań normy i warunków GDDK i A w Łodzi.

2.1. Stan istniejący.

W chwili obecnej  istniejąca ulica Sieradzka posiada oświetlenie uliczne, wykonane  oprawami sodowymi 400 W, zabudowanymi na wysięgnikach na słupach jednostronnej linii napowietrznej oświetlenia ulic. Linia zasilana jest ze stacji trafo nr 7-0161.

W miejscu włączenia, przebiega trasa linii kablowej SN-15kV,  oraz z ulicą Sieradzką krzyżuje się linia napowietrzna niskiego napięcia zasilająca odbiorców w ulicy Bojarowskiej.

- Stan projektowany.

Tematem niniejszego opracowania jest przebudowa - rozwiązanie kolizji zaistniałych oraz przystosowanie oświetlenia uliczne do nowych potrzeb.

- W celu uniknięcia skrzyżowania istniejącej linii napowietrznej z centrum włączenia ulic podjęto decyzję o skablowaniu odcinka kolizyjnego.

Należy dokonać zdjęcia kabla ze słupa rozkracznego  -słup do demontażu i przełożenia  linii kablowej nn-0,4kV poprzez pas drogowy na drugą stronę. pkt.2-3. ( pkt. Współrzędnej geodezyjnej) ,dł:20m

- Istniejący kabel SN-15kV w miejscu zaprojektowania zjazdu z ulicy Sieradzkiej w prawo – w ul. Bojarowska należy zabezpieczyć dzielonymi rurami izolowanymi typu A-160PS.

- Według załączonych obliczeń podjęto decyzję o dobudowie dwóch punktów oświetleniowych - wykonania doświetlenia poszerzonego zjazdu z ulicy Sieradzkiej.  Należy wyprowadzić  linię  kablową typu YAKY 4x25mm2 od słupa oświetleniowego poprzez pas drogowy ulicy  Sieradzkiej  i  wzdłuż do dwóch słupów oświetleniowych. Zabudować słupy żelbetowe oświetleniowe typu EOC 12 z wysięgnikami  W0-6 i oprawami typu SGS 102 MR ze źródłem światła typu 1”SON-TPP250W.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w pasie drogowym należy uzyskać zgodę właściciela zajęcie pasa drogowego.

W celu wykonania przejścia – skrzyżowania liniami kablowymi w pasie drogowym drogi krajowej należy wykonać przewierty sterowane pod drogą z ułożeniem  kabla w rurze osłonowej izolowanej AROTA - SRS160 (110) o długości  12 m , osadzonej rurę na szerokości 20m  - na całej szerokości działki 114 –własność GDDKiA O/Łódź .

Na działkach osób trzecich  (Gmina Wieluń) poza pasem drogowym należy przygotować stanowisko komorę wiertniczą pod maszynę wiertniczą o wymiarach szerokość wykopu 1,00m, głębokość 2,50 p.p.t. oraz długość 8m. Ściany wykopu zabezpieczyć przed osuwaniem się szalunkami drewnianymi zaopatrzonymi w rozpory podtrzymujące grunt przed osunięciem się ziemi, a w przypadku występowania wody gruntowej zastosować miejscowe odwodnienie wykopu igło szpilkami. Po ustawieniu maszyny  wykonać przewiert sterowany i umieścić na całej szerokości pasa drogowego  rurę osłonową Ф160mm ,  bez naruszania konstrukcji jezdni.  Głębokość ułożenia rury określona jest na rysunku skrzyżowań –min. 1,60 m. Rura winna być ułożona na całej szerokości działki 114 .

Po zakończeniu robót wiertniczych rurę dokładnie oczyścić w środku i przeciągnąć projektowany kabel typu  YAKY 4x120mm2 lub YAKXS 4x25mm2. Po ułożeniu kabli w wykopie , należy go zasypywać warstwami piasku o grubości 0,2mm starannie zagęszczając każdą warstwę ubijakami mechanicznymi typu. „VACER”.  Roboty wiertnicze pod drogą należy wykonywać według załączonego projektu uzgodnionego z Zarządcą drogi, pod nadzorem wyznaczonych służb.

Kabel dla zasilenia słupów oświetleniowych projektowanych należy układać w rowie kablowym wykonanym zgodnie z załączonym rysunkiem .Głębokość układania kabla wynosi 0.5m  , na podsypce z piasku grubości 10cm i taką samą warstwą piasku należy go przysypać. Po zasypaniu gruntem rodzimym na wysokość 25 cm należy go przykryć folią kablową PCW_E grubości 0.5 mm koloru niebieskiego.  Na kablu w odstępach co 10m ułożyć opaski kablowe z napisami: kab. oświetlenia – nr kolejny  słupa- YAKXS 4x25 mm2;  7-0161 –

;  rok ułożenia”- treść opaski uzgodnić przed założeniem w UG Wieluń.   Trasę kabla pokazano na rys. nr 1 z domiarami geodezyjnymi. Trasę kabla winien wytyczyć i zinwentaryzować uprawniony Geodeta.

W celu zabezpieczenia kabli SN-15kV kolidujących z proj. układem drogowym, należy kable odkopać i założyć na nie rury ochronne. Kable zakopać na głębokość do 0.9. Typ rury osłonowej A-160PS.

Po założeniu rur osłonowych na końcach rur założyć opaski kablowe i zasypać wg opisu jw.

Całość prac wykonać zgodnie z PN/E - 05125.

Wykonywanie robót w pasie drogowym nie związanych z gospodarką drogową lub z ruchem drogowym wymaga zezwolenia Zarządu drogi zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 324 stycznia 1986r  Dz. U. Nr 6 poz. 33 z późn zm./ Częścią w/w opisu jest Decyzja nr 435E/6/2009 z dnia 22.01.2009r

Opracował: mgr inż. M. Wojterski

ZAKŁAD  USŁUG  INWESTYCYJNYCH

w Wieluniu Oś. Armii Krajowej 8 / 12

P R O J E K T   B U D O W L A N Y

Linie kablowe  wychodzące z projektowanej stacji transformatorowej  w Biała Rządowa gm. Biała

w zakresie lokalizacji linii w pasie drogi krajowej nr 8

INWESTOR: PGE Dystrybucja Łódź-Teren Rejon Energetyczny Wieluń

Wieluń, ul. Sieradzka 62

Projektował: mgr inż. M. Wojterski

Sprawdzający: mgr inż. P. Piktus

Wieluń, marzec  2009 r

Projekt zawiera :

1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne

3. Część rysunkowa

3.1. Trasy linii i przyłączy kablowych– plan zagospodarowania

3. 2. Schemat ideowy połączeń –stan projektowany.

3.3. Rów kablowy

3.4 . Skrzyżowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym

3.5. Skrzyżowanie kabli z drogą krajową nr 8.

3.6. Skrzyżowanie kabla z droga krajową nr 8

3.7. Skrzyżowanie kabli z kablem telefonicznym

3.8. Skrzyżowanie kabla z urządzeniami melioracyjnymi

1. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o :

- warunki techniczne zasilania

- inwentaryzacja układu zasilania istniejącego dc projektowych

- obowiązujące przepisy, normy i katalogi

2. Zakres projektu.

Niniejsze opracowanie obejmuje zaprojektowanie linii kablowych nn.  do zasilania budynków – istniejących odbiorcówy wiejscy

W projekcie omówiono następujące tematy:

- stan istniejący

-    linie kablowe  nn.

-    ochronę od porażeń prądem elektrycznym

- ochrona przepięciowa

2.1. Stan istniejący.

Z wiejskiej stacji transformatorowej ”Biała –Klapka” nr. 7-0262 wyprowadzone są:

Podwieszony do linii napowietrznej obwód linii napowietrznej niskiego napięcia typu AsXSn 4x70mm2 z której przyłączem napowietrzno- kablowym wykonane jest zasilanie Gospodarstwa Rolnego Pana Ryszarda Słabego. Zasilany jest budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze Obiekt posiada pomiar energii wspólny dla części mieszkalnej i gospodarczej.

linia napowietrzna typu 4xAL50mm2 zasilająca gospodarstwa rolnicze oraz „Zakład ”SKORPION”

obwód linii napowietrznej Al25mm2 z oprawami 100W mocowanymi na wysięgnikach na słupach linii napowietrznej.

W sieci stosowany jest układ TN-C.

Linie biegną wzdłuż i skrzyżują się z pasem drogi krajowej nr 8.

2.1. Stan projektowany.

Po wybudowaniu projektowanej stacji transformatorowej układ linii przedstawiał się będzie:

Z obwodów oświetlenia ulicznego wyprowadzonych

z projektowanego złącza kablowego ZKP-TO

Zgodnie z ustaleniami w trakcie projektowania  projektuje wyprowadzić kabel typu  YAKXS 4x35mm2 z projektowanego złącza kablowego ZKP-TO ‘oświetlenia ulicznego.  Szczegóły układania kabla poniżej. - kabel wyposażyć w oznaczniki kablowe przy złączu i przy stacji oraz na kablu co 10m , o treści : „LK – kolejny nr przyłącza – YAKXS 4x35mm2-oświetlenie ulkiczne; ZEŁ-T S.A – rok ułożenia”;

2.4. Linie kablowe niskiego napięcia zasilające linie napowietrzne.

Zgodnie z ustaleniami w trakcie projektowania istniejącą linię napowietrzną –rozdzielczą należy przeciąć i zasilić z nowej stacji transformatorowej. W tym celu należy:

Dokonać wymiany słupów przelotowych nr  20/P9 i 21/P9 zastępując je krańcowymi typu 9/II/K12/10 i 21/K12/10 a słup 30/P9 – słupem 1/I/K12/12; Linie napowietrzne 4xAl35+AL25mm2 zakończyć na nowych słupach. Odcinki linii pomiędzy słupami istniejącymi 30 i 29  oraz 20-20a-21 – zdemontować ze słupem 20a.

Z projektowanej rozdzielnicy ZK stacji trafo zabudowanej obok stacji trafo należy  wykonać:

- 2 x Linię kablową typu YAKXS 4x120mm2 + YAKXS 4x35mm2 i wprowadzić ją na słup nr 1/I/K12-12;  jeden kabel stanowić będzie rezerwę dla zasilania zakładu SKORPION

- Linię kablową typu YAKXS 4x120mm2 + YAKXS 4x35mm2 i wprowadzić ją na słup nr 2/II/RK10;

SZCZEGÓŁY UKŁADANIA KABLI.

Kabel należy układać w rowie kablowym wykonanym zgodnie z załączonym rysunkiem .Głębokość układania kabla wynosi 0.7m (1,4m w pasie drogowym) , na podsypce z piasku grubości 10cm i taką samą warstwą piasku należy go przysypać. Po zasypaniu gruntem rodzimym na wysokość 25 cm należy go przykryć folią kablową PCW_E grubości 0.5 mm koloru niebieskiego. Kabel pod jezdnią drogi krajowej nr 8 ,  chronić rurą ochronną AROTA typu  SRS 110 układaną przewiertem zgodnie z załączonym rysunkiem nr 8ai b oraz opisem uzgodnionym z GDDK i A.. Wprowadzenie kabla do szafki rozdzielczej stacji trafo chronić w kanale kablowym szafek.  Przy skrzyżowaniu z kanalizacją i wodociągiem  chronić go rurą izolowaną DVK-110.  zgodnie z rysunkiem nr 6. Trasa kabla przebiega przez teren zmeliorowany, w przypadku natrafienia na dreny melioracyjne, należy wykonać zabezpieczenie zgodnie z załączonym rysunkiem pod nadzorem Spółki Wodnej w Białej.

Przy stacji  i złączu należy pozostawić zapas kabla w postaci pętli o promieniu zagięcia większym niż 10-krotna średnica zewnętrzna kabla długości min. 3 m.  Na kablu w odstępach co 10m  i w złączach  kablowych ułożyć opaski kablowe z napisami: „stacji trafo 7 - 0000   ZK- YAKXS  4x120mm; –LNN-1/I/K-12/12, RE Wieluń; rok ułożenia ”.  Szczegółową treść opaski uzgodnić ze służbami eksploatacyjnymi  RE Wieluń Trasę kabla pokazano na rys. nr 1; domiary geodezyjne – w załączeniu. Trasę kabla winien wytyczyć i zinwentaryzować uprawniony Geodeta.

Całość prac wykonać zgodnie z PN/E - 05125.

Schemat ideowy zasilania pokazano na rysunku nr.2

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

W sieci zasilającej istnieje układ TN-C. W instalacji zalicznikowej zasilającej i odbiorczej  należy stosować  układ  TN-C-S .

Jako system ochrony przed porażeniem należy stosować szybkie wyłączenie zasilania.

Ochrona polega na zastosowaniu:

Dla zwarć w tablicach: głównej TB – zadziała bezpiecznik w złączu lub stacji.

Dla zwarć w odbiornikach projektowanych - skuteczną ochronę zabezpiecza wyłącznik ochronny o prądzie zadziałania różnicowoprądowym  30mA.

Uziemienie przewodu „PEN” przy złączu, oraz opornością 30  w tablicy głównej zapewnia napięcie dotyku  w złączu i rozdzielnicy przy zwarciu  Ud< 50V

Stara instalacja działać będzie dalej w układzie TN-C „ZEROWANIA”, po załączeniu instalacji dokonać pomiarów kontrolnych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Całość instalacji ochronnej wykonać zgodnie z Normą PN91/E-05009/03.

2.2.6. Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi.

W celu ochrony kabli przed przepięciami z linii napowietrznej na każdym połączeniu linii kablowej z linią napowietrzną należy zabudować ograniczniki przepięć typu BOP 0,5/5kV. Oporność uziemienia na słupie z ogranicznikami R <10.

II. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Dane do obliczeń:

- moc transformatora w stacji projektowanej  wynosi 250kVA.

- moc zapotrzebowana przez Zakład 120 kW

- napięcie sieci 400/230 V

- układ sieci TN-C - obliczenia dokonano w oparciu o "Materiały pomocnicze do projektowania   instalacji elektrycznych niskiego napięcia" wyd. PEWA 1986 oraz PN i dane producentów - karty katalogowe urządzeń.

Obwód-3; Linia nn istniejąca-kier/-Biała.

Obciążenie obwodu  3 gospodarstw 3-faz = 3*13=39kW

Współczynnik jednoczesności KJ=0,8

Moc zapotrzebowana P=39*0,8=31,20kW

Prąd In = 31200/1,73*400*0,98 = 48,48 A

Dobrano zabezpiecz. obwodu  WTN1-gG 63A w rozłączniku NSL-250

Kabel zasilający typu YAKXS 4x120mm2 dł.98m

Spadek napięcia ΔU% = 31,20*98/47,6*120=0,53%

Przewód AL35mm2 – dł/; 210m

Spadek napięcia ΔU% = 31,2*195/47,6*35=3,93%

Łączny spadek = 0,53+3,93=4,46<5%

Obwód-4; Linia nn istniejąca-kier-Klapka

Obciążenie obwodu  3 gospodarstw 3-faz = 3*13=39kW

Współczynnik jednoczesności KJ=0,8

Moc zapotrzebowana P=39*0,8=31,20kW

Prąd In = 31200/1,73*400*0,98 = 48,48 A

Dobrano zabezpiecz. obwodu WTN 1-gG 63A w rozłączniku NSL -250

Kabel zasilający typu YAKXS 4x120mm2 dł.88m

Spadek napięcia ΔU% = 31,20*88/47,6*120=0,48%

Przewód AL35mm2 – dł/; 252m

Spadek napięcia ΔU% = 31,20*252/47,6*35=4,71%

Łączny spadek = 0,48+4,71=5,19<10%

Obwód-5; Obwód „Skorpion” - rezerwa.

Moc przyłączeniowa   = 50kW;

Prąd In = 50000/1,73*400*0,98 = 73,72 A

Dobrano zabezpiecz. obwodu WTN 1-gG 100A w rozłączniku NSL250

Kabel zasilający typu YAKXS 4x120mm2 dł.98m

Spadek napięcia ΔU% = 50*98/47,6*120=0,85

Przewód AsXSn 4x70mm2 – dł/; 210m

Spadek napięcia ΔU% = 50*210/47,6*70=3,15%

Łączny spadek = 0,85+3,15=402<5%

Obwód-6; Linia nn istniejąca-oświetlenie uliczne

Linia przedliczniowa:

Oprawy istniejące 13 x 0,115 = 1,495kW;

Prąd In = 1495/230*0,98 = 6,63 A

Dobrano zabezpiecz. obwodu WTN 00-gG 16A w rozłączniku NSL160

Kabel zasilający typu  YAKXS 4x35mm2 dł. 8m

Spadek napięcia ΔU% = 1,495*8/8*35=0,05%

Obwód 6a-kier. Biała -oprawy istniejące 8 x 0,115 = 0,92kW;

Prąd In = 920/230*0,98 = 4,08 A

Dobrano zabezpiecz. obwodu WTN 1-gG 10A w rozłączniku RBK00

Kabel zasilający typu  YAKXS 4x35mm2 dł. 98m – kier. Biała

Spadek napięcia ΔU% = 0,92*98/8*35=0,32%

Przewód AL. 35+ AL25mm2 – dł/; 375m

Spadek napięcia ΔU% = 0,92*495/ 8*35=1,62%

Spadek napięcia ΔU% = 0,92*375/ 8*25=1,72%

Łączny spadek = 0,32+ 1,62 +1,72=3,64<10%

Obwód 6b-kier. Klapka -oprawy istniejące  5 x 0,115 = 0,575kW;

Prąd In = 575/230*0,98 = 2,55 A

Dobrano zabezpiecz. obwodu WTN 1-gG 10A w rozłączniku RBK00

Kabel zasilający typu  YAKXS 4x35mm2 dł. 68m – kier. Klapka

Przewód AL. 35+ AL25mm2 – dł/; 252m

Spadek napięcia ΔU35% = 0,575*363/ 8*35=0,74%

Spadek napięcia ΔU25% = 0,575*252/ 8*35=0,65%

Łączny spadek = 0.32+0,74 +0,65=1,71<10%

4.Sprawdzenie skuteczności  odłączenia.

zasilanie ze st. trafo  z transformatorem 250kVA

Obwód III - Kabel YAKXS  4x120 mm2  dł.98m + 4xAL35mm2 dł:195m;

Obwód IV – kabel YAKXS 4x120mm2   dł: 68m +4xAL35mm2 dł:252m

Obwód V –  kabel YAKXS 4x120mm2   dł: 98m2 + AsXSn 4x70mm2 dł: 210m

Obwód VI –  kabel YAKXS 4x35mm2   dł: 8m

Obwód Via – kabel YAKXS 4x35mm2. dł. 98+8m+AL35+AL25mm2 dł: 375m

Obwód Vib – kabel YAKXS 4x35mm2. dł. 68+8m+AL35+AL25mm2 dł: 252m

Zwarcie w tablicy ZK-1      Ibst  = WT1/gG  200A;  k = 5,2

Zwarcie w tablicy ZK-2      Ibst. = WTN1-gG 100A; k= 5,1

Zwarcie w tablicy słup 28/9     Ibst. = WTN1-gG 63A; k= 5,2

Zwarcie w tablicy słup 21a      Ibst  = WT1/gG  63A;  k = 5,2

Zwarcie w tablicy słup 28/9      Ibst. = WTN1-gG 100A; k= 5,1 - rezerwa

Zwarcie w tablicy słup 38         Ibst. = WTN1-gG 10A; k= 5,1

Zwarcie w tablicy słup 21a      Ibst. = WTN1-gG 10A; k= 5,1

Projektowany układ  zabezpieczeń spełnia warunki ochrony - szybkiego wyłączenia zasilania w t < 5sek .

4.Oporność uziemienia przewodu "PEN" w złączu

oporność uziemienia pkt. PEN w ZKP       R1 = 15 

oporność uziemienia pkt. PEN w stacji.       R2 = 3,33

oporność wypadkowa Rb = R1xR2R1+R2=20x3,3320+3,33 = 2,72 

warunek:  ;  RwRe<50Uo−50;       Re = 10 , Uo = 230 V;

warunek RbRe<50Uo−50 ;   2.8510<50180; 0.272 < 0.277 - warunek  spełniony    przy oporności < 15  napięcie dotyku nie przekroczy 50 V na przewodach ochronnych E                                                                                                                                   Ochrona skuteczna